## GEODATABASE
ESTRUCTURA DEL MODELO DE DATOS DE LA GEODATABASE PARA EL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL - SIN - UPME
GEODATABASE | FORMATO | DATASET/TABLAS | TEMA | FEATURE CLASS | DESCRIPCIÓN | GEOMETRÍA TIPO DATO
SIN_UPME | Vectorial | SIN_CONSTRUIDO | Infraestructura eléctrica construida | SIN_CIRCUITO_CONS | Corresponde a los Circuitos del Sistema Interconectado Nacional - SIN (STN,STR Y SDL) | Línea
|  |  |  | SIN_TRAFO_CONS | Corresponde a los Transformadores del SDL | Punto
|  |  |  | SIN_APOYO_CONS | Corresponde a los Apoyos del Sistema Interconectado Nacional - SIN (STN,STR Y SDL) | Punto
|  |  |  | SIN_SUBEST_CONS_PT | Corresponde a las subestaciones del STN/STR tipo punto. Deben reportarse todas las Subestaciones del SIN | Punto
|  |  |  | SIN_SUBEST_CONS_PG | Corresponde a las subestaciones del STN/STR tipo polígono. Deben reportarse todas las Subestaciones del SIN | Polígono
|  | SIN_EJECUCION | Infraestructura eléctrica en ejecución | SIN_SUBEST_EJEC | Corresponde a las subestaciones que se encuentran en estado de ejecución o en proyecto de construcción STN/STR | Polígono
|  |  |  | SIN_CIRCUITO_EJEC | Corresponde a los Circuitos que se encuentran en estado de ejecución o en proyecto de construcción STN/STR | Línea
|  |  |  | SIN_APOYO_EJEC | Corresponde a los Apoyos que se encuentran en estado de ejecución o en proyecto de construcción STN/STR | Punto
|  |  |  | SIN_AREA_INFLUENCIA | Corresponde a las áreas de influencia directa y las alternativas del DAA para proyectos del STN en ejecución | Polígono
**Nota: | El feature class o capa SIN_APOYO_CONS que corresponde a los apoyos del Sistema Interconectado Nacional-SIN (STN,STR y SDL) es opcional para SDL

## FEATURE CLASS
ESTRUCTURA DE DATOS - FEATURE CLASS PARA EL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL - SIN- UPME
Feature Class: | SIN_APOYO_CONS
Geometría: | Punto
Descripción | Corresponde a los Apoyos del Sistema Interconectado Nacional - SIN (STN,STR Y SDL)
CAMPO | TIPO DE DATO | TAMAÑO | DESCRIPCIÓN | DOMINIO | OBLIGACIÓN/CONDICIÓN
FECHA_REPORTE | Date | NA | Fecha de reporte de la información | NA | SI
ID_ORGANIZACION | String | 50 | Código de la organización que reporta la información | NA | SI
NOMBRE_ORGANIZACION | String | 50 | Nombre de la organización | NA | SI
VIGENCIA | Date | NA | fecha de corte de la información (a dic del año anterior al reporte) | NA | SI
FECHA_OPERACION | Date | NA | Fecha de entrada en operación | NA | SI
CONV_UPME | Short Integer | NA | Si / No | Dom_conv_upme | SI
NOMBRE_CONV | String | 20 | Nombre de la Convocatoria Ejemplo: UPME-01-2016 | NA | NO
COD_MUN | String | 5 | Código Divipola Municipio (DDMMM) | NA | SI
ID_CIRCUITO | String | 50 | Identificador reportado al SUI de Código de Circuito, en caso de que el circuito no sea reportado en el SUI, registrar el código asignado por la empresa | NA | SI
SISTEMA | Short Integer | NA | Sistema de Transmisión: (STN,STR,SDL). | Dom_Sistema | SI
ID_APOYO | String | 20 | Identificador del apoyo registrado en la base de datos del Operador de Red | NA | SI
NUMERO_APOYO | Long Integer | NA | Número del apoyo | NA | SI
COD_UC | String | 6 | Código Unidad Constructiva del apoyo, Si es pórtico asociarlo a la Unidad Constructiva de la Bahía de línea correspondiente | NA | NO
CLASE_APOYO | Short Integer | NA | Clase de apoyo: Tipo torre, Tipo poste; Portico de Salida del Circuito Torrecilla | Dom_Clase_Apoyo | SI
TIPO_APOYO | Short Integer | NA | Referida a la disposición de los cables: tipo vertical, tipo horizontal | Dom_Tipo_Apoyo | SI
ESTRUCTURA | Short Integer | NA | Tipo de estructura: R=Retención, S=Suspensión | Dom_Estructura | SI
ALTURA_APOYO | Double | NA | Altura media del apoyo [metros] | NA | SI
CUERPOS | Short Integer | NA | Cantidad de cuerpos de la torre | Dom_Cuerpos | SI
RESISTENCIA | Double | NA | Resistencia mecánica [Kg-fuerza] | NA | SI
DISP_NUEVO_CIRCUITO | Short Integer | NA | En este campo debe seleccionar la disponibilidad de la infraestructura para nuevos circuitos, de acuerdo a la clasificación que se muestra en el listado de la misma columna: -0 -1 -2 -3 -4 | Dom_Disp_Nuevo_Circuito | SI
NOMBRE EJECUTOR | String | 50 | Nombre del Ejecutor de la Infraestructura, aplica cuando se trate de un Adjudicatario de una convocatoria que se encuentre en construcción. | NA | Obligatorio para STN/STR por Convocatoria
NOMBRE PROPIETARIO | String | 50 | Nombre del Propietario de la Infraestructura existente | NA | SI
ESTE | Double | NA | Coordenadas Este en Sistema Magna Colombia Bogotá | NA | SI
NORTE | Double | NA | Coordenadas Norte en Sistema Magna Colombia Bogotá | NA | SI
ALTITUD | Double | NA | Altura m.s.n.m | NA | SI
OBSERVACION | String | 150 | Observación | NA | NO
Feature Class: | SIN_CIRCUITO_CONS
Geometría: | Linea
Descripción | Corresponde a los Circuitos del Sistema Interconectado Nacional - SIN (STN,STR Y SDL)
CAMPO | TIPO DE DATO | TAMAÑO | DESCRIPCIÓN | DOMINIO | OBLIGACIÓN/CONDICIÓN
FECHA_REPORTE | Date | NA | Fecha de reporte de la información | NA | SI
ID_ORGANIZACION | String | 50 | Código de la organización que reporta la información | NA | SI
NOMBRE_ORGANIZACION | String | 50 | Nombre de la organización | NA | SI
VIGENCIA | Date | NA | fecha de corte de la información (a dic del año anterior al reporte) | NA | SI
FECHA_OPERACION | Date | NA | Fecha de entrada en operación | NA | NO
CONV_UPME | Short Integer | NA | Si / No | Dom_conv_upme | SI
NOMBRE_CONV | String | 20 | Nombre de la Convocatoria Ejemplo: UPME-01-2016 | NA | NO
NOMBRE_SUBESTACION_INICIO | String | 100 | Nombre de la Subestación donde incia el circuito. | NA | SI
NOMBRE_ SUBESTACION_FIN | String | 100 | Nombre de la Subestación donde finaliza el circuito. Para SDL, en circuitos radiales no diligenciar | NA | NO
ID_CIRCUITO | String | 50 | Identificador reportado al SUI de Código de Circuito, en caso de que el circuito no sea reportado en el SUI, registrar el código asignado por la empresa | NA | SI
NOMB_CIRCUITO | String | 100 | Nombre del circuito asignado por la empresa | NA | SI
NOMB_TRAZADO | String | 50 | En el caso que un proyecto hubiese sido dividido por trazados con fines del licenciamiento ambiental, escriba en este campo el nombre para cada trazado, teniendo en cuenta el nombre de las subestaciones involucradas, seguido del nivel de tensión; éste debe ir en formato tipo Mayúscula las iniciales y minúscula los complementos. Ejemplo: Chinú – Montería 220 kV | NA | Obligatorio para STN/STR por Convocatoria
SISTEMA | Short Integer | NA | Sistema de Transmisión: (STN,STR,SDL). | Dom_Sistema | SI
ID_TRAMO | String | 50 | dentificador del tramo asociado al circuito por el operador de red. Tramo en SDL: es un segmento del circuito entre transformadores. Tramo en STN/STR: es un segmento del circuito entre apoyos | NA | SI
ID_TENSION | Short Integer | NA | Identificador de Tensión | Dom_Tension | SI
NIVEL_TENSION | Short Integer | NA | Nivel de Tensión del Circuito | Dom_Nivel_Tension_Circuito | SI
TIPO_CIRCUITO | Short Integer | NA | Corresponde al tipo del circuito A=Áereo, S=Subterraneo | Dom_Tipo_Circuito | NO
COD_UC | String | 6 | Código Unidad Constructiva | NA | NO
CIRCUITO_VESTIDO | Short Integer | NA | En este campo debe seleccionar el tipo de circuito instalado/vestido que tiene la infraestructura, de acuerdo a la clasificación que se muestra en el listado de la misma columna: -Sencillo -Doble -Triple -Cuadruple | Dom_Circuito_Vestido | NO
LNG_TRAMO | Double | NA | Longitud del tramo [Kilometros] | NA | SI
TIPO_CONDUCTOR | String | 250 | Tipo de conductor del tramo |  | NO
CABLE_GUARDA | String | 250 | Tipo de Conductor del Cable de guarda sólo se diligencia STN/STR |  | NO
NUM_CONDUC_ HAZ | Short Integer | NA | Número de conductores en HAZ por fase sólo se diligencia STN/STR | Dom_conductor_HAZ | NO
CAPACIDAD | Double | NA | Capacidad de transporte del tramo [MVA] | NA | NO
RESISTENCIA | Double | NA | Valor de la Resistencia del tramo (Ohm/km). | NA | NO
REACTANCIA | Double | NA | Valor de la Reactancia del tramo (Ohm/km). | NA | NO
SUSCEPTANCIA | Double | NA | Valor de la Susceptancia del tramo (siemens/km). | NA | NO
SERVIDUMBRE | Double | NA | Número de metros que corresponden al ancho de la zona de servidumbre de las líneas de transmisión. Para este dato es necesario tener en cuenta la normatividad dada en el RETIE. | NA | NO
NOMBRE EJECUTOR | String | 50 | Nombre del Ejecutor de la Infraestructura, aplica cuando se trate de un Adjudicatario de una convocatoria que se encuentre en construcción. | NA | Obligatorio para STN/STR por Convocatoria
NOMBRE PROPIETARIO | String | 50 | Nombre del Propietario de la Infraestructura existente | NA | SI
OBSERVACION | String | 150 | Observación | NA | NO
Feature Class: | SIN_TRAFO_CONS
Geometría: | Punto
Descripción | Corresponde a los Transformadores del SDL
CAMPO | TIPO DE DATO | TAMAÑO | DESCRIPCIÓN | DOMINIO | OBLIGACIÓN/CONDICIÓN
FECHA_REPORTE | Date | NA | Fecha de reporte de la información | NA | SI
ID_ORGANIZACION | String | 50 | Código de la organización que reporta la información | NA | SI
NOMBRE_ORGANIZACION | String | 50 | Nombre de la organización | NA | SI
VIGENCIA | Date | NA | fecha de corte de la información (a dic del año anterior al reporte) | NA | SI
FECHA_OPERACION | Date | NA | Fecha de entrada en operación | NA | SI
COD_MUN | String | 5 | Código Divipola Municipio (DDMMM) | NA | SI
SISTEMA | Short Integer | NA | Sistema de Transmisión: (STN,STR,SDL). | Dom_Sistema | SI
ID_TRAFO | String | 50 | Identificador del Transformador reportado al SUI. | NA | SI
COD_UC | String | 6 | Código Unidad Constructiva | NA | NO
ID_CIRCUITO | String | 50 | Identificador reportado al SUI de Código de Circuito, en caso de que el circuito no sea reportado en el SUI, registrar el código asignado por la empresa | NA | SI
NOMB_CIRCUITO | String | 100 | Nombre del circuito asignado por la empresa | NA | SI
CAPACIDAD | Double | NA | Capacidad del Transformador [KVA] | NA | SI
NUMERO_FASES | Short Integer | NA | Fases del transformador: Trifásico; Bifásico (Trifilar) Monofásico | Dom_Fases | NO
TIPO_TRAFO | Short Integer | NA | Tipo: A=aéreo, P=pedestal, S= subestación | Dom_Tipo_Trafo | NO
TIPO_CONEXION | Short Integer | NA | Tipo de conexión en baja tensión: E= estrella, D = delta. | Dom_Tipo_Conex | SI
RELACION_TRANSFORMACION | Short Integer | NA | Relación de tensión de transformación en kV | Dom_Rel_Trafo | SI
IMPEDANCIA | Double | NA | Impedancia de corto circuito [%] | NA | NO
RESISTENCIA | Double | NA | Valor de la Resistencia (Ohm). | NA | NO
%_CARGABILIDAD | Double | NA | Porcentaje de Cargabilidad en Potencia del tramo en condiciones de máxima demanda del año anterior "valor entre 0% - 100%" | NA | SI
CARGA_MAX | Double | NA | Carga máxima [kW] bajo demanda máxima | NA | SI
USUARIOS | Long Integer | NA | Número de usuarios conectados a cada transformador, independiente de su situación comercial | NA | SI
ESTE | Double | NA | Coordenadas Este en Sistema Magna Colombia Bogotá | NA | SI
NORTE | Double | NA | Coordenadas Norte en Sistema Magna Colombia Bogotá | NA | SI
ALTITUD | Double | NA | Altura m.s.n.m | NA | SI
OBSERVACION | String | 150 | Observación | NA | NO
Feature Class: | SIN_SUBEST_CONS_PT
Geometría: | Punto
Descripción | Corresponde a las subestaciones del STN/STR tipo punto. Deben reportarse todas las Subestaciones del SIN
CAMPO | TIPO DE DATO | TAMAÑO | DESCRIPCIÓN | DOMINIO | OBLIGACIÓN/CONDICIÓN
FECHA_REPORTE | Date | NA | Fecha de reporte de la información | NA | SI
ID_ORGANIZACION | String | 50 | Código de la organización que reporta la información | NA | SI
NOMBRE_ORGANIZACION | String | 50 | Nombre de la organización | NA | SI
NOMBRE EJECUTOR | String | 50 | Nombre del Ejecutor de la Infraestructura, aplica cuando se trate de un Adjudicatario de una convocatoria que se encuentre en construcción. | NA | SI
NOMBRE PROPIETARIO | String | 50 | Nombre del Propietario de la Infraestructura existente | NA | SI
VIGENCIA | Date | NA | fecha de corte de la información (a dic del año anterior al reporte) | NA | SI
FECHA_OPERACION | Date | NA | Fecha de entrada en operación | NA | SI
CONV_UPME | Short Integer | NA | Si / No | Dom_conv_upme | SI
NOMBRE_CONV | String | 20 | Nombre de la Convocatoria Ejemplo: UPME-01-2016 | NA | NO
NOMBRE_SUBESTACION | String | 100 | Nombre de la Subestación donde incia el circuito. | NA | SI
SISTEMA | Short Integer | NA | Sistema de Transmisión: (STN,STR,SDL). Ingresar registro por cada sistema | Dom_Sistema | SI
ID_TENSION | Short Integer | NA | Identificador de Tensión | Dom_Tension | SI
NIVEL_TENSION | Short Integer | NA | Nivel de Tensión del Circuito | Dom_Nivel_Tension_Circuito | SI
CONFIGURACION | Short Integer | NA | Configuración de la subestación teniendo en cuenta solamente el barraje de su propiedad o bajo su operación, de acuerdo a las siguientes opciones que se muestran en el listado de la misma columna: -Interruptor y Medio -Anillo -Doble Barra -Doble Barra + Seccionador de Transferencia -Doble Barra + By Pass -Doble Barra más Barra de Transferencia -Barra Sencilla -Barra Principal y Barra Transferencia -Otra (Cual? diligenciar en observacion) | Dom_Configuración | SI
TIPO_SUBESTACION | Short Integer | NA | Tipo de subestación de acuerdo a las siguientes opciones que se muestran en el listado de la misma columna: -AIS -GIS -Combinado AIS - GIS | Dom_Tipo_Subest | SI
INSTRUMENTO_MANEJO | Short Integer | NA | Establecer si la subestación cuenta con un instrumento de manejo ambiental. Si/No | Dom_Inst_Manejo | SI
TIPO_INSTRUMENTO_MANEJO | Short Integer | NA | Tipo de instrumento de manejo ambiental aplicable según lista En caso de que aplique otro instrumento de manejo diferente a los listados, ampliarlo en observaciones | Dom_Tipo_Inst_Manejo | SI
ESTE | Double | NA | Coordenadas Este en Sistema Magna Colombia Bogotá | NA | SI
NORTE | Double | NA | Coordenadas Norte en Sistema Magna Colombia Bogotá | NA | SI
ALTITUD | Double | NA | Altura m.s.n.m | NA | SI
OBSERVACION | String | 150 | Observación | NA | NO
Feature Class: | SIN_SUBEST_CONS_PG
Geometría: | Poligono
Descripción | Corresponde a las subestaciones del STN/STR tipo polígono. Deben reportarse todas las Subestaciones del SIN
CAMPO | TIPO DE DATO | TAMAÑO | DESCRIPCIÓN | DOMINIO | OBLIGACIÓN/CONDICIÓN
FECHA_REPORTE | Date | NA | Fecha de reporte de la información | NA | SI
ID_ORGANIZACION | String | 50 | Código de la organización que reporta la información | NA | SI
NOMBRE_ORGANIZACION | String | 50 | Nombre de la organización | NA | SI
NOMBRE EJECUTOR | String | 50 | Nombre del Ejecutor de la Infraestructura, aplica cuando se trate de un Adjudicatario de una convocatoria que se encuentre en construcción. | NA | SI
NOMBRE PROPIETARIO | String | 50 | Nombre del Propietario de la Infraestructura existente | NA | SI
VIGENCIA | Date | NA | fecha de corte de la información (a dic del año anterior al reporte) | NA | SI
FECHA_OPERACION | Date | NA | Fecha de entrada en operación | NA | SI
CONV_UPME | Short Integer | NA | Si / No | Dom_conv_upme | SI
NOMBRE_CONV | String | 20 | Nombre de la Convocatoria Ejemplo: UPME-01-2016 | NA | NO
NOMBRE_SUBESTACION | String | 100 | Nombre de la Subestación donde incia el circuito. | NA | SI
SUBESTAC_DISPONIBLE | Short Integer | NA | Área Total de la Subestación o área disponible para ampliaciones futuras. | Dom_subestacion_Pg | SI
SISTEMA | Short Integer | NA | Sistema de Transmisión: (STN,STR,SDL). | Dom_Sistema | SI
ID_TENSION | Short Integer | NA | Identificador de Tensión | Dom_Tension | SI
NIVEL_TENSION | Short Integer | NA | Nivel de Tensión del Circuito | Dom_Nivel_Tension_Circuito | SI
CONFIGURACION | Short Integer | NA | Configuración de la subestación teniendo en cuenta solamente el barraje de su propiedad o bajo su operación, de acuerdo a las siguientes opciones que se muestran en el listado de la misma columna: -Interruptor y Medio -Anillo -Doble Barra -Doble Barra + Seccionador de Transferencia -Doble Barra + By Pass -Doble Barra más Barra de Transferencia -Barra Sencilla -Barra Principal y Barra Transferencia -Otra (Cual? diligenciar en observacion) | Dom_Configuración | SI
TIPO_SUBESTACION | Short Integer | NA | Tipo de subestación de acuerdo a las siguientes opciones que se muestran en el listado de la misma columna: -AIS -GIS -Combinado AIS - GIS | Dom_Tipo_Subest | SI
INSTRUMENTO_MANEJO | Short Integer | NA | Establecer si la subestación cuenta con un instrumento de manejo ambiental. Si/No | Dom_Inst_Manejo | SI
TIPO_INSTRUMENTO_MANEJO | Short Integer | NA | Tipo de instrumento de manejo ambiental aplicable según lista En caso de que aplique otro instrumento de manejo diferente a los listados, ampliarlo en observaciones | Dom_Tipo_Inst_Manejo | SI
AREA_SUBESTACION | Double | NA | Área total ó Área Disponible en hectáreas del lote de la subestación | NA | SI
OBSERVACION | String | 150 | Observación | NA | NO
Feature Class: | SIN_SUBEST_EJEC
Geometría: | Poligono
Descripción | Corresponde a las subestaciones que se encuentran en estado de ejecución o en proyecto de construcción STN/STR
CAMPO | TIPO DE DATO | TAMAÑO | DESCRIPCIÓN | DOMINIO | OBLIGACIÓN/CONDICIÓN
FECHA_REPORTE | Date | NA | Fecha de reporte de la información | NA | SI
ID_ORGANIZACION | String | 50 | Código de la organización que reporta la información | NA | SI
NOMBRE_ORGANIZACION | String | 50 | Nombre de la organización | NA | SI
NOMBRE EJECUTOR | String | 50 | Nombre del Ejecutor de la Infraestructura | NA | SI
NOMBRE PROPIETARIO | String | 50 | Nombre del Propietario de la Infraestructura | NA | SI
VIGENCIA | Date | NA | fecha de corte de la información (a dic del año anterior al reporte) | NA | SI
FECHA_OPERACION | Date | NA | Fecha de entrada en operación | NA | SI
FECHA_ADJUDICACION | Date | NA | Fecha de adjudicación del proyecto | NA | SI
CONV_UPME | Short Integer | NA | Si / No | Dom_conv_upme | SI
NOMBRE_CONV | String | 20 | Nombre de la Convocatoria Ejemplo: UPME-01-2016 | NA | NO
NOMBRE_SUBESTACION | String | 100 | Nombre de la Subestación donde incia el circuito. | NA | SI
SISTEMA | Short Integer | NA | Sistema de Transmisión: (STN,STR,SDL). | Dom_Sistema | SI
ID_TENSION | Short Integer | NA | Identificador de Tensión | Dom_Tension | SI
NIVEL_TENSION | Short Integer | NA | Nivel de Tensión del Circuito | Dom_Nivel_Tension_Circuito | SI
AREA_SUBESTACION | Double | NA | Área total en hectáreas del lote de la subestación | NA | SI
ETAPA | Short Integer | NA | Estado en el que se encuentra el proyecto en general, de acuerdo a las opciones que se muestra en el listado de la misma columna: - En DAA - En EIA - En Construcción NOTAS: En caso que la subestación tenga un trámite ambiental diferente a la licencia, dejarlo claro en el campo de las observaciones. | Dom_Etapa | SI
ESTADO | Short Integer | NA | Estado acual en la cual se encuentra la subestación: * En Elaboración de Estudios: contempla toda la fase de caracterizacion y elaboracion del estudios, tramites y permisos requeridos (DAA-EIA) hasta la radicacion para evaluacion por parte de la Autoridad Ambiental Competente * En Evaluación de Estudios: aplica desde la radicación del DAA-EIA a la ANLA, hasta la obtención del acto administrativo que acoge la alternativa (DAA) o la Licencia (EIA) * En Construcción: aplica una vez se inicien las actividades referentes a la construcción. * Construcción en Stand By: En caso que la construccion de la subestación se encuentre en Stand By, se debera hacer referencia al motivo en el campo de las observaciones. | Dom_Estado | NO
CONFIGURACION | Short Integer | NA | Configuración de la subestación teniendo en cuenta solamente el barraje de su propiedad o bajo su operación, de acuerdo a las siguientes opciones que se muestran en el listado de la misma columna: -Interruptor y Medio -Anillo -Doble Barra -Doble Barra + Seccionador de Transferencia -Doble Barra + By Pass -Doble Barra más Barra de Transferencia -Barra Sencilla -Barra Principal y Barra Transferencia -Otra (Cual? diligenciar en observacion) | Dom_Configuración | SI
TIPO_SUBESTACION | Short Integer | NA | Tipo de subestación de acuerdo a las siguientes opciones que se muestran en el listado de la misma columna: -AIS -GIS -Combinado AIS - GIS | Dom_Tipo_Subest | SI
INSTRUMENTO_MANEJO | Short Integer | NA | Establecer si la subestación cuenta con un instrumento de manejo ambiental. Si/No | Dom_Inst_Manejo | SI
TIPO_INSTRUMENTO_MANEJO | Short Integer | NA | Tipo de instrumento de manejo ambiental aplicable según lista En caso de que aplique otro instrumento de manejo diferente a los listados, ampliarlo en observaciones | Dom_Tipo_Inst_Manejo | SI
OBSERVACION | String | 150 | Observación | NA | NO
Feature Class: | SIN_APOYO_EJEC
Geometría: | Punto
Descripción | Corresponde a los Apoyos que se encuentran en estado de ejecución o en proyecto de construcción STN/STR
CAMPO | TIPO DE DATO | TAMAÑO | DESCRIPCIÓN | DOMINIO | OBLIGACIÓN/CONDICIÓN
FECHA_REPORTE | Date | NA | Fecha de reporte de la información | NA | SI
ID_ORGANIZACION | String | 50 | Código de la organización que reporta la información | NA | SI
NOMBRE_ORGANIZACION | String | 50 | Nombre de la organización | NA | SI
NOMBRE EJECUTOR | String | 50 | Nombre del Ejecutor de la Infraestructura, aplica cuando se trate de un Adjudicatario de una convocatoria que se encuentre en construcción. | NA | SI
NOMBRE PROPIETARIO | String | 50 | Nombre del Propietario de la Infraestructura existente | NA | SI
VIGENCIA | Date | NA | fecha de corte de la información (a dic del año anterior al reporte) | NA | SI
FECHA_OPERACION | Date | NA | Fecha de entrada en operación | NA | SI
FECHA_ADJUDICACION | Date | NA | Fecha de adjudicación del proyecto | NA | SI
CONV_UPME | Short Integer | NA | Si / No | Dom_conv_upme | SI
NOMBRE_CONV | String | 20 | Nombre de la Convocatoria Ejemplo: UPME-01-2016 | NA | NO
COD_MUN | String | 5 | Código Divipola Municipio (DDMMM) | NA | SI
ID_CIRCUITO | String | 50 | Identificador reportado al SUI de Código de Circuito, en caso de que el circuito no sea reportado en el SUI, registrar el código asignado por la empresa | NA | SI
NOMB_TRAZADO | String | 50 | En el caso que un proyecto hubiese sido dividido por trazados con fines del licenciamiento ambiental, escriba en este campo el nombre para cada trazado, teniendo en cuenta el nombre de las subestaciones involucradas, seguido del nivel de tensión; éste debe ir en formato tipo Mayúscula las iniciales y minúscula los complementos. Ejemplo: Chinú – Montería 220 kV | NA | SI
SISTEMA | Short Integer | NA | Sistema de Transmisión: (STN,STR,SDL). | Dom_Sistema | SI
ID_APOYO | String | 20 | Identificador del apoyo registrado en la base de datos del Operador de Red | NA | SI
NUMERO_APOYO | Long Integer | NA | Número del apoyo | NA | SI
COD_UC | String | 6 | Código Unidad Constructiva del apoyo | NA | SI
CLASE_APOYO | Short Integer | NA | Clase de apoyo: Tipo torre, Tipo poste; Portico de Salida del Circuito Torrecilla | Dom_Clase_Apoyo | SI
TIPO_APOYO | Short Integer | NA | Referida a la disposición de los cables: V=tipo vertical, H= tipo horizontal | Dom_Tipo_Apoyo | SI
ESTRUCTURA | Short Integer | NA | Tipo de estructura: R=Retención, S=Suspensión | Dom_Estructura | SI
ALTURA_APOYO | Double | NA | Altura media del apoyo [metros] | NA | SI
CUERPOS | Long Integer | NA | Cantidad de cuerpos de la torre | Dom_Cuerpos | SI
RESISTENCIA | Double | NA | Resistencia mecánica [Kg-fuerza] | NA | SI
DISP_NUEVO_CIRCUITO | Short Integer | NA | En este campo debe seleccionar la disponibilidad de la infraestructura para nuevos circuitos, de acuerdo a la clasificación que se muestra en el listado de la misma columna: -0 -1 -2 -3 -4 | Dom_Disp_Nuevo_Circuito | SI
ETAPA | Short Integer | NA | Estado en el que se encuentra el proyecto en general, de acuerdo a las opciones que se muestra en el listado de la misma columna: - En DAA - En EIA - En Construcción NOTAS: En caso que la subestación tenga un trámite ambiental diferente a la licencia, dejarlo claro en el campo de las observaciones. | Dom_Etapa | SI
ESTADO | Short Integer | NA | Estado acual en la cual se encuentra la subestación: * En Elaboración de Estudios: contempla toda la fase de caracterizacion y elaboracion del estudios, tramites y permisos requeridos (DAA-EIA) hasta la radicacion para evaluacion por parte de la Autoridad Ambiental Competente * En Evaluación de Estudios: aplica desde la radicación del DAA-EIA a la ANLA, hasta la obtención del acto administrativo que acoge la alternativa (DAA) o la Licencia (EIA) * En Construcción: aplica una vez se inicien las actividades referentes a la construcción. * Construcción en Stand By: En caso que la construccion de la subestación se encuentre en Stand By, se debera hacer referencia al motivo en el campo de las observaciones. | Dom_Estado | NO
ESTE | Double | NA | Coordenadas Este en Sistema Magna Colombia Bogotá | NA | SI
NORTE | Double | NA | Coordenadas Norte en Sistema Magna Colombia Bogotá | NA | SI
ALTITUD | Double | NA | Altura m.s.n.m | NA | SI
OBSERVACION | String | 150 | Observación | NA | NO
Feature Class: | SIN_CIRCUITO_EJEC
Geometría: | Linea
Descripción | Corresponde a los Circuitos que se encuentran en estado de ejecución o en proyecto de construcción STN/STR
CAMPO | TIPO DE DATO | TAMAÑO | DESCRIPCIÓN | DOMINIO | OBLIGACIÓN/CONDICIÓN
FECHA_REPORTE | Date | NA | Fecha de reporte de la información | NA | SI
ID_ORGANIZACION | String | 50 | Código de la organización que reporta la información | NA | SI
NOMBRE_ORGANIZACION | String | 50 | Nombre de la organización | NA | SI
NOMBRE EJECUTOR | String | 50 | Nombre del Ejecutor de la Infraestructura, aplica cuando se trate de un Adjudicatario de una convocatoria que se encuentre en construcción. | NA | SI
NOMBRE PROPIETARIO | String | 50 | Nombre del Propietario de la Infraestructura existente | NA | SI
VIGENCIA | Date | NA | fecha de corte de la información (a dic del año anterior al reporte) | NA | SI
FECHA_OPERACION | Date | NA | Fecha de entrada en operación | NA | SI
FECHA_ADJUDICACION | Date | NA | Fecha de adjudicación del proyecto | NA | SI
CONV_UPME | Short Integer | NA | Si / No | Dom_conv_upme | SI
NOMBRE_CONV | String | 20 | Nombre de la Convocatoria Ejemplo: UPME-01-2016 | NA | NO
NOMBRE_SUBESTACION_INICIO | String | 100 | Nombre de la Subestación donde incia el circuito. | NA | SI
NOMBRE_ SUBESTACION_FIN | String | 100 | Nombre de la Subestación donde finaliza el circuito. Para SDL, en circuitos radiales no diligenciar | NA | NO
ID_CIRCUITO | String | 50 | Identificador reportado al SUI de Código de Circuito, en caso de que el circuito no sea reportado en el SUI, registrar el código asignado por la empresa | NA | SI
NOMB_CIRCUITO | String | 100 | Nombre del circuito asignado por la empresa | NA | SI
NOMB_TRAZADO | String | 50 | En el caso que un proyecto hubiese sido dividido por trazados con fines del licenciamiento ambiental, escriba en este campo el nombre para cada trazado, teniendo en cuenta el nombre de las subestaciones involucradas, seguido del nivel de tensión; éste debe ir en formato tipo Mayúscula las iniciales y minúscula los complementos. Ejemplo: Chinú – Montería 220 kV | NA | SI
ALTER_DAA | Short Integer | NA | Número de cada alternativa presentada en el Diagnóstico Ambiental de Alternativas – DAA. | Dom_Alter_DAA | NO
ALTER_RECOMENDADA | Short Integer | NA | Según las alternativas presentadas dentro del DAA, diligencie “SI” a la recomendada por el inversionista en su estudio, de lo contrario diligencie “NO”. La Alternativa Recomendada hace referencia a la que presenta el inversionista como la menos impactante en su DAA. | Dom_Alter_Recomend | NO
SISTEMA | Short Integer | NA | Sistema de Transmisión: (STN,STR,SDL). | Dom_Sistema | SI
ID_TRAMO | Long Integer | NA | dentificador del tramo asociado al circuito por el operador de red. Tramo en SDL: es un segmento del circuito entre transformadores. Tramo en STN/STR: es un segmento del circuito entre apoyos | NA | SI
ID_TENSION | Short Integer | NA | Identificador de Tensión | Dom_Tension | SI
NIVEL_TENSION | Short Integer | NA | Nivel de Tensión del Circuito | Dom_Nivel_Tension_Circuito | SI
TIPO_CIRCUITO | Short Integer | NA | Corresponde al tipo del circuito A=Áereo, S=Subterraneo | Dom_Tipo_Circuito | SI
COD_UC | String | 6 | Código Unidad Constructiva del apoyo | NA | SI
CIRCUITO_VESTIDO | Short Integer | NA | En este campo debe seleccionar el tipo de circuito instalado/vestido que tiene la infraestructura, de acuerdo a la clasificación que se muestra en el listado de la misma columna: -Sencillo -Doble -Triple -Cuadruple | Dom_Circuito_Vestido | SI
LNG_TRAMO | Double | NA | Longitud del tramo [Kilometros] | NA | SI
TIPO_CONDUCTOR | String | 250 | Tipo de conductor del tramo |  | NO
CABLE_GUARDA | String | 250 | Tipo de Conductor del Cable de guarda sólo se diligencia STN/STR |  | NO
NUM_CONDUC_ HAZ | Short Integer | NA | Número de conductores en HAZ por fase sólo se diligencia STN/STR | Dom_conductor_HAZ | NO
CAPACIDAD | Double | NA | Capacidad de transporte del tramo [MVA] | NA | SI
%_CARGABILIDAD | Double | NA | Porcentaje de Cargabilidad en Potencia del tramo en condiciones de máxima demanda del año anterior "valor entre 0% - 100%" | NA | SI
RESISTENCIA | Double | NA | Valor de la Resistencia del tramo (Ohm/km). | NA | SI
REACTANCIA | Double | NA | Valor de la Reactancia del tramo (Ohm/km). | NA | SI
SUSCEPTANCIA | Double | NA | Valor de la Susceptancia del tramo (siemens/km). | NA | SI
SERVIDUMBRE | Double | NA | Número de metros que corresponden al ancho de la zona de servidumbre de las líneas de transmisión. Para este dato es necesario tener en cuenta la normatividad dada en el RETIE. | NA | SI
ETAPA | Short Integer | NA | Estado en el que se encuentra el proyecto en general, de acuerdo a las opciones que se muestra en el listado de la misma columna: - En DAA - En EIA - En Construcción NOTAS: En caso que la subestación tenga un trámite ambiental diferente a la licencia, dejarlo claro en el campo de las observaciones. | Dom_Etapa | SI
ESTADO | Short Integer | NA | Estado acual en la cual se encuentra la subestación: * En Elaboración de Estudios: contempla toda la fase de caracterizacion y elaboracion del estudios, tramites y permisos requeridos (DAA-EIA) hasta la radicacion para evaluacion por parte de la Autoridad Ambiental Competente * En Evaluación de Estudios: aplica desde la radicación del DAA-EIA a la ANLA, hasta la obtención del acto administrativo que acoge la alternativa (DAA) o la Licencia (EIA) * En Construcción: aplica una vez se inicien las actividades referentes a la construcción. * Construcción en Stand By: En caso que la construccion de la subestación se encuentre en Stand By, se debera hacer referencia al motivo en el campo de las observaciones. | Dom_Estado | NO
OBSERVACION | String | 150 | Observación | NA | NO
Feature Class: | SIN_AREA_INFLUENCIA
Geometría: | Poligono
Descripción | Corresponde a las áreas de influencia directa y las alternativas del DAA para proyectos del STN en ejecución
CAMPO | TIPO DE DATO | TAMAÑO | DESCRIPCIÓN | DOMINIO | OBLIGACIÓN/CONDICIÓN
FECHA_REPORTE | Date | NA | Fecha de reporte de la información | NA | SI
ID_ORGANIZACION | String | 50 | Código de la organización que reporta la información | NA | SI
NOMBRE_ORGANIZACION | String | 50 | Nombre de la organización | NA | SI
NOMBRE EJECUTOR | String | 50 | Nombre del Ejecutor de la Infraestructura, aplica cuando se trate de un Adjudicatario de una convocatoria que se encuentre en construcción. | NA | SI
NOMBRE PROPIETARIO | String | 50 | Nombre del Propietario de la Infraestructura existente | NA | SI
VIGENCIA | Date | NA | fecha de corte de la información (a dic del año anterior al reporte) | NA | SI
FECHA_OPERACION | Date | NA | Fecha de entrada en operación | NA | SI
FECHA_ADJUDICACION | Date | NA | Fecha de adjudicación del proyecto | NA | SI
CONV_UPME | Short Integer | NA | Si / No | Dom_conv_upme | SI
NOMBRE_CONV | String | 20 | Nombre de la Convocatoria Ejemplo: UPME-01-2016 | NA | NO
NOMB_TRAZADO | String | 50 | En el caso que un proyecto hubiese sido dividido por trazados con fines del licenciamiento ambiental, escriba en este campo el nombre para cada trazado, teniendo en cuenta el nombre de las subestaciones involucradas, seguido del nivel de tensión; éste debe ir en formato tipo Mayúscula las iniciales y minúscula los complementos. Ejemplo: Chinú – Montería 220 kV | NA | SI
ALTER_DAA | Short Integer | NA | Número de cada alternativa presentada en el Diagnóstico Ambiental de Alternativas – DAA. | Dom_Alter_DAA | NO
ALTER_RECOMENDADA | Short Integer | NA | Según las alternativas presentadas dentro del DAA, diligencie “SI” a la recomendada por el inversionista en su estudio, de lo contrario diligencie “NO”. La Alternativa Recomendada hace referencia a la que presenta el inversionista como la menos impactante en su DAA. | Dom_Alter_Recomend | NO
AREA | Double | NA | Area total de la alternativa o del area de infliencia directa | NA | SI
OBSERVACION | String | 150 | Observación | NA | NO

## DOMINIOS
DOMINIOS
Dominio: | Dom_conv_upme
VALOR | NOMBRE
0 | SI
1 | NO
Dominio: | Dom_Sistema
VALOR | NOMBRE
0 | STN
1 | STR
2 | SDL
Dominio: | Dom_Clase_Apoyo
VALOR | NOMBRE
0 | Tipo Torre
1 | Tipo Poste
2 | Torrecilla
3 | Portico de Salida del Circuito
Dominio: | Dom_Tipo_Apoyo
VALOR | NOMBRE
0 | Tipo Vertical
1 | Tipo Horizontal
Dominio: | Dom_Estructura
VALOR | NOMBRE
0 | Suspensión
1 | Retención
Dominio: | Dom_Cuerpos
VALOR | NOMBRE
0 | 0
1 | 1
2 | 2
3 | 3
4 | 4
Dominio: | Dom_Disp_Nuevo_Circuito
VALOR | NOMBRE
0 | 0
1 | 1
2 | 2
3 | 3
4 | 4
Dominio: | Dom_Tension
VALOR | NOMBRE
0 | 4.16
1 | 7.967
2 | 11
3 | 11.4
4 | 13.2
5 | 13.5
6 | 13.6
7 | 13.8
8 | 14
9 | 14.3
10 | 15
11 | 33
12 | 33.5
13 | 34.5
14 | 44
15 | 46
16 | 47.7
17 | 57.5
18 | 66
19 | 110
20 | 112
21 | 115
22 | 121
23 | 138
24 | 220
25 | 230
26 | 500
Dominio: | Dom_Nivel_Tension_Circuito
VALOR | NOMBRE
0 | Subestacion de Trasmision Nacional
1 | Tensión nominal menor a 1 kV
2 | Tensión nominal mayor o igual a 1 kV y menor de 30 kV
3 | Tensión nominal mayor o igual a 30 kV y menor de 57,5 KV
4 | Tensión nominal mayor o igual a 57,5 kV y menor a 220 kV.
5 | Tensión nominal mayor o igual a 220 kV .
Dominio: | Dom_Tipo_Circuito
VALOR | NOMBRE
0 | Aéreo
1 | Subterráneo
2 | Sin Información
Dominio: | Dom_Circuito_Vestido
VALOR | NOMBRE
0 | Sencillo
1 | Doble
2 | Triple
3 | Cuadruple
4 | Sin Información
Dominio: | Dom_Tipo_Conductor
VALOR | NOMBRE
0 | 0
1 | 1
2 | 2
3 | 3
Dominio: | Dom_Cable_Guarda
VALOR | NOMBRE
0 | 0
1 | 1
2 | 2
3 | 3
4 | Sin Información
Dominio: | Dom_conductor_HAZ
VALOR | NOMBRE
0 | 0
1 | 1
2 | 2
3 | 3
4 | 4
5 | Sin Información
Dominio: | Dom_Fases
VALOR | NOMBRE
0 | Trifásico
1 | Bifásico (Trifilar)
2 | Monofásico
3 | Sin Información
Dominio: | Dom_Tipo_Trafo
VALOR | NOMBRE
0 | Aéreo
1 | Pedestal
2 | Subestación
3 | Sin Información
Dominio: | Dom_Tipo_Conex
VALOR | NOMBRE
0 | Estrella
1 | Delta
Dominio: | Dom_Rel_Trafo | Dominio: | Dom_Rel_Trafo | Dominio: | Dom_Rel_Trafo | Dominio: | Dom_Rel_Trafo | Dominio: | Dom_Rel_Trafo | Dominio: | Dom_Rel_Trafo | Dominio: | Dom_Rel_Trafo | Dominio: | Dom_Rel_Trafo
VALOR | NOMBRE | VALOR | NOMBRE | VALOR | NOMBRE | VALOR | NOMBRE | VALOR | NOMBRE | VALOR | NOMBRE | VALOR | NOMBRE | VALOR | NOMBRE
1 | 11,0/4,16 | 56 | 13,2/203 | 111 | 13,2/254/440 | 166 | 13,2/462 | 221 | 33/220 | 276 | 44/133/231 | 331 | 7,621/120/208 | 386 | 13,2/457
2 | 11,4/220 | 57 | 13,2/204 | 112 | 13,2/257/462 | 167 | 13,2/462/266 | 222 | 33/226 | 277 | 44/140/000 | 332 | 7,621/120/240 | 387 | 13,2/458
3 | 110/13,8 | 58 | 13,2/208 | 113 | 13,2/260 | 168 | 13,2/465 | 223 | 33/230 | 278 | 44/2,4/1,386 | 333 | 7,621/125/216 | 388 | 13,2/470
4 | 110/44/13,2 | 59 | 13,2/208/120 | 114 | 13,2/262 | 169 | 13,2/465/268 | 224 | 33/240 | 279 | 44/208/120 | 334 | 7,621/127/220 | 389 | 13,2/472
5 | 110/44/13,8 | 60 | 13,2/210/122 | 115 | 13,2/264/457 | 170 | 13,2/466 | 225 | 33/4,16 | 280 | 44/213/123 | 335 | 7,621/127/240 | 390 | 13,2/474
6 | 110/44/15 | 61 | 13,2/212 | 116 | 13,2/277/480 | 171 | 13,2/470/271 | 226 | 33/440 | 281 | 44/214/123 | 336 | 7,621/13,95 | 391 | 13,2/495
7 | 110/57,5/7,5 | 62 | 13,2/212/122 | 117 | 13,2/3,3 | 172 | 13,2/472/272 | 227 | 33/452 | 282 | 44/214/124 | 337 | 7,621/208/120 | 392 | 13,2/497
8 | 110/66/13,8 | 63 | 13,2/213 | 118 | 13,2/3,3/1,905 | 173 | 13,2/474/274 | 228 | 33/456 | 283 | 44/216/125 | 338 | 7,621/210/122 | 393 | 13,2/500
9 | 112/46/13,8 | 64 | 13,2/213/123 | 119 | 13,2/380 | 174 | 13,2/475 | 229 | 33/460 | 284 | 44/220/127 | 339 | 7,621/213/123 | 394 | 13,2/505
10 | 115/11,4 | 65 | 13,2/214 | 120 | 13,2/380/219 | 175 | 13,2/475-274 | 230 | 33/482 | 285 | 44/225/130 | 340 | 7,621/214/123 | 395 | 13,2/595
11 | 115/115 | 66 | 13,2/214/123 | 121 | 13,2/390 | 176 | 13,2/480 | 231 | 33/6,6 | 286 | 44/226/130 | 341 | 7,621/214/124 | 396 | 13,2/6,6
12 | 115/13,2 | 67 | 13,2/214/124 | 122 | 13,2/390-225 | 177 | 13,2/480/227 | 232 | 34,5 /13,2/7,6 | 287 | 44/228/132 | 342 | 7,621/216/125 | 397 | 44/0
13 | 115/13,8 | 68 | 13,2/214/130 | 123 | 13,2/395 | 178 | 13,2/480/240 | 233 | 34,5 /208/120 | 288 | 44/231/133 | 343 | 7,621/220 | 398 | 44/208
14 | 115/13,8/4,1 | 69 | 13,2/215 | 124 | 13,2/4,16/2,4 | 179 | 13,2/480/277 | 234 | 34,5 /213/123 | 289 | 44/240/120 | 344 | 7,621/220/110 | 399 | 44/213
15 | 115/13,8/7,6 | 70 | 13,2/215/124 | 125 | 13,2/4,160/2,401 | 180 | 13,2/494 | 235 | 34,5 /214/127 | 290 | 44/240/480 | 345 | 7,621/220/127 | 400 | 44/214
16 | 115/220 | 71 | 13,2/215/125 | 126 | 13,2/4,368/2,522 | 181 | 13,2/494/285 | 236 | 34,5 /229/132 | 291 | 44/3,3 | 346 | 7,621/225/130 | 401 | 44/216
17 | 115/33/13,2 | 72 | 13,2/215-124 | 127 | 13,2/400 | 182 | 13,2/495/286 | 237 | 34,5 /240/120 | 292 | 44/3,415/1,972 | 347 | 7,621/226/130 | 402 | 44/220
18 | 115/34,5 | 73 | 13,2/216 | 128 | 13,2/400/231 | 183 | 13,2/497/287 | 238 | 34,5 /456/263 | 293 | 44/3,425/1,980 | 348 | 7,621/227 / 131 | 403 | 44/225
19 | 115/34,5/13,2 | 74 | 13,2/216/124 | 129 | 13,2/400-231 | 184 | 13,2/500-289 | 239 | 34,5 /480/277 | 294 | 44/3,5/2,021 | 349 | 7,621/228/132 | 404 | 44/226
20 | 115/34,5/13,8 | 75 | 13,2/216/125 | 130 | 13,2/408/235 | 185 | 13,2/505/292 | 240 | 34,5/0,22 | 295 | 44/380/219 | 350 | 7,621/231/133 | 405 | 44/228
21 | 115/44/13,8 | 76 | 13,2/217/125 | 131 | 13,2/409/236 | 186 | 13,2/508 | 241 | 34,5/0,48 | 296 | 44/4,16/2,4 | 351 | 7,621/232/134 | 406 | 44/231
22 | 115/440 | 77 | 13,2/218 | 132 | 13,2/412/238 | 187 | 13,2/575 | 242 | 34,5/11,4 | 297 | 44/420/242 | 352 | 7,621/240 | 407 | 44/240
23 | 115/57,5/7,5 | 78 | 13,2/218/125 | 133 | 13,2/416/240 | 188 | 13,2/575/332 | 243 | 34,5/13,2 | 298 | 44/440 | 353 | 7,621/240/120 | 408 | 7,621/0
24 | 121/47,7/14,3 | 79 | 13,2/220 | 134 | 13,2/420/242 | 189 | 13,2/595/344 | 244 | 34,5/13,8 | 299 | 44/440/254 | 354 | 7,621/240/480 | 409 | 7,621/230
25 | 13,2 - 6,6 /208/120 | 80 | 13,2/220/110 | 135 | 13,2/424-245 | 190 | 13,2/6,6/3,6 | 245 | 34,5/208 | 300 | 44/452/260 | 355 | 7,621/242/121
26 | 13,2 /208/120 | 81 | 13,2/220/127 | 136 | 13,2/440 | 191 | 13,8/0,12 | 246 | 34,5/214 | 301 | 44/456/264 | 356 | 7,621/244/122
27 | 13,2 /213/123 | 82 | 13,2/222 | 137 | 13,2/440/220 | 192 | 13,8/0,22 | 247 | 34,5/216 | 302 | 44/457/264 | 357 | 7,621/440
28 | 13,2 /214/127 | 83 | 13,2/223 | 138 | 13,2/440/254 | 193 | 13,8/0,24 | 248 | 34,5/220 | 303 | 44/459/265 | 358 | 7,621/440/220
29 | 13,2 /220/127 | 84 | 13,2/223/128 | 139 | 13,2/440/266 | 194 | 13,8/13,8 | 249 | 34,5/226 | 304 | 44/460/266 | 359 | 7,621/440/254
30 | 13,2 /225/130 | 85 | 13,2/225 | 140 | 13,2/442/255 | 195 | 13,8/7,967 | 250 | 34,5/228 | 305 | 44/462/266 | 360 | 7,621/452/260
31 | 13,2 /229/132 | 86 | 13,2/225/130 | 141 | 13,2/445/257 | 196 | 13,8/220 | 251 | 34,5/240 | 306 | 44/480 | 361 | 7,621/457/262
32 | 13,2 /240/120 | 87 | 13,2/226 | 142 | 13,2/448/259 | 197 | 138/115/13,8 | 252 | 34,5/2400 | 307 | 44/480/277 | 362 | 7,621/460/266
33 | 13,2 /440/254 | 88 | 13,2/226/130 | 143 | 13,2/450 | 198 | 2,4/240 | 253 | 34,5/4,16 | 308 | 44/497/287 | 363 | 7,621/462/266
34 | 13,2 /456/263 | 89 | 13,2/227 | 144 | 13,2/450/214 | 199 | 220/11,4 | 254 | 34,5/440 | 309 | 44/596/344 | 364 | 7,621/480
35 | 13,2 /480/277 | 90 | 13,2/227 / 131 | 145 | 13,2/450/254 | 200 | 220/110 | 255 | 34,5/452 | 310 | 44/6,564/3,79 | 365 | 7,621/480/240
36 | 13,2/110/220 | 91 | 13,2/228 | 146 | 13,2/450/260 | 201 | 220/110/13,8 | 256 | 34,5/456 | 311 | 44/6,6/3,6 | 366 | 7,621/480/277
37 | 13,2/115/230 | 92 | 13,2/228/127 | 147 | 13,2/450/264 | 202 | 220/110/63 | 257 | 34,5/457 | 312 | 44/7,2/4,157 | 367 | 7,621/495/286
38 | 13,2/120 | 93 | 13,2/228/132 | 148 | 13,2/451 | 203 | 220/115/13,8 | 258 | 34,5/460 | 313 | 46/14 | 368 | 0/240
39 | 13,2/120/208 | 94 | 13,2/229 | 149 | 13,2/451-260 | 204 | 220/13,8 | 259 | 34,5/461 | 314 | 500/110/34,5 | 369 | 110/0
40 | 13,2/120/240 | 95 | 13,2/230 | 150 | 13,2/452 | 205 | 220/13,8 - 44/13,2 | 260 | 34,5/475 | 315 | 500/120/11,4 | 370 | 13,2/0
41 | 13,2/122/212 | 96 | 13,2/230/133 | 151 | 13,2/452/260 | 206 | 220/34,5 | 261 | 34,5/480 | 316 | 500/220/34,5 | 371 | 13,2/13,2
42 | 13,2/123/213 | 97 | 13,2/231 | 152 | 13,2/453 | 207 | 220/66 | 262 | 34/13,8 | 317 | 500/230/34,5 | 372 | 13,2/13,8
43 | 13,2/123/214 | 98 | 13,2/231/133 | 153 | 13,2/453/264 | 208 | 220/66/13,2 | 263 | 4,16/240 | 318 | 57,5/11,4 | 373 | 13,2/210
44 | 13,2/124/214 | 99 | 13,2/232/134 | 154 | 13,2/454 | 209 | 220/66/13,8 | 264 | 44/120/240 | 319 | 66/13,8 | 374 | 13,2/217
45 | 13,2/125/216 | 100 | 13,2/233 | 155 | 13,2/454/262 | 210 | 230/11,4 | 265 | 44/127/240 | 320 | 7,6 /240/120 | 375 | 13,2/232
46 | 13,2/125/218 | 101 | 13,2/234 | 156 | 13,2/456 | 211 | 230/115 | 266 | 44/13,2 | 321 | 7,62/216 | 376 | 13.2/408
47 | 13,2/127/220 | 102 | 13,2/239 | 157 | 13,2/456/228 | 212 | 230/115/13,2 | 267 | 44/13,2/7,62 | 322 | 7,62/220 | 377 | 13,2/409
48 | 13,2/127/240 | 103 | 13,2/240 | 158 | 13,2/456/263 | 213 | 230/115/13,8 | 268 | 44/13,6 | 323 | 7,62/240 | 378 | 13,2/412
49 | 13,2/13,2/7,62 | 104 | 13,2/240/120 | 159 | 13,2/456/264 | 214 | 230/115/34,5/13,8 | 269 | 44/13,6/7,852 | 324 | 7,62/244 | 379 | 13,2/416
50 | 13,2/13,8/7,968 | 105 | 13,2/240/480 | 160 | 13,2/457/262 | 215 | 230/34,5/13,8 | 270 | 44/13,72 | 325 | 7,62/246 | 380 | 13,2/420
51 | 13,2/13,95 | 106 | 13,2/244 | 161 | 13,2/457/264 | 216 | 33,5/13,5 | 271 | 44/13,79/7,92 | 326 | 7,62/252 | 381 | 13.2/424
52 | 13,2/130/225 | 107 | 13,2/246 | 162 | 13,2/458/264 | 217 | 33/13,2 | 272 | 44/13,8 | 327 | 7,62/480 | 382 | 13,2/436,8
53 | 13,2/132/228 | 108 | 13,2/250 | 163 | 13,2/460 | 218 | 33/13,8 | 273 | 44/13,8/7,968 | 328 | 7,621/110/220 | 383 | 13,2/442
54 | 13,2/13200 | 109 | 13,2/252 | 164 | 13,2/460/266 | 219 | 33/208 | 274 | 44/13,86/8 | 329 | 7,621/115/230 | 384 | 13,2/445
55 | 13,2/133/231 | 110 | 13,2/254 | 165 | 13,2/460/267 | 220 | 33/214 | 275 | 44/13,95 | 330 | 7,621/120 | 385 | 13,2/448
Dominio: | Dom_Configuración
VALOR | NOMBRE
0 | Interruptor y Medio
1 | Anillo
2 | Doble Barra
3 | Doble Barra + Seccionador de Transferencia
4 | Doble Barra + By Pass
5 | Doble Barra más Barra de Transferencia
6 | Barra Sencilla
7 | Barra Principal y Barra Transferencia
8 | Otra (Cual)
Dominio: | Dom_Tipo_Subest
VALOR | NOMBRE
0 | AIS
1 | GIS
2 | Combinado AIS - GIS
Dominio: | Dom_Inst_Manejo
VALOR | NOMBRE
0 | Si
1 | No
Dominio: | Dom_Tipo_Inst_Manejo
VALOR | NOMBRE
0 | Licencia Ambiental
1 | Plan de Manejo Ambiental
2 | Medidas de Manejo Ambiental
3 | Otros
Dominio: | Dom_Subestacion_Pg
VALOR | NOMBRE
0 | AREA TOTAL
1 | AREA DISPONIBLE
Dominio: | Dom_Etapa
VALOR | NOMBRE
0 | En DAA
1 | En EIA
2 | En Construcción
Dominio: | Dom_Estado
VALOR | NOMBRE
0 | En Elaboración de Estudios
1 | En Evaluación de Estudios
2 | En Construcción
3 | Construcción en Stand By
Dominio: | Dom_Alter_DAA
VALOR | NOMBRE
0 | 1
1 | 2
2 | 3
3 | 4
Dominio: | Dom_Alter_Recomend
VALOR | NOMBRE
0 | SI
1 | NO