## RESUMEN B C
Resumen de resultados de las medidas del sector térmico
Medida | Ahorro energético (2021-2030) |  | Relación energía /emisiones | Participación en el ahorro potencial | Emisiones evitadas (TON CO2) | % de reducción frente a línea base | % emisiones | B/C privado | B/C sistema | B/C social | Aporte global
Buenas práctcas operacionales centrales térmicas a gas natural | 4.7031 | PJ | 18.0053 | 18.47% | 261206.9967 | 0.1487% | 13.81% | 2.21 | 1.4668 | 1.5624 | 16.14%
Buenas práctcas operacionales centrales térmicas a carbón | 6.6789 | PJ | 11.3461 | 26.23% | 588648.877 | 0.2112% | 31.12% | 1.226 | 1.2448 | 4.3901 | 28.68%
Buenas mejora tecnológica centrales térmicas a gas natural | 6.1242 | PJ | 18.0053 | 24.05% | 340130.1055 | 0.1937% | 17.98% | 0.36011 | 1.4668 | 1.5754 | 21.02%
Buenas mejora tecnológica centrales térmicas a carbón | 7.9569 | PJ | 11.3461 | 31.25% | 701290.0569 | 0.2516% | 37.08% | 0.35783 | 1.3631 | 4.3901 | 34.16%
Total | 25.463 | PJ |  | 100.00% | 1891276.0361
Consumo Línea base (PJ) | 3162.16 |  |  |  | 1891276.0361 |  |  |  | PEso energía | 0.5
| 14.0811 | [7 empty] | Peso emisiones | 0.5
0.8052%
849855.8737
1041420.1625

## BCoperativas GN
DATOS DE ENTRADA
Información de la medida
Buenas prácticas operacionales en centrales térmicas a gas
Variable |  | Valor | Nota/Fuente
IPC dic 19 |  | 103.8 | DANE - Serie histórica
IPC dic 18 |  | 100 | DANE - Serie histórica
IPC dic 20 |  | 105.48 | DANE - Serie histórica
Pontencia parque térmico instalado a gas (kW) | BARRANQUILLA 3 | 35366.3027 | Resultados UPME
| BARRANQUILLA 4 | 34175.858
| FLORES 4B | 236345.6667
| MERILECTRICA 1 | 110045.8974
| PROELECTRICA 1 | 36826.4494
| PROELECTRICA 2 | 36449.9129
| TEBSAB | 387517.4688
| TERMOCANDELARIA 1 | 57204.79
| TERMOCANDELARIA 2 | 57918.5915
| TERMOYOPAL 2 | 28917.1403
Tarifa COP/MBTU |  | 24780 | Promedio tarifa Informe técnico E2: DOCUMENTO DE ANÁLISIS DE COSTO-EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS Y TECNOLOGÍAS - TERMOGUAJIRA 1 Y 2, TERMOBARRANQUILLA 3 Y 4 Y TERMOFLORES 1
Tarifa CXC ($/kWh) |  | 71 | Promedio del para el CERE en el año 2020. Fuente: XM. Disponible en : http://portalbissrs.xm.com.co/trpr/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={0D7DC20B-C094-4C2D-BADD-CE2CC938F0FF}&file=Precios_Mensuales_($kWh)_2020.xlsx&action=default
Componente Tarifa Tm (m3 de gas) |  | 545 | m3 de gas
Rentabilidad antes de impuestos extracción de petróleo crudo y gas |  | 0.231 | Informe Supersociedades 2016. https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/Documents/Sectores%20Econ%C3%B3micos/EE-%20Estudio%20hidrocarburos-%202016%20VI%2028.pdf
Tasa imporenta sector petrolero |  | 0.242 | Informe económico No. 6 - Participación Estatal en la Renta Petrolera en Colombia (Julio 2016) - ACP
Tarifa gas natural térmicas (USD/MillónBTU) |  | 17162.5 | UPME - PRECIOS DE LOS ENERGÉTICOS PARA GENERACIÓN ELÉCTRICA 2016 –2035
Tasa de descuento empresas |  | 11.36% | Datos de entrada BC Transporte
Tasa de descuento social |  | 9% | Tasa social de descuento calculada por el DNP en 2018. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Estudios%20Econmicos/487.pdf
Costo certificación ISO 50001 (MMCOP) |  | 300 | Revisar y ajustar
Tarifa de gas natural ($/m3) |  | 1631.06 | Fuente: SUI-Datos Dic 2019
Gas natural (TonCO2/PJ) |  | 55539.0869 | FECOC, 2016. Disponible en http://www.upme.gov.co/calculadora_emisiones/aplicacion/calculadora.html. Factores de conversión BECO 2019
FE TonCO2Eq/GWh (Energía eléctrica) |  | 166 | Factor de emision del SIN para proyectos diferentes a eólicos y solares. Resolución UPME 385 de 2020. https://www1.upme.gov.co/Normatividad/385_2020.pdf
Valor de las emisiones evitadas ($/TonCO2) |  | 17162.7323 | Ley 1819 de 2016 - Impuesto al carbono
Costo del sistema de salud Colombia por enfermedades asociadas a contaminación |  | 180042.7742 | MCOP Dic 2019. Teniendo en cuenta que $283 mil pesos es de transporte 2018. Fuente: Steel Equipo documento Ascenso tecnologico
Costo del sistema de salud Colombia por incapacidades producto de enfermedades contaminacón |  | 1972.2 | MCOP Dic 2019. $3,1 mil pesos 2018. Fuente: Steel Equipo documento Ascenso tecnologico
Emisiones del sector energético en Colombia. |  | 11.0907 | MTonCO2 para 2019. Disponible en https://www1.upme.gov.co/DemandayEficiencia/Paginas/PEN.aspx
Referente de costo evitado unitario salud de la reducción de emisiones |  | 16496.3944 | COP/Ton
Referente de costo evitado unitario incapacidades reducción de emisiones |  | 180.7026 | COP/Ton
Gasto de bolsiilo |  | 0.1876 | Aplicando el factor de proporcionalidad del gasto de bolsillo frente al gasto fiscal del sistema de salud (15.8/84.2=0.1876) al referente de costo evitado unitario de la reducción de emision. Fuente: Documento de ascenso tecnologico
Referente de costo evitado gastos de bolsillo |  | 3094.7236 | COP/Ton
RESULTADOS TECNICOS
Ahorros en PJ |  | 4.7031 | Simulación UPME
Emisiones Evitadas (TonCO2) |  | 261206.9967 | Calculado con el factor de emision del SIN publicado por la UPME en 2020 y factores de emisión FECOF para combustibles
RESULTADOS ECONÓMICOS
PRIVADO
COSTOS (MMCOP)
VPN Inversión |  | 6898.8509 | Informe técnico E2: DOCUMENTO DE ANÁLISIS DE COSTO-EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS Y TECNOLOGÍAS - TERMOGUAJIRA 1 Y 2, TERMOBARRANQUILLA 3 Y 4 Y TERMOFLORES 1
VPN certificación ISO 50001 |  | 3000 | Revisar y confirmar
VPN OPEX |  | 21131.8061 | Informe técnico E2: DOCUMENTO DE ANÁLISIS DE COSTO-EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS Y TECNOLOGÍAS - TERMOGUAJIRA 1 Y 2, TERMOBARRANQUILLA 3 Y 4 Y TERMOFLORES 1
Total Costos |  | 31030.657
BENEFICIOS (MMCOP)
VPN ahorro en gas por medida eficiencia energética |  | 68578.2829 | Informe técnico E2: DOCUMENTO DE ANÁLISIS DE COSTO-EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS Y TECNOLOGÍAS - TERMOGUAJIRA 1 Y 2, TERMOBARRANQUILLA 3 Y 4 Y TERMOFLORES 1
Total Beneficios |  | 68578.2829
SISTEMA
COSTOS (MMCOP)
VPN disminución en el ingreso de los productores de gas |  | 68578.2829 | Reducción en ventas productores de gas natural
Total Costos |  | 68578.2829
BENEFICIOS (MMCOP)
VPN Costos evitados capacidad de generación centrales térmicas a gas natural |  | 57585.959
VPN costos evitados infraestructura transportre de gas natural |  | 43007.6829
Total Beneficios |  | 100593.6419
SOCIEDAD
COSTOS (MMCOP)
VPN impacto fiscal disminución impo renta productores gas |  | 4185.3314
Total Costos |  | 4185.3314
BENEFICIOS (MMCOP)
VPN emsiones evitadas |  | 3038.518
VPN ahorros en gastos de salud- Reducción carga de la enfermedad |  | 2920.5485
VPN Ahorros por gastos en salud - Pago de incapacidades |  | 31.9919
VPN Reduccíón de gasto de bolsillo |  | 547.8949
Total Beneficios |  | 6538.9533
Costo Total |  | 103794.2713
Beneficio Total |  | 175710.8781
B/C privado |  | 2.21
B/C sistema |  | 1.4668
B/C sociedad |  | 1.5624
B/C total |  | 1.6929
FLUJOS DE CAJA
PRIVADO
BENEFICIOS
AHORRO GAS EN MM COP | Año 2021 | Año 2022 | Año 2023 | Año 2024 | Año 2025 | Año 2026 | Año 2027 | Año 2028 | Año 2029 | Año 2030
BARRANQUILLA 3 |  | 143.1219 | 88.8653 | 66.7276 | 64.7523 | 69.3849 | 79.9487 | 81.4429 | 89.1945 | 102.8644
BARRANQUILLA 4 |  | 82.5759 | 62.005 | 60.1694 | 64.4742 | 74.2903 | 75.6788 | 82.8818 | 95.5842 | 95.5842
FLORES 4B |  | 4939.5751 | 3064.3468 | 2297.5908 | 2228.0626 | 2386.1751 | 2751.9317 | 2801.9269 | 3067.4136 | 3541.1628
MERILECTRICA 1 |  | 2299.9363 | 1426.8034 | 1069.7909 | 1037.4176 | 1111.037 | 1281.3385 | 1304.6169 | 1428.2313 | 1648.8157
PROELECTRICA 1 |  | 769.6651 | 477.4744 | 358.0015 | 347.1679 | 371.8044 | 428.7951 | 436.5852 | 477.9523 | 551.77
PROELECTRICA 2 |  | 761.7956 | 472.5924 | 354.3411 | 343.6183 | 368.0028 | 424.4109 | 432.1213 | 473.0654 | 546.1284
TEBSAB |  | 8099.0342 | 5024.3693 | 3767.1796 | 3653.1796 | 3912.4244 | 4512.1268 | 4594.1 | 5029.3977 | 5806.1671
TERMOCANDELARIA 1 |  | 1195.5682 | 741.6904 | 556.1058 | 539.2773 | 577.5466 | 666.0739 | 678.1747 | 742.4327 | 857.0983
TERMOCANDELARIA 2 |  | 1210.4865 | 750.9452 | 563.0449 | 546.0064 | 584.7533 | 674.3852 | 686.6369 | 751.6968 | 867.7932
TERMOYOPAL 2 |  | 604.3622 | 374.926 | 281.1126 | 272.6058 | 291.951 | 336.7017 | 342.8187 | 375.3013 | 433.265
SUMA |  | 20106.1208 | 12484.0181 | 9374.0644 | 9096.5619 | 9747.37 | 11231.3912 | 11441.3053 | 12530.2697 | 14450.6491
VP ahorros | Año 2021: 68578.2829
VPN BENEFICIOS | Año 2021: 68578.2829
COSTOS
OPEX MMCOP | Año 2021 | Año 2022 | Año 2023 | Año 2024 | Año 2025 | Año 2026 | Año 2027 | Año 2028 | Año 2029 | Año 2030
BARRANQUILLA 3 |  | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387
BARRANQUILLA 4 |  | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387
FLORES 4B |  | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387
MERILECTRICA 1 |  | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387
PROELECTRICA 1 |  | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387
PROELECTRICA 2 |  | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387
TEBSAB |  | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387
TERMOCANDELARIA 1 |  | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387
TERMOCANDELARIA 2 |  | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387
TERMOYOPAL 2 |  | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387
SUMA |  | 3870 | 3870 | 3870 | 3870 | 3870 | 3870 | 3870 | 3870 | 3870
VP inversión | Año 2021: 6898.8509
VP certificación ISO 50001 | Año 2021: 3000
VP opex | Año 2021: 21131.8061
VPN COSTOS | Año 2021: 31030.657
B/C privado | Año 2021: 2.21
SISTEMA
BENEFICIOS
COSTO EVITADO CAPACIDAD DE GENERACIÓN (MMCOP) | año 2021 | año 2022 | año 2023 | año 2024 | año 2025 | año 2026 | año 2027 | año 2028 | año 2029 | año 2030
BARRANQUILLA 3 |  | 120.181 | 74.6212 | 56.0319 | 54.3732 | 58.2633 | 67.1338 | 68.3885 | 74.8976 | 86.3764
BARRANQUILLA 4 |  | 69.3399 | 52.0663 | 50.525 | 54.1397 | 62.3824 | 63.5484 | 69.5968 | 80.2631 | 80.2631
FLORES 4B |  | 4147.817 | 2573.1666 | 1929.313 | 1870.9293 | 2003.6982 | 2310.8282 | 2352.8097 | 2575.7419 | 2973.5544
MERILECTRICA 1 |  | 1931.2825 | 1198.1029 | 898.3155 | 871.1313 | 932.9503 | 1075.9544 | 1095.5016 | 1199.302 | 1384.5291
PROELECTRICA 1 |  | 646.2965 | 400.9407 | 300.6179 | 291.5208 | 312.2084 | 360.0641 | 366.6055 | 401.3419 | 463.3275
PROELECTRICA 2 |  | 639.6883 | 396.8412 | 297.5442 | 288.5401 | 309.0161 | 356.3826 | 362.8571 | 397.2384 | 458.5902
TEBSAB |  | 6800.8505 | 4219.0196 | 3163.3433 | 3067.6162 | 3285.307 | 3788.8838 | 3857.7177 | 4223.2421 | 4875.5042
TERMOCANDELARIA 1 |  | 1003.9321 | 622.8058 | 466.9683 | 452.8372 | 484.9724 | 559.3098 | 569.4709 | 623.4291 | 719.7151
TERMOCANDELARIA 2 |  | 1016.4592 | 630.5772 | 472.7952 | 458.4877 | 491.0239 | 566.2888 | 576.5768 | 631.2083 | 728.6958
TERMOYOPAL 2 |  | 507.4898 | 314.8296 | 236.0535 | 228.9102 | 245.1546 | 282.7322 | 287.8687 | 315.1447 | 363.8175
|  | 16883.3368 | 10482.9711 | 7871.5078 | 7638.4858 | 8184.9767 | 9431.1261 | 9607.3933 | 10521.8091 | 12134.3733
VPN Costo evitado capacidad generación | año 2021: 57585.959
COSTO EVITADO INFRAEST-TRANSPORTE (MMCOP)
BARRANQUILLA 3 |  | 89.7564 | 55.7303 | 41.8471 | 40.6083 | 43.5136 | 50.1384 | 51.0755 | 55.9368 | 64.5096
BARRANQUILLA 4 |  | 51.786 | 38.8854 | 37.7342 | 40.4339 | 46.5899 | 47.4607 | 51.9779 | 59.944 | 59.944
FLORES 4B |  | 3097.769 | 1921.752 | 1440.8943 | 1397.2909 | 1496.4484 | 1725.8263 | 1757.18 | 1923.6753 | 2220.7789
MERILECTRICA 1 |  | 1442.3652 | 894.795 | 670.9008 | 650.5985 | 696.7676 | 803.5692 | 818.1679 | 895.6905 | 1034.0262
PROELECTRICA 1 |  | 482.6821 | 299.4398 | 224.5145 | 217.7204 | 233.1707 | 268.9115 | 273.7968 | 299.7395 | 346.033
PROELECTRICA 2 |  | 477.7469 | 296.3782 | 222.2189 | 215.4942 | 230.7866 | 266.1619 | 270.9974 | 296.6748 | 342.495
TEBSAB |  | 5079.1691 | 3150.9462 | 2362.5215 | 2291.0283 | 2453.6092 | 2829.7022 | 2881.1103 | 3154.0997 | 3641.2372
TERMOCANDELARIA 1 |  | 749.7799 | 465.1383 | 348.7521 | 338.1984 | 362.1984 | 417.7167 | 425.3055 | 465.6038 | 537.5144
TERMOCANDELARIA 2 |  | 759.1356 | 470.9423 | 353.1039 | 342.4185 | 366.7179 | 422.929 | 430.6125 | 471.4136 | 544.2215
TERMOYOPAL 2 |  | 379.0153 | 235.1284 | 176.2949 | 170.96 | 183.092 | 211.1567 | 214.9928 | 235.3637 | 271.7146
|  | 12609.2056 | 7829.1359 | 5878.7822 | 5704.7513 | 6112.8943 | 7043.5726 | 7175.2165 | 7858.1417 | 9062.4744
VPN Costo evitado infraest transporte | año 2021: 43007.6829
VPN beneficios | año 2021: 100593.6419
COSTOS
DISMINUCIÓN INGRESOS EMPRESAS DE GAS | año 2021 | año 2022 | año 2023 | año 2024 | año 2025 | año 2026 | año 2027 | año 2028 | año 2029 | año 2030
BARRANQUILLA 3 |  | 143.1219 | 88.8653 | 66.7276 | 64.7523 | 69.3849 | 79.9487 | 81.4429 | 89.1945 | 102.8644
BARRANQUILLA 4 |  | 82.5759 | 62.005 | 60.1694 | 64.4742 | 74.2903 | 75.6788 | 82.8818 | 95.5842 | 95.5842
FLORES 4B |  | 4939.5751 | 3064.3468 | 2297.5908 | 2228.0626 | 2386.1751 | 2751.9317 | 2801.9269 | 3067.4136 | 3541.1628
MERILECTRICA 1 |  | 2299.9363 | 1426.8034 | 1069.7909 | 1037.4176 | 1111.037 | 1281.3385 | 1304.6169 | 1428.2313 | 1648.8157
PROELECTRICA 1 |  | 769.6651 | 477.4744 | 358.0015 | 347.1679 | 371.8044 | 428.7951 | 436.5852 | 477.9523 | 551.77
PROELECTRICA 2 |  | 761.7956 | 472.5924 | 354.3411 | 343.6183 | 368.0028 | 424.4109 | 432.1213 | 473.0654 | 546.1284
TEBSAB |  | 8099.0342 | 5024.3693 | 3767.1796 | 3653.1796 | 3912.4244 | 4512.1268 | 4594.1 | 5029.3977 | 5806.1671
TERMOCANDELARIA 1 |  | 1195.5682 | 741.6904 | 556.1058 | 539.2773 | 577.5466 | 666.0739 | 678.1747 | 742.4327 | 857.0983
TERMOCANDELARIA 2 |  | 1210.4865 | 750.9452 | 563.0449 | 546.0064 | 584.7533 | 674.3852 | 686.6369 | 751.6968 | 867.7932
TERMOYOPAL 2 |  | 604.3622 | 374.926 | 281.1126 | 272.6058 | 291.951 | 336.7017 | 342.8187 | 375.3013 | 433.265
|  | 20106.1208 | 12484.0181 | 9374.0644 | 9096.5619 | 9747.37 | 11231.3912 | 11441.3053 | 12530.2697 | 14450.6491
VPN Costos | año 2021: 68578.2829
B/C sistema | año 2021: 1.4668
SOCIEDAD
BENEFICIOS
AHORRO EMISIONES MMCOP | año 2021 | año 2022 | año 2023 | año 2024 | año 2025 | año 2026 | año 2027 | año 2028 | año 2029 | año 2030
BARRANQUILLA 3 |  | 5.8085 | 3.6065 | 2.7081 | 2.6279 | 2.8159 | 3.2447 | 3.3053 | 3.6199 | 4.1747
BARRANQUILLA 4 |  | 3.3513 | 2.5164 | 2.4419 | 2.6166 | 3.015 | 3.0714 | 3.3637 | 3.8792 | 3.8792
FLORES 4B |  | 200.4698 | 124.3647 | 93.2464 | 90.4246 | 96.8415 | 111.6855 | 113.7146 | 124.4892 | 143.716
MERILECTRICA 1 |  | 93.3416 | 57.906 | 43.4168 | 42.103 | 45.0908 | 52.0024 | 52.9471 | 57.9639 | 66.9162
PROELECTRICA 1 |  | 31.2364 | 19.378 | 14.5293 | 14.0896 | 15.0895 | 17.4024 | 17.7186 | 19.3974 | 22.3933
PROELECTRICA 2 |  | 30.917 | 19.1799 | 14.3807 | 13.9455 | 14.9352 | 17.2245 | 17.5374 | 19.1991 | 22.1643
TEBSAB |  | 328.6946 | 203.9111 | 152.8888 | 148.2622 | 158.7835 | 183.122 | 186.4489 | 204.1152 | 235.6399
TERMOCANDELARIA 1 |  | 48.5214 | 30.1011 | 22.5692 | 21.8863 | 23.4394 | 27.0322 | 27.5233 | 30.1312 | 34.7848
TERMOCANDELARIA 2 |  | 49.1269 | 30.4767 | 22.8508 | 22.1594 | 23.7319 | 27.3695 | 27.8668 | 30.5072 | 35.2189
TERMOYOPAL 2 |  | 24.5277 | 15.2162 | 11.4088 | 11.0635 | 11.8487 | 13.6648 | 13.9131 | 15.2314 | 17.5838
|  | 815.9952 | 506.6566 | 380.4409 | 369.1787 | 395.5913 | 455.8195 | 464.3387 | 508.5337 | 586.4712
VPN ahorro emisiones | año 2021: 3038.518
AHORRO SALUD MMCOP
BARRANQUILLA 3 |  | 5.583 | 3.4665 | 2.603 | 2.5259 | 2.7066 | 3.1187 | 3.177 | 3.4794 | 4.0126
BARRANQUILLA 4 |  | 3.2212 | 2.4187 | 2.3471 | 2.5151 | 2.898 | 2.9521 | 3.2331 | 3.7286 | 3.7286
FLORES 4B |  | 192.6866 | 119.5363 | 89.6261 | 86.9139 | 93.0817 | 107.3494 | 109.2996 | 119.6559 | 138.1363
MERILECTRICA 1 |  | 89.7176 | 55.6578 | 41.7312 | 40.4684 | 43.3402 | 49.9834 | 50.8915 | 55.7135 | 64.3182
PROELECTRICA 1 |  | 30.0237 | 18.6257 | 13.9652 | 13.5426 | 14.5036 | 16.7268 | 17.0306 | 18.6443 | 21.5239
PROELECTRICA 2 |  | 29.7167 | 18.4352 | 13.8224 | 13.4041 | 14.3553 | 16.5557 | 16.8565 | 18.4537 | 21.3038
TEBSAB |  | 315.9331 | 195.9943 | 146.9529 | 142.5059 | 152.6187 | 176.0124 | 179.21 | 196.1905 | 226.4913
TERMOCANDELARIA 1 |  | 46.6376 | 28.9324 | 21.693 | 21.0365 | 22.5294 | 25.9827 | 26.4547 | 28.9614 | 33.4343
TERMOCANDELARIA 2 |  | 47.2196 | 29.2934 | 21.9637 | 21.299 | 22.8105 | 26.3069 | 26.7848 | 29.3227 | 33.8515
TERMOYOPAL 2 |  | 23.5754 | 14.6254 | 10.9658 | 10.634 | 11.3886 | 13.1343 | 13.3729 | 14.64 | 16.9011
|  | 784.3144 | 486.9858 | 365.6704 | 354.8454 | 380.2326 | 438.1224 | 446.3109 | 488.79 | 563.7016
VPN salud emisiones | año 2021: 2920.5485
AHORRO GASTOS BOLSILLO MMCOP
BARRANQUILLA 3 |  | 1.0474 | 0.65032 | 0.48832 | 0.47386 | 0.50776 | 0.58507 | 0.596 | 0.65273 | 0.75277
BARRANQUILLA 4 |  | 0.60429 | 0.45375 | 0.44032 | 0.47182 | 0.54366 | 0.55382 | 0.60653 | 0.69949 | 0.69949
FLORES 4B |  | 36.148 | 22.425 | 16.8139 | 16.3051 | 17.4621 | 20.1387 | 20.5046 | 22.4475 | 25.9144
MERILECTRICA 1 |  | 16.831 | 10.4414 | 7.8288 | 7.5919 | 8.1306 | 9.3769 | 9.5472 | 10.4519 | 12.0661
PROELECTRICA 1 |  | 5.6324 | 3.4942 | 2.6199 | 2.5406 | 2.7209 | 3.1379 | 3.1949 | 3.4977 | 4.0379
PROELECTRICA 2 |  | 5.5749 | 3.4585 | 2.5931 | 2.5146 | 2.6931 | 3.1059 | 3.1623 | 3.4619 | 3.9966
TEBSAB |  | 59.2691 | 36.7685 | 27.5684 | 26.7341 | 28.6313 | 33.0199 | 33.6198 | 36.8053 | 42.4898
TERMOCANDELARIA 1 |  | 8.7492 | 5.4277 | 4.0696 | 3.9465 | 4.2265 | 4.8744 | 4.9629 | 5.4332 | 6.2723
TERMOCANDELARIA 2 |  | 8.8584 | 5.4954 | 4.1204 | 3.9957 | 4.2792 | 4.9352 | 5.0248 | 5.5009 | 6.3505
TERMOYOPAL 2 |  | 4.4227 | 2.7437 | 2.0572 | 1.9949 | 2.1365 | 2.464 | 2.5088 | 2.7465 | 3.1707
|  | 147.1374 | 91.3585 | 68.5998 | 66.569 | 71.3316 | 82.1918 | 83.7279 | 91.697 | 105.7504
VPN gastos bolsillo | año 2021: 547.8949
AHORRO INCAPACIDADES MMCOP
BARRANQUILLA 3 |  | 0.061157 | 0.037973 | 0.028513 | 0.027669 | 0.029648 | 0.034162 | 0.034801 | 0.038113 | 0.043954
BARRANQUILLA 4 |  | 0.035285 | 0.026495 | 0.025711 | 0.02755 | 0.031745 | 0.032338 | 0.035416 | 0.040844 | 0.040844
FLORES 4B |  | 2.1107 | 1.3094 | 0.98177 | 0.95206 | 1.0196 | 1.1759 | 1.1973 | 1.3107 | 1.5132
MERILECTRICA 1 |  | 0.98277 | 0.60968 | 0.45713 | 0.44329 | 0.47475 | 0.54752 | 0.55747 | 0.61029 | 0.70455
PROELECTRICA 1 |  | 0.32888 | 0.20403 | 0.15298 | 0.14835 | 0.15887 | 0.18323 | 0.18655 | 0.20423 | 0.23577
PROELECTRICA 2 |  | 0.32552 | 0.20194 | 0.15141 | 0.14683 | 0.15725 | 0.18135 | 0.18465 | 0.20214 | 0.23336
TEBSAB |  | 3.4608 | 2.1469 | 1.6097 | 1.561 | 1.6718 | 1.9281 | 1.9631 | 2.1491 | 2.481
TERMOCANDELARIA 1 |  | 0.51087 | 0.31693 | 0.23763 | 0.23044 | 0.24679 | 0.28462 | 0.28979 | 0.31724 | 0.36624
TERMOCANDELARIA 2 |  | 0.51725 | 0.32088 | 0.24059 | 0.23331 | 0.24987 | 0.28817 | 0.2934 | 0.3212 | 0.37081
TERMOYOPAL 2 |  | 0.25825 | 0.16021 | 0.12012 | 0.11649 | 0.12475 | 0.14387 | 0.14649 | 0.16037 | 0.18514
|  | 8.5914 | 5.3345 | 4.0056 | 3.887 | 4.1651 | 4.7992 | 4.8889 | 5.3542 | 6.1748
VPN Ahorro incapacidades | año 2021: 31.9919
VPN Beneficios | año 2021: 6538.9533
COSTOS
IMPACTO FISCAL MENOS RENTA MMCOP | año 2021 | año 2022 | año 2023 | año 2024 | año 2025 | año 2026 | año 2027 | año 2028 | año 2029 | año 2030
BARRANQUILLA 3 |  | 8.0008 | 4.9677 | 3.7302 | 3.6198 | 3.8788 | 4.4693 | 4.5528 | 4.9862 | 5.7503
BARRANQUILLA 4 |  | 4.6162 | 3.4662 | 3.3636 | 3.6042 | 4.153 | 4.2306 | 4.6333 | 5.3433 | 5.3433
FLORES 4B |  | 276.1321 | 171.3031 | 128.4399 | 124.5532 | 133.392 | 153.8385 | 156.6333 | 171.4746 | 197.9581
MERILECTRICA 1 |  | 128.571 | 79.7612 | 59.8035 | 57.9937 | 62.1092 | 71.6294 | 72.9307 | 79.841 | 92.1721
PROELECTRICA 1 |  | 43.0258 | 26.6918 | 20.013 | 19.4074 | 20.7846 | 23.9705 | 24.406 | 26.7185 | 30.845
PROELECTRICA 2 |  | 42.5859 | 26.4189 | 19.8084 | 19.2089 | 20.5721 | 23.7254 | 24.1564 | 26.4453 | 30.5297
TEBSAB |  | 452.7522 | 280.8723 | 210.5929 | 204.22 | 218.7123 | 252.2369 | 256.8194 | 281.1534 | 324.5764
TERMOCANDELARIA 1 |  | 66.8347 | 41.462 | 31.0874 | 30.1467 | 32.286 | 37.2349 | 37.9113 | 41.5035 | 47.9135
TERMOCANDELARIA 2 |  | 67.6686 | 41.9793 | 31.4753 | 30.5228 | 32.6889 | 37.6995 | 38.3844 | 42.0214 | 48.5114
TERMOYOPAL 2 |  | 33.7851 | 20.9591 | 15.7148 | 15.2392 | 16.3206 | 18.8223 | 19.1643 | 20.9801 | 24.2204
|  | 1123.9724 | 697.8816 | 524.0289 | 508.516 | 544.8975 | 627.8572 | 639.5918 | 700.4671 | 807.8202
VPN impacto fiscal renta | año 2021: 4185.3314
VPN Costos | año 2021: 4185.3314
B/C sociedad | año 2021: 1.5624
EMISIONES EVITADAS (TonCO2)
BARRANQUILLA 3 | 378.5485 | 338.4378 | 210.1382 | 157.7897 | 153.1186 | 164.0733 | 189.0532 | 192.5866 | 210.9167 | 243.2417
BARRANQUILLA 4 | 314.485 | 195.2657 | 146.6221 | 142.2816 | 152.4611 | 175.6731 | 178.9564 | 195.9891 | 226.0263 | 226.0263
FLORES 4B | 13040.9991 | 11680.528 | 7246.2079 | 5433.0734 | 5268.6612 | 5642.5472 | 6507.4455 | 6625.6682 | 7253.46 | 8373.7266
MERILECTRICA 1 | 6072.0743 | 5438.6197 | 3373.9373 | 2529.7161 | 2453.1634 | 2627.2501 | 3029.959 | 3085.0052 | 3377.314 | 3898.926
PROELECTRICA 1 | 2031.997 | 1820.0138 | 1129.0755 | 846.5601 | 820.942 | 879.1994 | 1013.9645 | 1032.3855 | 1130.2055 | 1304.761
PROELECTRICA 2 | 2011.2206 | 1801.4048 | 1117.5312 | 837.9043 | 812.5482 | 870.21 | 1003.5971 | 1021.8297 | 1118.6496 | 1291.4204
TEBSAB | 21382.3043 | 19151.6465 | 11881.0393 | 8908.1846 | 8638.6108 | 9251.6425 | 10669.7484 | 10863.589 | 11892.93 | 13729.7433
TERMOCANDELARIA 1 | 3156.426 | 2827.1394 | 1753.8625 | 1315.0138 | 1275.2197 | 1365.7146 | 1575.0534 | 1603.6679 | 1755.6178 | 2026.7656
TERMOCANDELARIA 2 | 3195.8119 | 2862.4165 | 1775.7472 | 1331.4226 | 1291.1319 | 1382.756 | 1594.7069 | 1623.6785 | 1777.5244 | 2052.0556
TERMOYOPAL 2 | 1595.5799 | 1429.1249 | 886.5811 | 664.7422 | 644.6262 | 690.3716 | 796.1928 | 810.6575 | 887.4684 | 1024.5342
| 53179.4468 | 47544.5971 | 29520.7424 | 22166.6883 | 21510.4831 | 23049.4377 | 26558.6772 | 27055.0573 | 29630.1128 | 34171.2007
261206.9967
OPERACIONES DE SOPORTE
1 MMBTU | año 2021: 28.5144; año 2022: m3 de gas
1MillomBTU | año 2021: 1.0551e-06; año 2022: PJ
1MillomBTU | año 2021: 293.0711; año 2022: kWh
|  | Ponderador | Extrapolar
BARRANQUILLA 3 | año 2021: 35366.3027; año 2022: 3.465%
BARRANQUILLA 4 | año 2021: 34175.858; año 2022: 3.348%
FLORES 4B | año 2021: 236345.6667; año 2022: 23.15%; año 2023: 24.85%
MERILECTRICA 1 | año 2021: 110045.8974; año 2022: 10.78%; año 2023: 11.57%
PROELECTRICA 1 | año 2021: 36826.4494; año 2022: 3.608%; año 2023: 3.871%
PROELECTRICA 2 | año 2021: 36449.9129; año 2022: 3.571%; año 2023: 3.832%
TEBSAB | año 2021: 387517.4688; año 2022: 37.96%; año 2023: 40.74%
TERMOCANDELARIA 1 | año 2021: 57204.79; año 2022: 5.604%; año 2023: 6.014%
TERMOCANDELARIA 2 | año 2021: 57918.5915; año 2022: 5.674%; año 2023: 6.089%
TERMOYOPAL 2 | año 2021: 28917.1403; año 2022: 2.833%; año 2023: 3.04%
Total kW instalado parque generado térmico a gas | año 2021: 1020768.0776
Suma resto por fuera de la muestra | año 2021: 951225.917
1
| Valor inversión |  | INV resto plantas | INVERSION (COP)
BARRANQUILLA 3 | año 2021: 233000000; año 2022: 3.465%; año 2024: 233000000
BARRANQUILLA 4 | año 2021: 237000000; año 2022: 3.348%; año 2024: 237000000
FLORES 4B | año 2022: 0; año 2023: 1597339834.1077; año 2024: 1597339834.1077
MERILECTRICA 1 | año 2022: 0; año 2023: 743744101.5555; año 2024: 743744101.5555
PROELECTRICA 1 | año 2022: 0; año 2023: 248891191.1939; año 2024: 248891191.1939
PROELECTRICA 2 | año 2022: 0; año 2023: 246346373.4469; año 2024: 246346373.4469
TEBSAB | año 2022: 0; año 2023: 2619032952.1734; año 2024: 2619032952.1734
TERMOCANDELARIA 1 | año 2022: 0; año 2023: 386618003.6154; año 2024: 386618003.6154
TERMOCANDELARIA 2 | año 2022: 0; año 2023: 391442223.507; año 2024: 391442223.507
TERMOYOPAL 2 | año 2022: 0; año 2023: 195436204.3628; año 2024: 195436204.3628
Total | año 2021: 470000000; año 2023: 0.068127; año 2024: 6428850883.9627
Ahorro Energético [MillBTU/Año] o [MWh/Año]
BARRANQUILLA 3 | año 2021: 5585
BARRANQUILLA 4 | año 2021: 6003
FLORES 4B
MERILECTRICA 1
PROELECTRICA 1
PROELECTRICA 2
TEBSAB
TERMOCANDELARIA 1
TERMOCANDELARIA 2
TERMOYOPAL 2
11588
AHORRO GAS | Ahorro MBTU/año 2020 | Ahorro MBTU/año 2021 | Ahorro MBTU/año 2022 | Ahorro MBTU/año 2023 | Ahorro MBTU/año 2024 | Ahorro MBTU/año 2025 | Ahorro MBTU/año 2026 | Ahorro MBTU/año 2027 | Ahorro MBTU/año 2028 | Ahorro MBTU/año 2029 | Ahorro MBTU/año 2030
BARRANQUILLA 3 | 5585 | 6460.2204 | 5775.7009 | 3586.1694 | 2692.8015 | 2613.0859 | 2800.0376 | 3226.3387 | 3286.6388 | 3599.4556 | 4151.1054
BARRANQUILLA 4 | 6003 | 5366.9271 | 3332.3592 | 2502.2191 | 2428.1454 | 2601.8656 | 2997.9954 | 3054.0278 | 3344.7051 | 3857.312 | 3857.312
FLORES 4B | 192064.6015 | 222554.6534 | 199337.1706 | 123662.0969 | 92719.5643 | 89913.7442 | 96294.3961 | 111054.5487 | 113072.111 | 123785.8594 | 142904.0678
MERILECTRICA 1 | 89428.0049 | 103624.6059 | 92814.2163 | 57578.8278 | 43171.5453 | 41865.1156 | 44836.0378 | 51708.5743 | 52647.98 | 57636.4533 | 66538.1626
PROELECTRICA 1 | 29926.7485 | 34677.5881 | 31059.9315 | 19268.5401 | 14447.1967 | 14010.0049 | 15004.2129 | 17304.0816 | 17618.4502 | 19287.8243 | 22266.7481
PROELECTRICA 2 | 29620.7589 | 34323.0229 | 30742.3555 | 19071.5266 | 14299.4796 | 13866.7579 | 14850.8005 | 17127.154 | 17438.3083 | 19090.6136 | 22039.079
TEBSAB | 314913.2762 | 364905.4249 | 326837.5379 | 202759.0497 | 152025.0037 | 147424.5203 | 157886.3753 | 182087.4408 | 185395.4796 | 202961.9733 | 234308.6015
TERMOCANDELARIA 1 | 46487.0601 | 53866.8316 | 48247.303 | 29931.0091 | 22441.7197 | 21762.6027 | 23306.9672 | 26879.4949 | 27367.823 | 29960.9644 | 34588.31
TERMOCANDELARIA 2 | 47067.1257 | 54538.9819 | 48849.3329 | 30304.4882 | 22721.7475 | 22034.1565 | 23597.7916 | 27214.8973 | 27709.3187 | 30334.8173 | 35019.903
TERMOYOPAL 2 | 23499.3055 | 27229.7953 | 24389.1119 | 15130.1873 | 11344.336 | 11001.0409 | 11781.7204 | 13587.6405 | 13834.4914 | 15145.3298 | 17484.4626
| 784594.8811 | 907548.0515 | 811385.0197 | 503794.1141 | 378291.5398 | 367092.8946 | 393356.3347 | 453244.1986 | 461715.3061 | 505660.6029 | 583157.7521
| 773006.8811 | 895720.904 | 802276.9597 | 497705.7256 | 373170.5929 | 361877.9431 | 387558.3018 | 446963.8321 | 455083.9622 | 498203.8353 | 575149.3347

## BCtecnicas GN
DATOS DE ENTRADA
Información de la medida
Mejoras tecnológicas en centrales térmicas a gas
Variable |  | Valor | Nota/Fuente
IPC dic 19 |  | 103.8 | DANE - Serie histórica
IPC dic 18 |  | 100 | DANE - Serie histórica
IPC dic 20 |  | 105.48 | DANE - Serie histórica
Pontencia parque térmico instalado a gas (kW) | BARRANQUILLA 3 | 35366.3027 | Resultados UPME
| BARRANQUILLA 4 | 34175.858
| FLORES 4B | 236345.6667
| MERILECTRICA 1 | 110045.8974
| PROELECTRICA 1 | 36826.4494
| PROELECTRICA 2 | 36449.9129
| TEBSAB | 387517.4688
| TERMOCANDELARIA 1 | 57204.79
| TERMOCANDELARIA 2 | 57918.5915
| TERMOYOPAL 2 | 28917.1403
Tarifa COP/MBTU |  | 24780 | Promedio tarifa Informe técnico E2: DOCUMENTO DE ANÁLISIS DE COSTO-EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS Y TECNOLOGÍAS - TERMOGUAJIRA 1 Y 2, TERMOBARRANQUILLA 3 Y 4 Y TERMOFLORES 1
Tarifa CXC ($/kWh) |  | 71 | Promedio del para el CERE en el año 2020. Fuente: XM. Disponible en : http://portalbissrs.xm.com.co/trpr/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={0D7DC20B-C094-4C2D-BADD-CE2CC938F0FF}&file=Precios_Mensuales_($kWh)_2020.xlsx&action=default
Componente Tarifa Tm (m3 de gas) |  | 545 | m3 de gas
Rentabilidad antes de impuestos extracción de petróleo crudo y gas |  | 0.231 | Informe Supersociedades 2016. https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/Documents/Sectores%20Econ%C3%B3micos/EE-%20Estudio%20hidrocarburos-%202016%20VI%2028.pdf
Tasa imporenta sector petrolero |  | 0.24 | Informe económico No. 6 - Participación Estatal en la Renta Petrolera en Colombia (Julio 2016) - ACP
Tarifa gas natural térmicas (USD/MillónBTU) |  | 17162.5 | UPME - PRECIOS DE LOS ENERGÉTICOS PARA GENERACIÓN ELÉCTRICA 2016 –2035
Tasa de descuento empresas |  | 11.36% | Datos de entrada BC Transporte
Tasa de descuento social |  | 9% | Tasa social de descuento calculada por el DNP en 2018. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Estudios%20Econmicos/487.pdf
Tarifa de gas natural ($/m3) |  | 1631.06 | Fuente: SUI-Datos Dic 2019
Gas natural (TonCO2/PJ) |  | 55539.0869 | FECOC, 2016. Disponible en http://www.upme.gov.co/calculadora_emisiones/aplicacion/calculadora.html. Factores de conversión BECO 2019
FE TonCO2Eq/GWh (Energía eléctrica) |  | 166 | Factor de emision del SIN para proyectos diferentes a eólicos y solares. Resolución UPME 385 de 2020. https://www1.upme.gov.co/Normatividad/385_2020.pdf
Valor de las emisiones evitadas ($/TonCO2) |  | 17162.7323 | Ley 1819 de 2016 - Impuesto al carbono
Costo del sistema de salud Colombia por enfermedades asociadas a contaminación |  | 180042.7742 | MCOP Dic 2019. Teniendo en cuenta que $283 mil pesos es de transporte 2018. Fuente: Steel Equipo documento Ascenso tecnologico
Costo del sistema de salud Colombia por incapacidades producto de enfermedades contaminacón |  | 1972.2 | MCOP Dic 2019. $3,1 mil pesos 2018. Fuente: Steel Equipo documento Ascenso tecnologico
Emisiones del sector energético en Colombia. |  | 11.0907 | MTonCO2 para 2019. Disponible en https://www1.upme.gov.co/DemandayEficiencia/Paginas/PEN.aspx
Referente de costo evitado unitario salud de la reducción de emisiones |  | 16496.3944 | COP/Ton
Referente de costo evitado unitario incapacidades reducción de emisiones |  | 180.7026 | COP/Ton
Gasto de bolsiilo |  | 0.1876 | Aplicando el factor de proporcionalidad del gasto de bolsillo frente al gasto fiscal del sistema de salud (15.8/84.2=0.1876) al referente de costo evitado unitario de la reducción de emision. Fuente: Documento de ascenso tecnologico
Referente de costo evitado gastos de bolsillo |  | 3094.7236 | COP/Ton
RESULTADOS TECNICOS
Ahorros en PJ |  | 6.1242 | Simulación UPME
Emisiones Evitadas (TonCO2) |  | 340130.1055 | Calculado con el factor de emision del SIN publicado por la UPME en 2020 y factores de emisión FECOF para combustibles
RESULTADOS ECONÓMICOS
PRIVADO
COSTOS (MMCOP)
VPN Inversión |  | 233504.0848 | Informe técnico E2: DOCUMENTO DE ANÁLISIS DE COSTO-EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS Y TECNOLOGÍAS - TERMOGUAJIRA 1 Y 2, TERMOBARRANQUILLA 3 Y 4 Y TERMOFLORES 1
VPN OPEX |  | 14427.0341 | Informe técnico E2: DOCUMENTO DE ANÁLISIS DE COSTO-EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS Y TECNOLOGÍAS - TERMOGUAJIRA 1 Y 2, TERMOBARRANQUILLA 3 Y 4 Y TERMOFLORES 1
Total Costos |  | 247931.1189
BENEFICIOS (MMCOP)
VPN ahorro en gas por medida eficiencia energética |  | 89282.0876 | Informe técnico E2: DOCUMENTO DE ANÁLISIS DE COSTO-EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS Y TECNOLOGÍAS - TERMOGUAJIRA 1 Y 2, TERMOBARRANQUILLA 3 Y 4 Y TERMOFLORES 1
Total Beneficios |  | 89282.0876
SISTEMA
COSTOS (MMCOP)
VPN disminución en el ingreso de los productores de gas |  | 89282.0876 | Reducción en ventas productores de gas natural
Total Costos |  | 89282.0876
BENEFICIOS (MMCOP)
VPN Costos evitados capacidad de generación centrales térmicas a gas natural |  | 74971.1777
VPN costos evitados infraestructura transportre de gas natural |  | 55991.7156
Total Beneficios |  | 130962.8933
SOCIEDAD
COSTOS (MMCOP)
VPN impacto fiscal disminución impo renta productores gas |  | 5404.1176
Total Costos |  | 5404.1176
BENEFICIOS (MMCOP)
VPN emsiones evitadas |  | 3956.0419
VPN ahorros en gastos de salud- Reducción carga de la enfermedad |  | 3802.4498
VPN Ahorros por gastos en salud - Pago de incapacidades |  | 41.6523
VPN Reduccíón de gasto de bolsillo |  | 713.3396
Total Beneficios |  | 8513.4835
Costo Total |  | 342617.3241
Beneficio Total |  | 228758.4644
B/C privado |  | 0.36011
B/C sistema |  | 1.4668
B/C sociedad |  | 1.5754
B/C total |  | 0.66768
FLUJOS DE CAJA
PRIVADO
BENEFICIOS
AHORRO GAS EN MM COP | Año 2021 | Año 2022 | Año 2023 | Año 2024 | Año 2025 | Año 2026 | Año 2027 | Año 2028 | Año 2029 | Año 2030
BARRANQUILLA 3 |  | 280.4318 | 174.1798 | 131.3905 | 127.5581 | 136.7413 | 157.6077 | 160.2571 | 175.0728 | 201.5348
BARRANQUILLA 4 |  | 157.1902 | 97.6329 | 73.6482 | 71.5 | 76.6475 | 88.3437 | 89.8288 | 98.1334 | 112.9662
FLORES 4B |  | 6379.0821 | 3962.1303 | 2988.7855 | 2901.6084 | 3110.5038 | 3585.1593 | 3645.4264 | 3982.4425 | 4584.3842
MERILECTRICA 1 |  | 2970.1912 | 1844.8241 | 1391.621 | 1351.0301 | 1448.2947 | 1669.3011 | 1697.3623 | 1854.2817 | 2134.5544
PROELECTRICA 1 |  | 993.9634 | 617.3635 | 465.7008 | 452.1172 | 484.6664 | 558.6254 | 568.016 | 620.5285 | 714.3207
PROELECTRICA 2 |  | 983.8005 | 611.0512 | 460.9392 | 447.4945 | 479.7109 | 552.9136 | 562.2082 | 614.1838 | 707.017
TEBSAB |  | 10459.2811 | 6496.3946 | 4900.4774 | 4757.54 | 5100.0494 | 5878.3047 | 5977.12 | 6529.6988 | 7516.6555
TERMOCANDELARIA 1 |  | 1543.9845 | 958.9887 | 723.4017 | 702.3014 | 752.8622 | 867.7472 | 882.3341 | 963.9051 | 1109.5982
TERMOCANDELARIA 2 |  | 1563.2504 | 970.955 | 732.4283 | 711.0648 | 762.2564 | 878.5749 | 893.3439 | 975.9327 | 1123.4438
TERMOYOPAL 2 |  | 780.4874 | 484.7708 | 365.681 | 355.0148 | 380.5734 | 438.648 | 446.0217 | 487.256 | 560.9042
SUMA |  | 26111.6626 | 16218.2909 | 12234.0735 | 11877.2292 | 12732.3062 | 14675.2257 | 14921.9186 | 16301.4353 | 18765.379
VP ahorros | Año 2021: 89282.0876
VPN BENEFICIOS | Año 2021: 89282.0876
COSTOS
OPEX MMCOP | Año 2021 | Año 2022 | Año 2023 | Año 2024 | Año 2025 | Año 2026 | Año 2027 | Año 2028 | Año 2029 | Año 2030
BARRANQUILLA 3 |  | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91
BARRANQUILLA 4 |  | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89
FLORES 4B |  | 611.7472 | 611.7472 | 611.7472 | 611.7472 | 611.7472 | 611.7472 | 611.7472 | 611.7472 | 611.7472
MERILECTRICA 1 |  | 284.8382 | 284.8382 | 284.8382 | 284.8382 | 284.8382 | 284.8382 | 284.8382 | 284.8382 | 284.8382
PROELECTRICA 1 |  | 95.32 | 95.32 | 95.32 | 95.32 | 95.32 | 95.32 | 95.32 | 95.32 | 95.32
PROELECTRICA 2 |  | 94.3454 | 94.3454 | 94.3454 | 94.3454 | 94.3454 | 94.3454 | 94.3454 | 94.3454 | 94.3454
TEBSAB |  | 1003.0339 | 1003.0339 | 1003.0339 | 1003.0339 | 1003.0339 | 1003.0339 | 1003.0339 | 1003.0339 | 1003.0339
TERMOCANDELARIA 1 |  | 148.0665 | 148.0665 | 148.0665 | 148.0665 | 148.0665 | 148.0665 | 148.0665 | 148.0665 | 148.0665
TERMOCANDELARIA 2 |  | 149.914 | 149.914 | 149.914 | 149.914 | 149.914 | 149.914 | 149.914 | 149.914 | 149.914
TERMOYOPAL 2 |  | 74.8479 | 74.8479 | 74.8479 | 74.8479 | 74.8479 | 74.8479 | 74.8479 | 74.8479 | 74.8479
SUMA |  | 2642.1131 | 2642.1131 | 2642.1131 | 2642.1131 | 2642.1131 | 2642.1131 | 2642.1131 | 2642.1131 | 2642.1131
VP inversión | Año 2021: 233504.0848
VP opex | Año 2021: 14427.0341
VPN COSTOS | Año 2021: 247931.1189
B/C privado | Año 2021: 0.36011
SISTEMA
BENEFICIOS
COSTO EVITADO CAPACIDAD DE GENERACIÓN (MMCOP) | año 2021 | año 2022 | año 2023 | año 2024 | año 2025 | año 2026 | año 2027 | año 2028 | año 2029 | año 2030
BARRANQUILLA 3 |  | 235.4818 | 146.2608 | 110.3301 | 107.1119 | 114.8232 | 132.345 | 134.5697 | 147.0106 | 169.2311
BARRANQUILLA 4 |  | 131.9944 | 81.9834 | 61.8432 | 60.0394 | 64.3618 | 74.1832 | 75.4303 | 82.4037 | 94.859
FLORES 4B |  | 5356.5873 | 3327.0456 | 2509.717 | 2436.5134 | 2611.9252 | 3010.4988 | 3061.1057 | 3344.1019 | 3849.5592
MERILECTRICA 1 |  | 2494.1031 | 1549.1196 | 1168.5599 | 1134.4752 | 1216.1495 | 1401.731 | 1425.2943 | 1557.0613 | 1792.4094
PROELECTRICA 1 |  | 834.6423 | 518.4071 | 391.0542 | 379.6479 | 406.9799 | 469.084 | 476.9694 | 521.0648 | 599.8231
PROELECTRICA 2 |  | 826.1084 | 513.1066 | 387.0558 | 375.7661 | 402.8187 | 464.2878 | 472.0926 | 515.7371 | 593.6902
TEBSAB |  | 8782.7765 | 5455.0959 | 4114.9863 | 3994.9601 | 4282.5691 | 4936.0789 | 5019.0552 | 5483.0619 | 6311.8206
TERMOCANDELARIA 1 |  | 1296.5013 | 805.2737 | 607.4486 | 589.7305 | 632.1869 | 728.6571 | 740.906 | 809.402 | 931.7422
TERMOCANDELARIA 2 |  | 1312.679 | 815.3219 | 615.0283 | 597.0891 | 640.0753 | 737.7493 | 750.151 | 819.5017 | 943.3685
TERMOYOPAL 2 |  | 655.3841 | 407.0675 | 307.0665 | 298.11 | 319.5718 | 368.3377 | 374.5295 | 409.1544 | 470.9976
|  | 21926.2581 | 13618.6821 | 10273.0898 | 9973.4436 | 10691.4614 | 12322.9528 | 12530.1037 | 13688.4994 | 15757.5008
VPN Capacidad generación | año 2021: 74971.1777
COSTO EVITADO INFRAEST-TRANSPORTE (MMCOP)
BARRANQUILLA 3 |  | 175.8679 | 109.2339 | 82.3993 | 79.9958 | 85.755 | 98.841 | 100.5025 | 109.7939 | 126.3891
BARRANQUILLA 4 |  | 98.5791 | 61.2288 | 46.1872 | 44.84 | 48.0682 | 55.4033 | 56.3346 | 61.5427 | 70.8448
FLORES 4B |  | 4000.5309 | 2484.7814 | 1874.3651 | 1819.6935 | 1950.6986 | 2248.3706 | 2286.1661 | 2497.5199 | 2875.0172
MERILECTRICA 1 |  | 1862.704 | 1156.9495 | 872.731 | 847.2751 | 908.273 | 1046.8733 | 1064.4714 | 1162.8807 | 1338.6488
PROELECTRICA 1 |  | 623.3469 | 387.1688 | 292.0562 | 283.5375 | 303.9502 | 350.3322 | 356.2214 | 389.1537 | 447.9738
PROELECTRICA 2 |  | 616.9735 | 383.2102 | 289.07 | 280.6384 | 300.8424 | 346.7502 | 352.5791 | 385.1747 | 443.3935
TEBSAB |  | 6559.357 | 4074.1014 | 3073.2496 | 2983.6088 | 3198.4077 | 3686.4771 | 3748.4473 | 4094.9876 | 4713.9404
TERMOCANDELARIA 1 |  | 968.2832 | 601.4132 | 453.6688 | 440.4362 | 472.1445 | 544.1926 | 553.3406 | 604.4964 | 695.8653
TERMOCANDELARIA 2 |  | 980.3654 | 608.9176 | 459.3297 | 445.932 | 478.0359 | 550.9831 | 560.2452 | 612.0393 | 704.5483
TERMOYOPAL 2 |  | 489.4692 | 304.0156 | 229.3305 | 222.6414 | 238.67 | 275.0905 | 279.7148 | 305.5742 | 351.7614
|  | 16375.4771 | 10171.0204 | 7672.3874 | 7448.5987 | 7984.8454 | 9203.3137 | 9358.0229 | 10223.1629 | 11768.3826
VPN Costo evitado infraest transporte | año 2021: 55991.7156
VPN beneficios | año 2021: 130962.8933
COSTOS
DISMINUCIÓN INGRESOS EMPRESAS DE GAS | año 2021 | año 2022 | año 2023 | año 2024 | año 2025 | año 2026 | año 2027 | año 2028 | año 2029 | año 2030
BARRANQUILLA 3 |  | 280.4318 | 174.1798 | 131.3905 | 127.5581 | 136.7413 | 157.6077 | 160.2571 | 175.0728 | 201.5348
BARRANQUILLA 4 |  | 157.1902 | 97.6329 | 73.6482 | 71.5 | 76.6475 | 88.3437 | 89.8288 | 98.1334 | 112.9662
FLORES 4B |  | 6379.0821 | 3962.1303 | 2988.7855 | 2901.6084 | 3110.5038 | 3585.1593 | 3645.4264 | 3982.4425 | 4584.3842
MERILECTRICA 1 |  | 2970.1912 | 1844.8241 | 1391.621 | 1351.0301 | 1448.2947 | 1669.3011 | 1697.3623 | 1854.2817 | 2134.5544
PROELECTRICA 1 |  | 993.9634 | 617.3635 | 465.7008 | 452.1172 | 484.6664 | 558.6254 | 568.016 | 620.5285 | 714.3207
PROELECTRICA 2 |  | 983.8005 | 611.0512 | 460.9392 | 447.4945 | 479.7109 | 552.9136 | 562.2082 | 614.1838 | 707.017
TEBSAB |  | 10459.2811 | 6496.3946 | 4900.4774 | 4757.54 | 5100.0494 | 5878.3047 | 5977.12 | 6529.6988 | 7516.6555
TERMOCANDELARIA 1 |  | 1543.9845 | 958.9887 | 723.4017 | 702.3014 | 752.8622 | 867.7472 | 882.3341 | 963.9051 | 1109.5982
TERMOCANDELARIA 2 |  | 1563.2504 | 970.955 | 732.4283 | 711.0648 | 762.2564 | 878.5749 | 893.3439 | 975.9327 | 1123.4438
TERMOYOPAL 2 |  | 780.4874 | 484.7708 | 365.681 | 355.0148 | 380.5734 | 438.648 | 446.0217 | 487.256 | 560.9042
|  | 26111.6626 | 16218.2909 | 12234.0735 | 11877.2292 | 12732.3062 | 14675.2257 | 14921.9186 | 16301.4353 | 18765.379
|  | 26111.6626 | 16218.2909 | 12234.0735 | 11877.2292 | 12732.3062 | 14675.2257 | 14921.9186 | 16301.4353 | 18765.379
VPN Costos | año 2021: 89282.0876
B/C sistema | año 2021: 1.4668
SOCIEDAD
BENEFICIOS
AHORRO EMISIONES MMCOP | año 2021 | año 2022 | año 2023 | año 2024 | año 2025 | año 2026 | año 2027 | año 2028 | año 2029 | año 2030
BARRANQUILLA 3 |  | 11.3812 | 7.069 | 5.3324 | 5.1769 | 5.5496 | 6.3964 | 6.5039 | 7.1052 | 8.1792
BARRANQUILLA 4 |  | 6.3795 | 3.9624 | 2.989 | 2.9018 | 3.1107 | 3.5854 | 3.6457 | 3.9827 | 4.5847
FLORES 4B |  | 258.8913 | 160.8007 | 121.2981 | 117.7601 | 126.238 | 145.5016 | 147.9475 | 161.6251 | 186.0546
MERILECTRICA 1 |  | 120.5435 | 74.8711 | 56.4781 | 54.8308 | 58.7782 | 67.7476 | 68.8865 | 75.2549 | 86.6296
PROELECTRICA 1 |  | 40.3394 | 25.0553 | 18.9002 | 18.3489 | 19.6699 | 22.6715 | 23.0526 | 25.1838 | 28.9903
PROELECTRICA 2 |  | 39.927 | 24.7992 | 18.7069 | 18.1613 | 19.4688 | 22.4397 | 22.8169 | 24.9263 | 28.6939
TEBSAB |  | 424.4838 | 263.6524 | 198.883 | 193.082 | 206.9825 | 238.5676 | 242.5779 | 265.004 | 305.0591
TERMOCANDELARIA 1 |  | 62.6617 | 38.92 | 29.3588 | 28.5025 | 30.5545 | 35.217 | 35.809 | 39.1195 | 45.0324
TERMOCANDELARIA 2 |  | 63.4436 | 39.4056 | 29.7252 | 28.8581 | 30.9357 | 35.6565 | 36.2558 | 39.6077 | 45.5943
TERMOYOPAL 2 |  | 31.6756 | 19.6741 | 14.841 | 14.4081 | 15.4453 | 17.8023 | 18.1015 | 19.775 | 22.764
|  | 1059.7266 | 658.2099 | 496.5127 | 482.0304 | 516.7332 | 595.5855 | 605.5974 | 661.5842 | 761.582
VPN ahorro emisiones | año 2021: 3956.0419
AHORRO SALUD MMCOP
BARRANQUILLA 3 |  | 10.9393 | 6.7945 | 5.1254 | 4.9759 | 5.3341 | 6.1481 | 6.2514 | 6.8294 | 7.8616
BARRANQUILLA 4 |  | 6.1318 | 3.8085 | 2.8729 | 2.7891 | 2.9899 | 3.4462 | 3.5041 | 3.8281 | 4.4067
FLORES 4B |  | 248.84 | 154.5577 | 116.5888 | 113.1881 | 121.3368 | 139.8525 | 142.2035 | 155.3501 | 178.831
MERILECTRICA 1 |  | 115.8634 | 71.9643 | 54.2854 | 52.702 | 56.4962 | 65.1173 | 66.212 | 72.3332 | 83.2663
PROELECTRICA 1 |  | 38.7733 | 24.0826 | 18.1664 | 17.6365 | 18.9062 | 21.7913 | 22.1576 | 24.206 | 27.8647
PROELECTRICA 2 |  | 38.3768 | 23.8363 | 17.9807 | 17.4562 | 18.7129 | 21.5685 | 21.931 | 23.9585 | 27.5798
TEBSAB |  | 408.0034 | 253.4162 | 191.1614 | 185.5856 | 198.9465 | 229.3053 | 233.1599 | 254.7153 | 293.2153
TERMOCANDELARIA 1 |  | 60.2289 | 37.4089 | 28.219 | 27.3959 | 29.3682 | 33.8497 | 34.4187 | 37.6007 | 43.284
TERMOCANDELARIA 2 |  | 60.9804 | 37.8757 | 28.5711 | 27.7377 | 29.7347 | 34.2721 | 34.8482 | 38.0699 | 43.8241
TERMOYOPAL 2 |  | 30.4458 | 18.9103 | 14.2648 | 13.8487 | 14.8457 | 17.1111 | 17.3987 | 19.0072 | 21.8802
|  | 1018.583 | 632.6551 | 477.2358 | 463.3157 | 496.6712 | 572.4621 | 582.0852 | 635.8984 | 732.0138
VPN salud emisiones | año 2021: 3802.4498
AHORRO GASTOS BOLSILLO MMCOP
BARRANQUILLA 3 |  | 2.0522 | 1.2747 | 0.96152 | 0.93347 | 1.0007 | 1.1534 | 1.1728 | 1.2812 | 1.4748
BARRANQUILLA 4 |  | 1.1503 | 0.71448 | 0.53896 | 0.52324 | 0.56091 | 0.6465 | 0.65737 | 0.71814 | 0.82669
FLORES 4B |  | 46.6824 | 28.995 | 21.8721 | 21.2341 | 22.7628 | 26.2363 | 26.6774 | 29.1437 | 33.5487
MERILECTRICA 1 |  | 21.736 | 13.5005 | 10.1839 | 9.8869 | 10.5987 | 12.216 | 12.4214 | 13.5697 | 15.6208
PROELECTRICA 1 |  | 7.2739 | 4.5179 | 3.408 | 3.3086 | 3.5468 | 4.088 | 4.1568 | 4.5411 | 5.2274
PROELECTRICA 2 |  | 7.1995 | 4.4717 | 3.3732 | 3.2748 | 3.5105 | 4.0462 | 4.1143 | 4.4946 | 5.174
TEBSAB |  | 76.5414 | 47.5409 | 35.8619 | 34.8159 | 37.3224 | 43.0177 | 43.7408 | 47.7846 | 55.0072
TERMOCANDELARIA 1 |  | 11.2989 | 7.0179 | 5.2939 | 5.1395 | 5.5095 | 6.3502 | 6.457 | 7.0539 | 8.1201
TERMOCANDELARIA 2 |  | 11.4399 | 7.1055 | 5.3599 | 5.2036 | 5.5782 | 6.4294 | 6.5375 | 7.1419 | 8.2214
TERMOYOPAL 2 |  | 5.7116 | 3.5476 | 2.6761 | 2.598 | 2.7851 | 3.21 | 3.264 | 3.5658 | 4.1047
|  | 191.0862 | 118.6861 | 89.5294 | 86.918 | 93.1755 | 107.3939 | 109.1992 | 119.2945 | 137.3258
VPN gastos bolsillo | año 2021: 713.3396
AHORRO INCAPACIDADES MMCOP
BARRANQUILLA 3 |  | 0.11983 | 0.074428 | 0.056144 | 0.054506 | 0.05843 | 0.067346 | 0.068479 | 0.074809 | 0.086117
BARRANQUILLA 4 |  | 0.067168 | 0.041719 | 0.03147 | 0.030552 | 0.032752 | 0.03775 | 0.038384 | 0.041933 | 0.048271
FLORES 4B |  | 2.7258 | 1.693 | 1.2771 | 1.2399 | 1.3291 | 1.532 | 1.5577 | 1.7017 | 1.9589
MERILECTRICA 1 |  | 1.2692 | 0.7883 | 0.59465 | 0.5773 | 0.61886 | 0.7133 | 0.72529 | 0.79234 | 0.9121
PROELECTRICA 1 |  | 0.42472 | 0.2638 | 0.199 | 0.19319 | 0.2071 | 0.2387 | 0.24272 | 0.26515 | 0.30523
PROELECTRICA 2 |  | 0.42038 | 0.2611 | 0.19696 | 0.19122 | 0.20498 | 0.23626 | 0.24023 | 0.26244 | 0.30211
TEBSAB |  | 4.4693 | 2.7759 | 2.094 | 2.0329 | 2.1793 | 2.5118 | 2.554 | 2.7902 | 3.2119
TERMOCANDELARIA 1 |  | 0.65975 | 0.40978 | 0.30911 | 0.3001 | 0.3217 | 0.37079 | 0.37703 | 0.41188 | 0.47414
TERMOCANDELARIA 2 |  | 0.66798 | 0.41489 | 0.31297 | 0.30384 | 0.32572 | 0.37542 | 0.38173 | 0.41702 | 0.48005
TERMOYOPAL 2 |  | 0.33351 | 0.20714 | 0.15626 | 0.1517 | 0.16262 | 0.18744 | 0.19059 | 0.20821 | 0.23968
|  | 11.1576 | 6.9301 | 5.2277 | 5.0752 | 5.4406 | 6.2708 | 6.3762 | 6.9657 | 8.0185
VPN Ahorro incapacidades | año 2021: 41.6523
VPN Beneficios | año 2021: 8513.4835
COSTOS
IMPACTO FISCAL MENOS RENTA MMCOP | año 2021 | año 2022 | año 2023 | año 2024 | año 2025 | año 2026 | año 2027 | año 2028 | año 2029 | año 2030
BARRANQUILLA 3 |  | 15.5471 | 9.6565 | 7.2843 | 7.0718 | 7.5809 | 8.7378 | 8.8847 | 9.706 | 11.1731
BARRANQUILLA 4 |  | 8.7146 | 5.4128 | 4.0831 | 3.964 | 4.2493 | 4.8978 | 4.9801 | 5.4405 | 6.2628
FLORES 4B |  | 353.6563 | 219.6605 | 165.6983 | 160.8652 | 172.4463 | 198.7612 | 202.1024 | 220.7866 | 254.1583
MERILECTRICA 1 |  | 164.6674 | 102.277 | 77.1515 | 74.9011 | 80.2935 | 92.5461 | 94.1018 | 102.8014 | 118.3397
PROELECTRICA 1 |  | 55.1053 | 34.2266 | 25.8185 | 25.0654 | 26.8699 | 30.9702 | 31.4908 | 34.4021 | 39.6019
PROELECTRICA 2 |  | 54.5419 | 33.8767 | 25.5545 | 24.8091 | 26.5952 | 30.6535 | 31.1688 | 34.0504 | 39.197
TEBSAB |  | 579.8625 | 360.1601 | 271.6825 | 263.758 | 282.7467 | 325.8932 | 331.3715 | 362.0065 | 416.7234
TERMOCANDELARIA 1 |  | 85.5985 | 53.1663 | 40.1054 | 38.9356 | 41.7387 | 48.1079 | 48.9166 | 53.4389 | 61.5161
TERMOCANDELARIA 2 |  | 86.6666 | 53.8297 | 40.6058 | 39.4214 | 42.2595 | 48.7082 | 49.527 | 54.1057 | 62.2837
TERMOYOPAL 2 |  | 43.2702 | 26.8757 | 20.2734 | 19.682 | 21.099 | 24.3186 | 24.7274 | 27.0135 | 31.0965
|  | 1447.6306 | 899.142 | 678.257 | 658.4736 | 705.8791 | 813.5945 | 827.2712 | 903.7516 | 1040.3526
VPN impacto fiscal renta | año 2021: 5404.1176
VPN Costos | año 2021: 5404.1176
B/C sociedad | año 2021: 1.5754
EMISIONES EVITADAS (TonCO2)
BARRANQUILLA 3 |  | 663.1322 | 411.88 | 310.6967 | 301.6343 | 323.3499 | 372.6923 | 378.9573 | 413.9915 | 476.5659
BARRANQUILLA 4 |  | 371.705 | 230.8708 | 174.1546 | 169.0749 | 181.2471 | 208.9049 | 212.4167 | 232.0544 | 267.1291
FLORES 4B |  | 15084.5055 | 9369.1812 | 7067.5296 | 6861.3834 | 7355.3548 | 8477.7644 | 8620.277 | 9417.2131 | 10840.6143
MERILECTRICA 1 |  | 7023.5599 | 4362.4238 | 3290.7421 | 3194.7575 | 3424.7576 | 3947.3674 | 4013.7233 | 4384.7881 | 5047.5439
PROELECTRICA 1 |  | 2350.4081 | 1459.8688 | 1101.2346 | 1069.1137 | 1146.0824 | 1320.9718 | 1343.1775 | 1467.353 | 1689.1417
PROELECTRICA 2 |  | 2326.3761 | 1444.9422 | 1089.9749 | 1058.1824 | 1134.3641 | 1307.4654 | 1329.4441 | 1452.3499 | 1671.8709
TEBSAB |  | 24732.8815 | 15361.9122 | 11588.0745 | 11250.0727 | 12059.9988 | 13900.3259 | 14133.9926 | 15440.6663 | 17774.5057
TERMOCANDELARIA 1 |  | 3651.0336 | 2267.7041 | 1710.6154 | 1660.7201 | 1780.2803 | 2051.9468 | 2086.4403 | 2279.3297 | 2623.8478
TERMOCANDELARIA 2 |  | 3696.5912 | 2296.0005 | 1731.9605 | 1681.4426 | 1802.4946 | 2077.551 | 2112.4749 | 2307.7712 | 2656.5882
TERMOYOPAL 2 |  | 1845.6051 | 1146.3291 | 864.7197 | 839.4975 | 899.9354 | 1037.2634 | 1054.6999 | 1152.2059 | 1326.3605
|  | 61745.7982 | 38351.1128 | 28929.7027 | 28085.8791 | 30107.8649 | 34702.2532 | 35285.6037 | 38547.7229 | 44374.1681
340130.1055
OPERACIONES DE SOPORTE
1MillomBTU | año 2021: 1.0551e-06; año 2022: PJ
1MWh | año 2021: 3.6e-06; año 2022: PJ
1MillomBTU | año 2021: 293.0711; año 2022: kWh
1 MWh | año 2021: 3.4121; año 2022: MillonBTU
1 MMBTU | año 2021: 28.5144; año 2022: m3 de gas
| Potencia kW | Ponderador | Extrapolar
BARRANQUILLA 3 | año 2021: 35366.3027; año 2022: 3.465%
BARRANQUILLA 4 | año 2021: 34175.858; año 2022: 3.348%
FLORES 4B | año 2021: 236345.6667; año 2022: 23.15%; año 2023: 24.85%
MERILECTRICA 1 | año 2021: 110045.8974; año 2022: 10.78%; año 2023: 11.57%
PROELECTRICA 1 | año 2021: 36826.4494; año 2022: 3.608%; año 2023: 3.871%
PROELECTRICA 2 | año 2021: 36449.9129; año 2022: 3.571%; año 2023: 3.832%
TEBSAB | año 2021: 387517.4688; año 2022: 37.96%; año 2023: 40.74%
TERMOCANDELARIA 1 | año 2021: 57204.79; año 2022: 5.604%; año 2023: 6.014%
TERMOCANDELARIA 2 | año 2021: 57918.5915; año 2022: 5.674%; año 2023: 6.089%
TERMOYOPAL 2 | año 2021: 28917.1403; año 2022: 2.833%; año 2023: 3.04%
| 1020768.0776 | 1
Suma resto por fuera de la muestra | año 2021: 951225.917
| Valor inversión |  | INV resto plantas | INVERSION (COP) | OPEX
BARRANQUILLA 3 | año 2021: 7495000000; año 2022: 3.465%; año 2024: 7495000000; año 2025: 91000000
BARRANQUILLA 4 | año 2021: 8413000000; año 2022: 3.348%; año 2024: 8413000000; año 2025: 89000000
FLORES 4B | año 2022: 0; año 2023: 54064855491.4587; año 2024: 54064855491.4587; año 2026: 611747170.5093
MERILECTRICA 1 | año 2022: 0; año 2023: 25173364186.2661; año 2024: 25173364186.2661; año 2026: 284838166.5532
PROELECTRICA 1 | año 2022: 0; año 2023: 8424172488.326; año 2024: 8424172488.326; año 2026: 95320030.67
PROELECTRICA 2 | año 2022: 0; año 2023: 8338038529.3485; año 2024: 8338038529.3485; año 2026: 94345419.618
TEBSAB | año 2022: 0; año 2023: 88645906815.2632; año 2024: 88645906815.2632; año 2026: 1003033896.577
TERMOCANDELARIA 1 | año 2022: 0; año 2023: 13085785535.135; año 2024: 13085785535.135; año 2026: 148066469.4697
TERMOCANDELARIA 2 | año 2022: 0; año 2023: 13249069982.0205; año 2024: 13249069982.0205; año 2026: 149914043.0452
TERMOYOPAL 2 | año 2022: 0; año 2023: 6614891785.1145; año 2024: 6614891785.1145; año 2026: 74847908.0538
Total | año 2021: 15908000000; año 2023: 0.068127; año 2024: 217596084812.9325; año 2025: 180000000; año 2026: 2462113104.4963
Ahorro Energético [MillBTU/Año] o [MWh/Año]
BARRANQUILLA 3 | año 2021: 10907.5885
BARRANQUILLA 4 | año 2021: 6114.0226
FLORES 4B
MERILECTRICA 1
PROELECTRICA 1
PROELECTRICA 2
TEBSAB
TERMOCANDELARIA 1
TERMOCANDELARIA 2
TERMOYOPAL 2
17021.6111
AHORRO GAS | Ahorro MBTU/año 2020 | Ahorro MBTU/año 2021 | Ahorro MBTU/año 2022 | Ahorro MBTU/año 2023 | Ahorro MBTU/año 2024 | Ahorro MBTU/año 2025 | Ahorro MBTU/año 2026 | Ahorro MBTU/año 2027 | Ahorro MBTU/año 2028 | Ahorro MBTU/año 2029 | Ahorro MBTU/año 2030
BARRANQUILLA 3 | 10907.5885 | 12667.7692 | 11316.8604 | 7029.0482 | 5302.2783 | 5147.6211 | 5518.2136 | 6360.2798 | 6467.1972 | 7065.0832 | 8132.9626
BARRANQUILLA 4 | 6114.0226 | 7100.6554 | 6343.4315 | 3939.9872 | 2972.0822 | 2885.3923 | 3093.1202 | 3565.123 | 3625.0533 | 3960.1859 | 4558.7635
FLORES 4B | 248118.8031 | 288158.2594 | 257428.6567 | 159892.2638 | 120612.8143 | 117094.7715 | 125524.7714 | 144679.5518 | 147111.6385 | 160711.9644 | 185003.3979
MERILECTRICA 1 | 115527.6369 | 134170.5761 | 119862.4368 | 74448.1077 | 56159.0385 | 54520.9878 | 58446.1154 | 67364.8531 | 68497.2672 | 74829.772 | 86140.2082
PROELECTRICA 1 | 38660.893 | 44899.6832 | 40111.5177 | 24913.7817 | 18793.4129 | 18245.2453 | 19558.7747 | 22543.397 | 22922.3551 | 25041.5043 | 28826.4996
PROELECTRICA 2 | 38265.6001 | 44440.601 | 39701.3927 | 24659.0478 | 18601.2574 | 18058.6947 | 19358.7936 | 22312.8993 | 22687.9828 | 24785.4644 | 28531.7596
TEBSAB | 406820.9579 | 472470.5168 | 422085.5952 | 262162.8151 | 197759.38 | 191991.1209 | 205813.131 | 237219.7234 | 241207.4255 | 263506.8139 | 303335.5739
TERMOCANDELARIA 1 | 60054.3443 | 69745.4409 | 62307.6888 | 38700.1103 | 29192.9648 | 28341.4624 | 30381.8483 | 35018.0458 | 35606.7048 | 38898.5096 | 44777.9757
TERMOCANDELARIA 2 | 60803.7024 | 70615.7246 | 63085.1642 | 39183.0103 | 29557.2346 | 28695.1072 | 30760.953 | 35455.001 | 36051.0053 | 39383.8852 | 45336.7154
TERMOYOPAL 2 | 30357.5958 | 35256.4653 | 31496.6662 | 19562.9862 | 14757.1044 | 14326.6681 | 15358.0875 | 17701.6949 | 17999.2633 | 19663.2774 | 22635.3598
| 1015631.1446 | 1179525.6917 | 1053739.4103 | 654491.1584 | 493707.5674 | 479307.0713 | 513813.8088 | 592220.5691 | 602175.893 | 657846.4602 | 757279.2162
| 998609.5335 | 1159757.2672 | 1036079.1184 | 643522.123 | 485433.2069 | 471274.058 | 505202.475 | 582295.1663 | 592083.6426 | 646821.1911 | 744587.4901

## BCOperativas Carbón
DATOS DE ENTRADA
Información de la medida
Buenas prácticas operacionales en centrales térmicas a carbón
Variable |  | Valor | Nota/Fuente
IPC dic 19 |  | 103.8 | DANE - Serie histórica
IPC dic 18 |  | 100 | DANE - Serie histórica
IPC dic 20 |  | 105.48 | DANE - Serie histórica
Pontencia parque térmico instalado a carbón (kW) | GECELCA 3 | 132796.6058 | Resultados UPME
| GECELCA 32 | 218826.7033
| GUAJIRA 1 | 108599.3904
| GUAJIRA 2 | 107197.5772
| PAIPA 1 | 30948.0661
| PAIPA 2 | 57827.4561
| PAIPA 3 | 59135.8018
| PAIPA 4 | 148271.723
| TASAJERO 1 | 149356.2344
| TASAJERO 2 | 155911.0387
| ZIPAEMG 2 | 27937.0856
| ZIPAEMG 3 | 49977.6627
| ZIPAEMG 4 | 49683.3348
| ZIPAEMG 5 | 51163.1598
Tarifa COP/MBTU |  | 16716.5 | Promedio tarifa Informe técnico E2: DOCUMENTO DE ANÁLISIS DE COSTO-EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS Y TECNOLOGÍAS - TERMOGUAJIRA 1 Y 2, TERMOBARRANQUILLA 3 Y 4 Y TERMOFLORES 1
Tarifa CXC ($/kWh) |  | 71 | Promedio del para el CERE en el año 2020. Fuente: XM. Disponible en : http://portalbissrs.xm.com.co/trpr/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={0D7DC20B-C094-4C2D-BADD-CE2CC938F0FF}&file=Precios_Mensuales_($kWh)_2020.xlsx&action=default
Rentabilidad antes de impuestos extracción de petróleo crudo y gas |  | 0.195 | Informe Supersociedades 2018. https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/Documents/Estudio_Sector_Minero_2018VIII09.pdf
Tasa imporenta sector petrolero |  | 0.24 | Informe económico No. 6 - Participación Estatal en la Renta Petrolera en Colombia (Julio 2016) - ACP
Tasa de descuento empresas |  | 11.36% | Datos de entrada BC Transporte
Tasa de descuento social |  | 9% | Tasa social de descuento calculada por el DNP en 2018. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Estudios%20Econmicos/487.pdf
Costo certificación ISO 50001 (MMCOP) |  | 300 | Revisar y ajustar
Carbón genérico (TonCO2/PJ) |  | 88136.063 | FECOC, 2016. Disponible en http://www.upme.gov.co/calculadora_emisiones/aplicacion/calculadora.html. Factores de conversión BECO 2019
FE TonCO2Eq/GWh (Energía eléctrica) |  | 166 | Factor de emision del SIN para proyectos diferentes a eólicos y solares. Resolución UPME 385 de 2020. https://www1.upme.gov.co/Normatividad/385_2020.pdf
Valor de las emisiones evitadas ($/TonCO2) |  | 17162.7323 | Ley 1819 de 2016 - Impuesto al carbono
Costo del sistema de salud Colombia por enfermedades asociadas a contaminación |  | 180042.7742 | MCOP Dic 2019. Teniendo en cuenta que $283 mil pesos es de transporte 2018. Fuente: Steel Equipo documento Ascenso tecnologico
Costo del sistema de salud Colombia por incapacidades producto de enfermedades contaminacón |  | 1972.2 | MCOP Dic 2019. $3,1 mil pesos 2018. Fuente: Steel Equipo documento Ascenso tecnologico
Emisiones del sector energético en Colombia. |  | 11.0907 | MTonCO2 para 2019. Disponible en https://www1.upme.gov.co/DemandayEficiencia/Paginas/PEN.aspx
Referente de costo evitado unitario salud de la reducción de emisiones |  | 16496.3944 | COP/Ton
Referente de costo evitado unitario incapacidades reducción de emisiones |  | 180.7026 | COP/Ton
Gasto de bolsiilo |  | 0.1876 | Aplicando el factor de proporcionalidad del gasto de bolsillo frente al gasto fiscal del sistema de salud (15.8/84.2=0.1876) al referente de costo evitado unitario de la reducción de emision. Fuente: Documento de ascenso tecnologico
Referente de costo evitado gastos de bolsillo |  | 3094.7236 | COP/Ton
RESULTADOS TECNICOS
Ahorros en PJ |  | 6.6789 | Simulación UPME
Emisiones Evitadas (TonCO2) |  | 588648.877 | Calculado con el factor de emision del SIN publicado por la UPME en 2020 y factores de emisión FECOF para combustibles
RESULTADOS ECONÓMICOS
PRIVADO
COSTOS (MMCOP)
VPN Inversión |  | 20844.6062 | Informe técnico E2: DOCUMENTO DE ANÁLISIS DE COSTO-EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS Y TECNOLOGÍAS - TERMOGUAJIRA 1 Y 2, TERMOBARRANQUILLA 3 Y 4 Y TERMOFLORES 1, PAIPA 1 Y 2
VPN certificación ISO 50001 |  | 4200 | Revisar y confirmar
VPN OPEX |  | 29584.5285 | Informe técnico E2: DOCUMENTO DE ANÁLISIS DE COSTO-EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS Y TECNOLOGÍAS - TERMOGUAJIRA 1 Y 2, TERMOBARRANQUILLA 3 Y 4 Y TERMOFLORES 1, PAIPA 1 Y 2
Total Costos |  | 54629.1347
BENEFICIOS (MMCOP)
VPN ahorro en gas por medida eficiencia energética |  | 66977.7422 | Informe técnico E2: DOCUMENTO DE ANÁLISIS DE COSTO-EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS Y TECNOLOGÍAS - TERMOGUAJIRA 1 Y 2, TERMOBARRANQUILLA 3 Y 4 Y TERMOFLORES 1
Total Beneficios |  | 66977.7422
SISTEMA
COSTOS (MMCOP)
VPN disminución en el ingreso de los productores de carbón |  | 66977.7422 | Reducción en ventas productores de carbón
Total Costos |  | 66977.7422
BENEFICIOS (MMCOP)
VPN Costos evitados capacidad de generación centrales térmicas a gas natural |  | 83371.2762
Total Beneficios |  | 83371.2762
SOCIEDAD
COSTOS (MMCOP)
VPN impacto fiscal disminución impo renta productores carbón |  | 3406.4386
Total Costos |  | 3406.4386
BENEFICIOS (MMCOP)
VPN emsiones evitadas |  | 6949.0411
VPN ahorros en gastos de salud- Reducción carga de la enfermedad |  | 6679.2467
VPN Ahorros por gastos en salud - Pago de incapacidades |  | 73.1649
VPN Reduccíón de gasto de bolsillo |  | 1253.0267
Total Beneficios |  | 14954.4794
Costo Total |  | 125013.3154
Beneficio Total |  | 165303.4977
B/C privado |  | 1.226
B/C sistema |  | 1.2448
B/C sociedad |  | 4.3901
B/C total |  | 1.3223
FLUJOS DE CAJA
PRIVADO
BENEFICIOS
AHORRO CARBON EN MM COP | Año 2021 | Año 2022 | Año 2023 | Año 2024 | Año 2025 | Año 2026 | Año 2027 | Año 2028 | Año 2029 | Año 2030
GECELCA 3 |  | 1698.4422 | 1033.8461 | 549.7323 | 507.3202 | 521.1639 | 577.0681 | 691.9099 | 911.5933 | 1171.0477
GECELCA 32 |  | 2798.75 | 1703.6063 | 905.8674 | 835.9793 | 858.7914 | 950.9123 | 1140.1523 | 1502.154 | 1929.6917
GUAJIRA 1 |  | 3809.2323 | 2318.6894 | 1232.9287 | 1137.8077 | 1168.8561 | 1294.237 | 1551.8017 | 2044.5032 | 2626.4026
GUAJIRA 2 |  | 3369.4545 | 2050.9955 | 1090.5865 | 1006.4472 | 1033.9111 | 1144.8166 | 1372.6454 | 1808.4643 | 2323.183
PAIPA 1 |  | 1416.6168 | 862.2983 | 458.5143 | 423.1397 | 434.6863 | 481.3143 | 577.1001 | 760.3311 | 976.7338
PAIPA 2 |  | 1521.2672 | 925.9992 | 492.3863 | 454.3985 | 466.7981 | 516.8706 | 619.7325 | 816.4993 | 1048.8885
PAIPA 3 |  | 756.3351 | 460.3831 | 244.8019 | 225.9153 | 232.0801 | 256.9748 | 308.1151 | 405.9426 | 521.4805
PAIPA 4 |  | 1896.3658 | 1154.3227 | 613.794 | 566.4395 | 581.8965 | 644.3153 | 772.5398 | 1017.8235 | 1307.5128
TASAJERO 1 |  | 1910.2365 | 1162.7658 | 618.2835 | 570.5826 | 586.1527 | 649.0281 | 778.1905 | 1025.2682 | 1317.0764
TASAJERO 2 |  | 1994.0712 | 1213.7962 | 645.4181 | 595.6238 | 611.8772 | 677.512 | 812.343 | 1070.2642 | 1374.879
ZIPAEMG 2 |  | 357.3098 | 217.4954 | 115.6499 | 106.7275 | 109.6399 | 121.4007 | 145.5605 | 191.7764 | 246.3592
ZIPAEMG 3 |  | 639.2044 | 389.0853 | 206.8904 | 190.9287 | 196.1387 | 217.1781 | 260.3985 | 343.0758 | 440.7208
ZIPAEMG 4 |  | 635.44 | 386.7939 | 205.6719 | 189.8042 | 194.9836 | 215.8991 | 258.865 | 341.0554 | 438.1253
ZIPAEMG 5 |  | 654.3666 | 398.3146 | 211.7979 | 195.4576 | 200.7912 | 222.3297 | 266.5753 | 351.2137 | 451.1749
SUMA |  | 23457.0923 | 14278.3919 | 7592.3232 | 7006.5719 | 7197.7668 | 7969.8568 | 9555.9297 | 12589.9649 | 16173.2764
VP ahorros | Año 2021: 66977.7422
VPN BENEFICIOS | Año 2021: 66977.7422
COSTOS
OPEX MMCOP | Año 2021 | Año 2022 | Año 2023 | Año 2024 | Año 2025 | Año 2026 | Año 2027 | Año 2028 | Año 2029 | Año 2030
GECELCA 3 |  | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387
GECELCA 32 |  | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387
GUAJIRA 1 |  | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387
GUAJIRA 2 |  | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387
PAIPA 1 |  | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387
PAIPA 2 |  | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387
PAIPA 3 |  | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387
PAIPA 4 |  | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387
TASAJERO 1 |  | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387
TASAJERO 2 |  | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387
ZIPAEMG 2 |  | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387
ZIPAEMG 3 |  | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387
ZIPAEMG 4 |  | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387
ZIPAEMG 5 |  | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387
SUMA |  | 5418 | 5418 | 5418 | 5418 | 5418 | 5418 | 5418 | 5418 | 5418
VP inversión | Año 2021: 20844.6062
VP certificación ISO 50001 | Año 2021: 4200
VP opex | Año 2021: 29584.5285
VPN COSTOS | Año 2021: 54629.1347
B/C privado | Año 2021: 1.226
SISTEMA
BENEFICIOS
COSTO EVITADO CAPACIDAD DE GENERACIÓN (MMCOP) | año 2021 | año 2022 | año 2023 | año 2024 | año 2025 | año 2026 | año 2027 | año 2028 | año 2029 | año 2030
GECELCA 3 |  | 2114.1544 | 1286.8912 | 684.2853 | 631.4924 | 648.7245 | 718.3119 | 861.2624 | 1134.7157 | 1457.6744
GECELCA 32 |  | 3483.7746 | 2120.5825 | 1127.5883 | 1040.5943 | 1068.99 | 1183.6584 | 1419.217 | 1869.8225 | 2402.0049
GUAJIRA 1 |  | 4741.5836 | 2886.214 | 1534.7015 | 1416.2986 | 1454.9464 | 1611.0156 | 1931.6221 | 2544.9177 | 3269.2433
GUAJIRA 2 |  | 4194.1653 | 2552.9991 | 1357.5194 | 1252.7862 | 1286.9721 | 1425.023 | 1708.6154 | 2251.1057 | 2891.8075
PAIPA 1 |  | 1763.3493 | 1073.3552 | 570.7407 | 526.7078 | 541.0806 | 599.1212 | 718.3517 | 946.4304 | 1215.8001
PAIPA 2 |  | 1893.6139 | 1152.6476 | 612.9033 | 565.6175 | 581.052 | 643.3803 | 771.4188 | 1016.3465 | 1305.6154
PAIPA 3 |  | 941.4564 | 573.0669 | 304.7198 | 281.2106 | 288.8842 | 319.8722 | 383.5297 | 505.3015 | 649.1186
PAIPA 4 |  | 2360.5221 | 1436.8558 | 764.0268 | 705.0817 | 724.322 | 802.0185 | 961.6274 | 1266.9469 | 1627.5409
TASAJERO 1 |  | 2377.7878 | 1447.3655 | 769.6151 | 710.239 | 729.6199 | 807.8848 | 968.6611 | 1276.2138 | 1639.4453
TASAJERO 2 |  | 2482.1419 | 1510.8861 | 803.3913 | 741.4093 | 761.6408 | 843.3405 | 1011.1728 | 1332.223 | 1711.3957
ZIPAEMG 2 |  | 444.7652 | 270.7297 | 143.9565 | 132.8502 | 136.4754 | 151.1149 | 181.1881 | 238.7158 | 306.6583
ZIPAEMG 3 |  | 795.6566 | 484.3182 | 257.529 | 237.6605 | 244.1458 | 270.3348 | 324.1339 | 427.0473 | 548.592
ZIPAEMG 4 |  | 790.9708 | 481.466 | 256.0124 | 236.2609 | 242.708 | 268.7428 | 322.225 | 424.5324 | 545.3613
ZIPAEMG 5 |  | 814.53 | 495.8065 | 263.6378 | 243.298 | 249.9371 | 276.7473 | 331.8225 | 437.1771 | 561.6049
|  | 29198.4719 | 17773.1843 | 9450.6272 | 8721.5069 | 8959.4989 | 9920.5663 | 11894.8479 | 15671.4963 | 20131.8625
VPN Capacidad generación | año 2021: 83371.2762
VPN beneficios | año 2021: 83371.2762
COSTOS
DISMINUCIÓN INGRESOS EMPRESAS PRODUCTORAS DE CARBON | año 2021 | año 2022 | año 2023 | año 2024 | año 2025 | año 2026 | año 2027 | año 2028 | año 2029 | año 2030
GECELCA 3 |  | 1698.4422 | 1033.8461 | 549.7323 | 507.3202 | 521.1639 | 577.0681 | 691.9099 | 911.5933 | 1171.0477
GECELCA 32 |  | 2798.75 | 1703.6063 | 905.8674 | 835.9793 | 858.7914 | 950.9123 | 1140.1523 | 1502.154 | 1929.6917
GUAJIRA 1 |  | 3809.2323 | 2318.6894 | 1232.9287 | 1137.8077 | 1168.8561 | 1294.237 | 1551.8017 | 2044.5032 | 2626.4026
GUAJIRA 2 |  | 3369.4545 | 2050.9955 | 1090.5865 | 1006.4472 | 1033.9111 | 1144.8166 | 1372.6454 | 1808.4643 | 2323.183
PAIPA 1 |  | 1416.6168 | 862.2983 | 458.5143 | 423.1397 | 434.6863 | 481.3143 | 577.1001 | 760.3311 | 976.7338
PAIPA 2 |  | 1521.2672 | 925.9992 | 492.3863 | 454.3985 | 466.7981 | 516.8706 | 619.7325 | 816.4993 | 1048.8885
PAIPA 3 |  | 756.3351 | 460.3831 | 244.8019 | 225.9153 | 232.0801 | 256.9748 | 308.1151 | 405.9426 | 521.4805
PAIPA 4 |  | 1896.3658 | 1154.3227 | 613.794 | 566.4395 | 581.8965 | 644.3153 | 772.5398 | 1017.8235 | 1307.5128
TASAJERO 1 |  | 1910.2365 | 1162.7658 | 618.2835 | 570.5826 | 586.1527 | 649.0281 | 778.1905 | 1025.2682 | 1317.0764
TASAJERO 2 |  | 1994.0712 | 1213.7962 | 645.4181 | 595.6238 | 611.8772 | 677.512 | 812.343 | 1070.2642 | 1374.879
ZIPAEMG 2 |  | 357.3098 | 217.4954 | 115.6499 | 106.7275 | 109.6399 | 121.4007 | 145.5605 | 191.7764 | 246.3592
ZIPAEMG 3 |  | 639.2044 | 389.0853 | 206.8904 | 190.9287 | 196.1387 | 217.1781 | 260.3985 | 343.0758 | 440.7208
ZIPAEMG 4 |  | 635.44 | 386.7939 | 205.6719 | 189.8042 | 194.9836 | 215.8991 | 258.865 | 341.0554 | 438.1253
ZIPAEMG 5 |  | 654.3666 | 398.3146 | 211.7979 | 195.4576 | 200.7912 | 222.3297 | 266.5753 | 351.2137 | 451.1749
|  | 23457.0923 | 14278.3919 | 7592.3232 | 7006.5719 | 7197.7668 | 7969.8568 | 9555.9297 | 12589.9649 | 16173.2764
VPN Costos | año 2021: 66977.7422
B/C sistema | año 2021: 1.2448
SOCIEDAD
BENEFICIOS
AHORRO EMISIONES MMCOP | año 2021 | año 2022 | año 2023 | año 2024 | año 2025 | año 2026 | año 2027 | año 2028 | año 2029 | año 2030
GECELCA 3 |  | 162.1515 | 98.702 | 52.4833 | 48.4342 | 49.7559 | 55.0931 | 66.0571 | 87.0305 | 111.8008
GECELCA 32 |  | 267.1987 | 162.6445 | 86.4838 | 79.8115 | 81.9894 | 90.7843 | 108.8512 | 143.4117 | 184.229
GUAJIRA 1 |  | 363.6701 | 221.3669 | 117.7086 | 108.6273 | 111.5915 | 123.5617 | 148.1516 | 195.1902 | 250.7445
GUAJIRA 2 |  | 321.6842 | 195.81 | 104.1191 | 96.0862 | 98.7082 | 109.2965 | 131.0474 | 172.6554 | 221.7959
PAIPA 1 |  | 135.2454 | 82.3242 | 43.7747 | 40.3975 | 41.4998 | 45.9514 | 55.0962 | 72.5894 | 93.2495
PAIPA 2 |  | 145.2365 | 88.4058 | 47.0085 | 43.3817 | 44.5655 | 49.346 | 59.1663 | 77.9518 | 100.1381
PAIPA 3 |  | 72.2079 | 43.9531 | 23.3714 | 21.5683 | 22.1569 | 24.5336 | 29.416 | 38.7556 | 49.7861
PAIPA 4 |  | 181.0474 | 110.204 | 58.5994 | 54.0784 | 55.5541 | 61.5132 | 73.7549 | 97.1723 | 124.8292
TASAJERO 1 |  | 182.3716 | 111.0101 | 59.028 | 54.4739 | 55.9604 | 61.9632 | 74.2944 | 97.8831 | 125.7422
TASAJERO 2 |  | 190.3754 | 115.882 | 61.6185 | 56.8646 | 58.4164 | 64.6826 | 77.555 | 102.1789 | 131.2607
ZIPAEMG 2 |  | 34.1126 | 20.7644 | 11.0412 | 10.1893 | 10.4674 | 11.5902 | 13.8968 | 18.309 | 23.5201
ZIPAEMG 3 |  | 61.0253 | 37.1463 | 19.752 | 18.2281 | 18.7255 | 20.7342 | 24.8604 | 32.7537 | 42.0759
ZIPAEMG 4 |  | 60.6659 | 36.9275 | 19.6356 | 18.1207 | 18.6152 | 20.612 | 24.714 | 32.5608 | 41.8281
ZIPAEMG 5 |  | 62.4728 | 38.0274 | 20.2205 | 18.6605 | 19.1697 | 21.226 | 25.4501 | 33.5306 | 43.074
|  | 2239.4654 | 1363.1683 | 724.8445 | 668.9224 | 687.1759 | 760.8879 | 912.3114 | 1201.9729 | 1544.0743
VPN ahorro emisiones | año 2021: 6949.0411
AHORRO SALUD MMCOP
GECELCA 3 |  | 155.856 | 94.8699 | 50.4457 | 46.5538 | 47.8241 | 52.9541 | 63.4925 | 83.6515 | 107.4601
GECELCA 32 |  | 256.8248 | 156.3299 | 83.1261 | 76.7129 | 78.8062 | 87.2596 | 104.625 | 137.8438 | 177.0764
GUAJIRA 1 |  | 349.5508 | 212.7724 | 113.1386 | 104.4099 | 107.259 | 118.7645 | 142.3997 | 187.612 | 241.0095
GUAJIRA 2 |  | 309.1949 | 188.2077 | 100.0767 | 92.3557 | 94.8759 | 105.0531 | 125.9596 | 165.9521 | 213.1848
PAIPA 1 |  | 129.9946 | 79.128 | 42.0752 | 38.829 | 39.8886 | 44.1674 | 52.9571 | 69.7711 | 89.6291
PAIPA 2 |  | 139.5977 | 84.9735 | 45.1834 | 41.6975 | 42.8353 | 47.4302 | 56.8692 | 74.9253 | 96.2503
PAIPA 3 |  | 69.4044 | 42.2466 | 22.464 | 20.7309 | 21.2966 | 23.5811 | 28.2739 | 37.251 | 47.8532
PAIPA 4 |  | 174.0183 | 105.9254 | 56.3242 | 51.9788 | 53.3972 | 59.125 | 70.8914 | 93.3996 | 119.9827
TASAJERO 1 |  | 175.2911 | 106.7002 | 56.7362 | 52.359 | 53.7878 | 59.5575 | 71.4099 | 94.0828 | 120.8603
TASAJERO 2 |  | 182.9841 | 111.3829 | 59.2262 | 54.6569 | 56.1484 | 62.1713 | 74.5439 | 98.2118 | 126.1645
ZIPAEMG 2 |  | 32.7882 | 19.9583 | 10.6125 | 9.7938 | 10.061 | 11.1402 | 13.3572 | 17.5982 | 22.6069
ZIPAEMG 3 |  | 58.656 | 35.7041 | 18.9851 | 17.5204 | 17.9985 | 19.9292 | 23.8952 | 31.482 | 40.4423
ZIPAEMG 4 |  | 58.3106 | 35.4938 | 18.8733 | 17.4172 | 17.8925 | 19.8118 | 23.7545 | 31.2966 | 40.2042
ZIPAEMG 5 |  | 60.0474 | 36.551 | 19.4354 | 17.936 | 18.4254 | 20.4019 | 24.462 | 32.2288 | 41.4017
|  | 2152.5188 | 1310.2437 | 696.7027 | 642.9517 | 660.4965 | 731.3467 | 876.8912 | 1155.3067 | 1484.126
VPN ahorro salud | año 2021: 6679.2467
AHORRO GASTOS BOLSILLO MMCOP
GECELCA 3 |  | 29.2386 | 17.7976 | 9.4636 | 8.7335 | 8.9718 | 9.9342 | 11.9112 | 15.693 | 20.1595
GECELCA 32 |  | 48.1803 | 29.3275 | 15.5945 | 14.3913 | 14.784 | 16.3699 | 19.6277 | 25.8595 | 33.2195
GUAJIRA 1 |  | 65.5757 | 39.9161 | 21.2248 | 19.5873 | 20.1218 | 22.2802 | 26.7142 | 35.196 | 45.2134
GUAJIRA 2 |  | 58.005 | 35.3078 | 18.7744 | 17.3259 | 17.7987 | 19.708 | 23.63 | 31.1326 | 39.9935
PAIPA 1 |  | 24.387 | 14.8444 | 7.8933 | 7.2843 | 7.4831 | 8.2858 | 9.9347 | 13.0891 | 16.8144
PAIPA 2 |  | 26.1885 | 15.941 | 8.4764 | 7.8224 | 8.0359 | 8.8979 | 10.6687 | 14.056 | 18.0566
PAIPA 3 |  | 13.0203 | 7.9255 | 4.2143 | 3.8891 | 3.9952 | 4.4238 | 5.3042 | 6.9883 | 8.9773
PAIPA 4 |  | 32.6458 | 19.8716 | 10.5664 | 9.7512 | 10.0173 | 11.0919 | 13.2992 | 17.5218 | 22.5088
TASAJERO 1 |  | 32.8846 | 20.0169 | 10.6437 | 9.8225 | 10.0906 | 11.173 | 13.3965 | 17.6499 | 22.6734
TASAJERO 2 |  | 34.3278 | 20.8954 | 11.1108 | 10.2536 | 10.5334 | 11.6633 | 13.9844 | 18.4245 | 23.6685
ZIPAEMG 2 |  | 6.1511 | 3.7442 | 1.9909 | 1.8373 | 1.8874 | 2.0899 | 2.5058 | 3.3014 | 4.2411
ZIPAEMG 3 |  | 11.0039 | 6.6981 | 3.5616 | 3.2868 | 3.3765 | 3.7387 | 4.4827 | 5.906 | 7.587
ZIPAEMG 4 |  | 10.9391 | 6.6586 | 3.5406 | 3.2675 | 3.3566 | 3.7167 | 4.4563 | 5.8712 | 7.5423
ZIPAEMG 5 |  | 11.2649 | 6.857 | 3.6461 | 3.3648 | 3.4566 | 3.8274 | 4.5891 | 6.0461 | 7.767
|  | 403.8125 | 245.8017 | 130.7014 | 120.6177 | 123.9092 | 137.2006 | 164.5048 | 216.7355 | 278.422
VPN gasto bolsillo | año 2021: 1253.0267
AHORRO INCAPACIDADES MMCOP
GECELCA 3 |  | 1.7073 | 1.0392 | 0.55259 | 0.50995 | 0.52387 | 0.58006 | 0.6955 | 0.91632 | 1.1771
GECELCA 32 |  | 2.8133 | 1.7124 | 0.91057 | 0.84032 | 0.86325 | 0.95585 | 1.1461 | 1.5099 | 1.9397
GUAJIRA 1 |  | 3.829 | 2.3307 | 1.2393 | 1.1437 | 1.1749 | 1.301 | 1.5599 | 2.0551 | 2.64
GUAJIRA 2 |  | 3.3869 | 2.0616 | 1.0962 | 1.0117 | 1.0393 | 1.1508 | 1.3798 | 1.8178 | 2.3352
PAIPA 1 |  | 1.424 | 0.86677 | 0.46089 | 0.42534 | 0.43694 | 0.48381 | 0.5801 | 0.76428 | 0.9818
PAIPA 2 |  | 1.5292 | 0.9308 | 0.49494 | 0.45676 | 0.46922 | 0.51955 | 0.62295 | 0.82074 | 1.0543
PAIPA 3 |  | 0.76026 | 0.46277 | 0.24607 | 0.22709 | 0.23328 | 0.25831 | 0.30971 | 0.40805 | 0.52419
PAIPA 4 |  | 1.9062 | 1.1603 | 0.61698 | 0.56938 | 0.58492 | 0.64766 | 0.77655 | 1.0231 | 1.3143
TASAJERO 1 |  | 1.9202 | 1.1688 | 0.62149 | 0.57354 | 0.58919 | 0.6524 | 0.78223 | 1.0306 | 1.3239
TASAJERO 2 |  | 2.0044 | 1.2201 | 0.64877 | 0.59871 | 0.61505 | 0.68103 | 0.81656 | 1.0758 | 1.382
ZIPAEMG 2 |  | 0.35916 | 0.21862 | 0.11625 | 0.10728 | 0.11021 | 0.12203 | 0.14632 | 0.19277 | 0.24764
ZIPAEMG 3 |  | 0.64252 | 0.3911 | 0.20796 | 0.19192 | 0.19716 | 0.21831 | 0.26175 | 0.34486 | 0.44301
ZIPAEMG 4 |  | 0.63874 | 0.3888 | 0.20674 | 0.19079 | 0.196 | 0.21702 | 0.26021 | 0.34283 | 0.4404
ZIPAEMG 5 |  | 0.65776 | 0.40038 | 0.2129 | 0.19647 | 0.20183 | 0.22348 | 0.26796 | 0.35304 | 0.45352
|  | 23.5788 | 14.3525 | 7.6317 | 7.0429 | 7.2351 | 8.0112 | 9.6055 | 12.6553 | 16.2572
VPN ahorro incapacidades | año 2021: 73.1649
VPN Beneficios | año 2021: 14954.4794
COSTOS
IMPACTO FISCAL MENOS RENTA MMCOP | año 2021 | año 2022 | año 2023 | año 2024 | año 2025 | año 2026 | año 2027 | año 2028 | año 2029 | año 2030
GECELCA 3 |  | 79.4871 | 48.384 | 25.7275 | 23.7426 | 24.3905 | 27.0068 | 32.3814 | 42.6626 | 54.805
GECELCA 32 |  | 130.9815 | 79.7288 | 42.3946 | 39.1238 | 40.1914 | 44.5027 | 53.3591 | 70.3008 | 90.3096
GUAJIRA 1 |  | 178.2721 | 108.5147 | 57.7011 | 53.2494 | 54.7025 | 60.5703 | 72.6243 | 95.6828 | 122.9156
GUAJIRA 2 |  | 157.6905 | 95.9866 | 51.0394 | 47.1017 | 48.387 | 53.5774 | 64.2398 | 84.6361 | 108.725
PAIPA 1 |  | 66.2977 | 40.3556 | 21.4585 | 19.8029 | 20.3433 | 22.5255 | 27.0083 | 35.5835 | 45.7111
PAIPA 2 |  | 71.1953 | 43.3368 | 23.0437 | 21.2658 | 21.8462 | 24.1895 | 29.0035 | 38.2122 | 49.088
PAIPA 3 |  | 35.3965 | 21.5459 | 11.4567 | 10.5728 | 10.8613 | 12.0264 | 14.4198 | 18.9981 | 24.4053
PAIPA 4 |  | 88.7499 | 54.0223 | 28.7256 | 26.5094 | 27.2328 | 30.154 | 36.1549 | 47.6341 | 61.1916
TASAJERO 1 |  | 89.3991 | 54.4174 | 28.9357 | 26.7033 | 27.4319 | 30.3745 | 36.4193 | 47.9826 | 61.6392
TASAJERO 2 |  | 93.3225 | 56.8057 | 30.2056 | 27.8752 | 28.6359 | 31.7076 | 38.0177 | 50.0884 | 64.3443
ZIPAEMG 2 |  | 16.7221 | 10.1788 | 5.4124 | 4.9948 | 5.1311 | 5.6816 | 6.8122 | 8.9751 | 11.5296
ZIPAEMG 3 |  | 29.9148 | 18.2092 | 9.6825 | 8.9355 | 9.1793 | 10.1639 | 12.1867 | 16.0559 | 20.6257
ZIPAEMG 4 |  | 29.7386 | 18.102 | 9.6254 | 8.8828 | 9.1252 | 10.1041 | 12.1149 | 15.9614 | 20.5043
ZIPAEMG 5 |  | 30.6244 | 18.6411 | 9.9121 | 9.1474 | 9.397 | 10.405 | 12.4757 | 16.4368 | 21.115
|  | 1097.7919 | 668.2287 | 355.3207 | 327.9076 | 336.8555 | 372.9893 | 447.2175 | 589.2104 | 756.9093
VPN impacto fiscal renta | año 2021: 3406.4386
VPN Costos | año 2021: 3406.4386
B/C sociedad | año 2021: 4.3901
EMISIONES EVITADAS (TonCO2)
GECELCA 3 |  | 9447.883 | 5750.9505 | 3057.9826 | 2822.0578 | 2899.066 | 3210.043 | 3848.8703 | 5070.8977 | 6514.1588
GECELCA 32 |  | 15568.5386 | 9476.6092 | 5039.0464 | 4650.2816 | 4777.1782 | 5289.6165 | 6342.2976 | 8355.9954 | 10734.2494
GUAJIRA 1 |  | 21189.5243 | 12898.1175 | 6858.3827 | 6329.2552 | 6501.9676 | 7199.4206 | 8632.1698 | 11372.9086 | 14609.8259
GUAJIRA 2 |  | 18743.1828 | 11409.0232 | 6066.5789 | 5598.5395 | 5751.3121 | 6368.2438 | 7635.5814 | 10059.9005 | 12923.114
PAIPA 1 |  | 7880.1801 | 4796.6857 | 2550.5665 | 2353.7891 | 2418.0192 | 2677.3952 | 3210.2209 | 4229.4752 | 5433.2536
PAIPA 2 |  | 8462.3159 | 5151.0333 | 2738.9856 | 2527.6715 | 2596.6465 | 2875.1835 | 3447.3708 | 4541.921 | 5834.6266
PAIPA 3 |  | 4207.2471 | 2560.962 | 1361.7536 | 1256.6937 | 1290.9862 | 1429.4677 | 1713.9446 | 2258.127 | 2900.8272
PAIPA 4 |  | 10548.8682 | 6421.123 | 3414.3369 | 3150.9192 | 3236.9013 | 3584.1172 | 4297.3887 | 5661.822 | 7273.2698
TASAJERO 1 |  | 10626.0263 | 6468.0893 | 3439.3106 | 3173.9661 | 3260.5772 | 3610.3327 | 4328.8213 | 5703.2345 | 7326.4691
TASAJERO 2 |  | 11092.3712 | 6751.9547 | 3590.2518 | 3313.2622 | 3403.6743 | 3768.7796 | 4518.8005 | 5953.5326 | 7648.0062
ZIPAEMG 2 |  | 1987.5984 | 1209.8562 | 643.3231 | 593.6904 | 609.891 | 675.3128 | 809.7061 | 1066.7901 | 1370.4161
ZIPAEMG 3 |  | 3555.6866 | 2164.3555 | 1150.8639 | 1062.0742 | 1091.0561 | 1208.0915 | 1448.5125 | 1908.4194 | 2451.587
ZIPAEMG 4 |  | 3534.7465 | 2151.6092 | 1144.0863 | 1055.8195 | 1084.6306 | 1200.9768 | 1439.9819 | 1897.1803 | 2437.1491
ZIPAEMG 5 |  | 3640.0294 | 2215.6952 | 1178.1631 | 1087.2672 | 1116.9365 | 1236.748 | 1482.872 | 1953.6881 | 2509.7399
|  | 130484.1984 | 79426.0644 | 42233.632 | 38975.2873 | 40038.8428 | 44333.7289 | 53156.5383 | 70033.8923 | 89966.6925
588648.877
OPERACIONES DE SOPORTE
| Potencia kW | Ponderador | Extrapolar
GECELCA 3 | año 2021: 132796.6058; año 2022: 9.854%; año 2023: 12.73%
GECELCA 32 | año 2021: 218826.7033; año 2022: 16.24%; año 2023: 20.98%
GUAJIRA 1 | año 2021: 108599.3904; año 2022: 8.059%
GUAJIRA 2 | año 2021: 107197.5772; año 2022: 7.955%
PAIPA 1 | año 2021: 30948.0661; año 2022: 2.296%
PAIPA 2 | año 2021: 57827.4561; año 2022: 4.291%
PAIPA 3 | año 2021: 59135.8018; año 2022: 4.388%; año 2023: 5.669%
PAIPA 4 | año 2021: 148271.723; año 2022: 11%; año 2023: 14.22%
TASAJERO 1 | año 2021: 149356.2344; año 2022: 11.08%; año 2023: 14.32%
TASAJERO 2 | año 2021: 155911.0387; año 2022: 11.57%; año 2023: 14.95%
ZIPAEMG 2 | año 2021: 27937.0856; año 2022: 2.073%; año 2023: 2.678%
ZIPAEMG 3 | año 2021: 49977.6627; año 2022: 3.709%; año 2023: 4.791%
ZIPAEMG 4 | año 2021: 49683.3348; año 2022: 3.687%; año 2023: 4.763%
ZIPAEMG 5 | año 2021: 51163.1598; año 2022: 3.797%; año 2023: 4.905%
| 1347631.8397 | 0.86735
Suma resto por fuera de la muestra | año 2021: 1043059.3499
1MillomBTU | año 2021: 1.0551e-06; año 2022: PJ
1MWh | año 2021: 3.6e-06; año 2022: PJ
1MillomBTU | año 2021: 293.0711; año 2022: kWh
1 MWh | año 2021: 3.4121; año 2022: MillonBTU
| Valor inversión |  | INV resto plantas | INVERSION (COP) | OPEX
GECELCA 3 | año 2022: 0; año 2023: 2054042406.6768; año 2024: 2054042406.6768; año 2026: 387000000
GECELCA 32 | año 2022: 0; año 2023: 3384720005.9166; año 2024: 3384720005.9166; año 2026: 387000000
GUAJIRA 1 | 1975000000 | 8.059% | 0 | 1975000000 | 387000000 | 0
GUAJIRA 2 | 1766000000 | 7.955% | 0 | 1766000000 | 387000000 | 0
PAIPA 1 | 474000000 | 2.296% | 0 | 474000000 | 387000000 | 0
PAIPA 2 | 496000000 | 4.291% | 0 | 496000000 | 387000000 | 0
PAIPA 3 | año 2022: 0; año 2023: 914687871.4109; año 2024: 914687871.4109; año 2026: 387000000
PAIPA 4 | año 2022: 0; año 2023: 2293405053.2749; año 2024: 2293405053.2749; año 2026: 387000000
TASAJERO 1 | año 2022: 0; año 2023: 2310179822.8583; año 2024: 2310179822.8583; año 2026: 387000000
TASAJERO 2 | año 2022: 0; año 2023: 2411566796.3564; año 2024: 2411566796.3564; año 2026: 387000000
ZIPAEMG 2 | año 2023: 432119166.1514; año 2024: 432119166.1514; año 2026: 387000000
ZIPAEMG 3 | año 2023: 773033601.8239; año 2024: 773033601.8239; año 2026: 387000000
ZIPAEMG 4 | año 2023: 768481060.8736; año 2024: 768481060.8736; año 2026: 387000000
ZIPAEMG 5 | año 2023: 791370375.8294; año 2024: 791370375.8294; año 2026: 387000000
Total | año 2021: 4711000000; año 2023: 0.22601; año 2024: 16133606161.1722; año 2025: 1548000000; año 2026: 5301384491.0835
Ahorro Energético [MillBTU/Año] o [MWh/Año]
GECELCA 3
GECELCA 32
GUAJIRA 1 | año 2021: 271978
GUAJIRA 2 | año 2021: 240578
PAIPA 1 | año 2021: 101146
PAIPA 2 | año 2021: 108618
PAIPA 3
PAIPA 4
TASAJERO 1
TASAJERO 2
ZIPAEMG 2
ZIPAEMG 3
ZIPAEMG 4
ZIPAEMG 5
722320
AHORRO COAL | Ahorro MBTU/año 2020 | Ahorro MBTU/año 2021 | Ahorro MBTU/año 2022 | Ahorro MBTU/año 2023 | Ahorro MBTU/año 2024 | Ahorro MBTU/año 2025 | Ahorro MBTU/año 2026 | Ahorro MBTU/año 2027 | Ahorro MBTU/año 2028 | Ahorro MBTU/año 2029 | Ahorro MBTU/año 2030
GECELCA 3 | 121268.2401 | 108921.1348 | 101602.7372 | 61845.8454 | 32885.6112 | 30348.4707 | 31176.6182 | 34520.8712 | 41390.834 | 54532.543 | 70053.4037
GECELCA 32 | 199829.8755 | 179483.9011 | 167424.4 | 101911.6594 | 54190.0137 | 50009.2285 | 51373.8776 | 56884.65 | 68205.2052 | 89860.5544 | 115436.3494
GUAJIRA 1 | 271978 | 244286.1575 | 227872.6008 | 138706.6334 | 73755.1955 | 68064.9473 | 69922.2999 | 77422.7242 | 92830.5402 | 122304.5042 | 157114.3822
GUAJIRA 2 | 240578 | 216083.195 | 201564.5918 | 122692.8812 | 65240.1202 | 60206.8141 | 61849.7344 | 68484.2309 | 82113.2066 | 108184.3863 | 138975.4459
PAIPA 1 | 101146 | 90847.6704 | 84743.6266 | 51583.6617 | 27428.8472 | 25312.6987 | 26003.4302 | 28792.7658 | 34522.7843 | 45483.8678 | 58429.3263
PAIPA 2 | 108618 | 97558.8976 | 91003.9274 | 55394.3227 | 29455.1097 | 27182.6341 | 27924.3923 | 30919.7856 | 37073.1001 | 48843.9162 | 62745.6999
PAIPA 3 | 54002.0927 | 48503.7897 | 45244.8261 | 27540.6411 | 14644.3275 | 13514.5107 | 13883.2939 | 15372.5269 | 18431.7976 | 24283.9464 | 31195.5578
PAIPA 4 | 135399.9283 | 121613.9843 | 113442.7557 | 69052.8948 | 36717.8529 | 33885.0532 | 34809.7066 | 38543.6738 | 46214.2103 | 60887.3553 | 78216.9002
TASAJERO 1 | 136390.291 | 122503.5117 | 114272.5159 | 69557.9719 | 36986.4201 | 34132.9003 | 35064.3171 | 38825.5957 | 46552.2373 | 61332.7068 | 78789.0061
TASAJERO 2 | 142376.0582 | 127879.8292 | 119287.5993 | 72610.666 | 38609.6449 | 35630.8926 | 36603.1864 | 40529.5365 | 48595.2775 | 64024.4182 | 82246.823
ZIPAEMG 2 | 25511.8057 | 22914.2835 | 21374.6756 | 13010.8196 | 6918.3104 | 6384.5595 | 6558.781 | 7262.3282 | 8707.5966 | 11472.2836 | 14737.4846
ZIPAEMG 3 | 45638.9917 | 40992.1903 | 38237.9301 | 23275.5256 | 12376.4156 | 11421.5693 | 11733.2404 | 12991.8415 | 15577.3344 | 20523.183 | 26364.4191
ZIPAEMG 4 | 45370.2151 | 40750.7795 | 38012.7397 | 23138.4516 | 12303.5285 | 11354.3055 | 11664.1412 | 12915.3301 | 15485.5965 | 20402.3181 | 26209.1541
ZIPAEMG 5 | 46721.5732 | 41964.5471 | 39144.9544 | 23827.6336 | 12669.9908 | 11692.4951 | 12011.5592 | 13300.015 | 15946.8372 | 21010.0039 | 26989.7974
| 1674829.0716 | 1504303.8716 | 1403229.8806 | 854149.608 | 454181.3883 | 419141.0795 | 430578.5784 | 476765.8754 | 571646.5577 | 753145.9871 | 967503.7497
| 952509.0716 | 855527.9512 | 798045.134 | 485772.1089 | 258302.1156 | 238373.9853 | 244878.7216 | 271146.369 | 325106.9265 | 428329.3126 | 550238.8954

## BCtecnicas Carbón
DATOS DE ENTRADA
Información de la medida
Mejoras tecnológicas en centrales térmicas a carbón
Variable |  | Valor | Nota/Fuente
IPC dic 19 |  | 103.8 | DANE - Serie histórica
IPC dic 18 |  | 100 | DANE - Serie histórica
IPC dic 20 |  | 105.48 | DANE - Serie histórica
Pontencia parque térmico instalado a carbón (kW) | GECELCA 3 | 132796.6058 | Resultados UPME
| GECELCA 32 | 218826.7033
| GUAJIRA 1 | 108599.3904
| GUAJIRA 2 | 107197.5772
| PAIPA 1 | 30948.0661
| PAIPA 2 | 57827.4561
| PAIPA 3 | 59135.8018
| PAIPA 4 | 148271.723
| TASAJERO 1 | 149356.2344
| TASAJERO 2 | 155911.0387
| ZIPAEMG 2 | 27937.0856
| ZIPAEMG 3 | 49977.6627
| ZIPAEMG 4 | 49683.3348
| ZIPAEMG 5 | 51163.1598
Tarifa COP/MBTU |  | 16716.5 | Promedio tarifa Informe técnico E2: DOCUMENTO DE ANÁLISIS DE COSTO-EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS Y TECNOLOGÍAS - TERMOGUAJIRA 1 Y 2, TERMOBARRANQUILLA 3 Y 4 Y TERMOFLORES 1
Tarifa CXC ($/kWh) |  | 71 | Promedio del para el CERE en el año 2020. Fuente: XM. Disponible en : http://portalbissrs.xm.com.co/trpr/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={0D7DC20B-C094-4C2D-BADD-CE2CC938F0FF}&file=Precios_Mensuales_($kWh)_2020.xlsx&action=default
Rentabilidad antes de impuestos extracción de petróleo crudo y gas |  | 0.195 | Informe Supersociedades 2018. https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/Documents/Estudio_Sector_Minero_2018VIII09.pdf
Tasa imporenta sector petrolero |  | 0.24 | Informe económico No. 6 - Participación Estatal en la Renta Petrolera en Colombia (Julio 2016) - ACP
Tasa de descuento empresas |  | 11.36% | Datos de entrada BC Transporte
Tasa de descuento social |  | 9% | Tasa social de descuento calculada por el DNP en 2018. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Estudios%20Econmicos/487.pdf
HATE RATE | GECELCA 3 | 10.1434 | http://paratec.xm.com.co/paratec/SitePages/generacion.aspx?q=capacidad
| GECELCA 32 | 8.699
| GUAJIRA 1 | 9.997
| GUAJIRA 2 | 9.773
| PAIPA 1 | 11.9554
| PAIPA 2 | 11.184
| PAIPA 3 | 10.4642
| PAIPA 4 | 8.6485
| TASAJERO 1 | 9.2374
| TASAJERO 2 | 10.1502
| ZIPAEMG 2 | 11.4401
| ZIPAEMG 3 | 11.7024
| ZIPAEMG 4 | 12.9999
| ZIPAEMG 5 | 12.6678
Carbón genérico (TonCO2/PJ) |  | 88136.063 | FECOC, 2016. Disponible en http://www.upme.gov.co/calculadora_emisiones/aplicacion/calculadora.html. Factores de conversión BECO 2019
FE TonCO2Eq/GWh (Energía eléctrica) |  | 166 | Factor de emision del SIN para proyectos diferentes a eólicos y solares. Resolución UPME 385 de 2020. https://www1.upme.gov.co/Normatividad/385_2020.pdf
Valor de las emisiones evitadas ($/TonCO2) |  | 17162.7323 | Ley 1819 de 2016 - Impuesto al carbono
Costo del sistema de salud Colombia por enfermedades asociadas a contaminación |  | 180042.7742 | MCOP Dic 2019. Teniendo en cuenta que $283 mil pesos es de transporte 2018. Fuente: Steel Equipo documento Ascenso tecnologico
Costo del sistema de salud Colombia por incapacidades producto de enfermedades contaminacón |  | 1972.2 | MCOP Dic 2019. $3,1 mil pesos 2018. Fuente: Steel Equipo documento Ascenso tecnologico
Emisiones del sector energético en Colombia. |  | 11.0907 | MTonCO2 para 2019. Disponible en https://www1.upme.gov.co/DemandayEficiencia/Paginas/PEN.aspx
Referente de costo evitado unitario salud de la reducción de emisiones |  | 16496.3944 | COP/Ton
Referente de costo evitado unitario incapacidades reducción de emisiones |  | 180.7026 | COP/Ton
Gasto de bolsiilo |  | 0.1876 | Aplicando el factor de proporcionalidad del gasto de bolsillo frente al gasto fiscal del sistema de salud (15.8/84.2=0.1876) al referente de costo evitado unitario de la reducción de emision. Fuente: Documento de ascenso tecnologico
Referente de costo evitado gastos de bolsillo |  | 3094.7236 | COP/Ton
RESULTADOS TECNICOS
Ahorros en PJ |  | 7.9569 | Simulación UPME
Emisiones Evitadas (TonCO2) |  | 701290.0569 | Calculado con el factor de emision del SIN publicado por la UPME en 2020 y factores de emisión FECOF para combustibles
RESULTADOS ECONÓMICOS
PRIVADO
COSTOS (MMCOP)
VPN Inversión |  | 201083.8582 | Informe técnico E2: DOCUMENTO DE ANÁLISIS DE COSTO-EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS Y TECNOLOGÍAS - TERMOGUAJIRA 1 Y 2, TERMOBARRANQUILLA 3 Y 4 Y TERMOFLORES 1, PAIPA 1 Y 2
VPN OPEX |  | 21913.5898 | Informe técnico E2: DOCUMENTO DE ANÁLISIS DE COSTO-EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS Y TECNOLOGÍAS - TERMOGUAJIRA 1 Y 2, TERMOBARRANQUILLA 3 Y 4 Y TERMOFLORES 1, PAIPA 1 Y 2
Total Costos |  | 222997.4481
BENEFICIOS (MMCOP)
VPN ahorro en gas por medida eficiencia energética |  | 79794.2992 | Informe técnico E2: DOCUMENTO DE ANÁLISIS DE COSTO-EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS Y TECNOLOGÍAS - TERMOGUAJIRA 1 Y 2, TERMOBARRANQUILLA 3 Y 4 Y TERMOFLORES 1
Total Beneficios |  | 79794.2992
SISTEMA
COSTOS (MMCOP)
VPN disminución en el ingreso de los productores de carbón |  | 72868.5204 | Reducción en ventas productores de carbón
Total Costos |  | 72868.5204
BENEFICIOS (MMCOP)
VPN Costos evitados capacidad de generación centrales térmicas a gas natural |  | 99324.8256
Total Beneficios |  | 99324.8256
SOCIEDAD
COSTOS (MMCOP)
VPN impacto fiscal disminución impo renta productores carbón |  | 4058.2792
Total Costos |  | 4058.2792
BENEFICIOS (MMCOP)
VPN emsiones evitadas |  | 8278.7781
VPN ahorros en gastos de salud- Reducción carga de la enfermedad |  | 7957.3571
VPN Ahorros por gastos en salud - Pago de incapacidades |  | 87.1654
VPN Reduccíón de gasto de bolsillo |  | 1492.8002
Total Beneficios |  | 17816.1007
Costo Total |  | 299924.2477
Beneficio Total |  | 196935.2255
B/C privado |  | 0.35783
B/C sistema |  | 1.3631
B/C sociedad |  | 4.3901
B/C total |  | 0.65662
FLUJOS DE CAJA
PRIVADO
BENEFICIOS
AHORRO CARBON EN MM COP | Año 2021 | Año 2022 | Año 2023 | Año 2024 | Año 2025 | Año 2026 | Año 2027 | Año 2028 | Año 2029 | Año 2030
GECELCA 3 |  | 1801.8801 | 1096.809 | 583.2119 | 538.2169 | 552.9037 | 612.2126 | 734.0484 | 967.1108 | 1242.3665
GECELCA 32 |  | 2969.1986 | 1807.3587 | 961.0362 | 886.8918 | 911.0933 | 1008.8244 | 1209.5895 | 1593.6377 | 2047.2132
GUAJIRA 1 |  | 7005.4344 | 4264.2258 | 2267.4388 | 2092.5049 | 2149.605 | 2380.1888 | 2853.8677 | 3759.979 | 4830.131
GUAJIRA 2 |  | 3985.5518 | 2426.0156 | 1289.9978 | 1190.4739 | 1222.9595 | 1354.1439 | 1623.6306 | 2139.138 | 2747.972
PAIPA 1 |  | 2070.9574 | 1260.5971 | 670.3038 | 618.5895 | 635.4696 | 703.6351 | 843.6648 | 1111.5308 | 1427.8908
PAIPA 2 |  | 730.8097 | 444.8457 | 236.5401 | 218.2909 | 224.2477 | 248.3023 | 297.7166 | 392.2425 | 503.8812
PAIPA 3 |  | 802.3972 | 488.4212 | 259.7107 | 239.6739 | 246.2142 | 272.625 | 326.8799 | 430.6652 | 553.2396
PAIPA 4 |  | 2011.8577 | 1224.6229 | 651.1751 | 600.9366 | 617.3349 | 683.5552 | 819.5888 | 1079.8106 | 1387.1425
TASAJERO 1 |  | 2026.5731 | 1233.5802 | 655.938 | 605.3321 | 621.8503 | 688.555 | 825.5836 | 1087.7088 | 1397.2886
TASAJERO 2 |  | 2115.5134 | 1287.7184 | 684.7252 | 631.8983 | 649.1415 | 718.7736 | 861.816 | 1135.4451 | 1458.6115
ZIPAEMG 2 |  | 379.0705 | 230.7412 | 122.6932 | 113.2274 | 116.3171 | 128.7942 | 154.4254 | 203.4559 | 261.3628
ZIPAEMG 3 |  | 678.133 | 412.7813 | 219.4903 | 202.5565 | 208.0839 | 230.4046 | 276.2572 | 363.9697 | 467.5615
ZIPAEMG 4 |  | 674.1393 | 410.3503 | 218.1977 | 201.3636 | 206.8584 | 229.0477 | 274.6303 | 361.8262 | 464.8079
ZIPAEMG 5 |  | 694.2187 | 422.5727 | 224.6968 | 207.3613 | 213.0198 | 235.87 | 282.8102 | 372.6032 | 478.6523
SUMA |  | 27945.7351 | 17010.6403 | 9045.1557 | 8347.3177 | 8575.0988 | 9494.9324 | 11384.5091 | 14999.1235 | 19268.1213
VP ahorros | Año 2021: 79794.2992
VPN BENEFICIOS | Año 2021: 79794.2992
COSTOS
OPEX MMCOP | Año 2021 | Año 2022 | Año 2023 | Año 2024 | Año 2025 | Año 2026 | Año 2027 | Año 2028 | Año 2029 | Año 2030
GECELCA 3 |  | 395.4609 | 395.4609 | 395.4609 | 395.4609 | 395.4609 | 395.4609 | 395.4609 | 395.4609 | 395.4609
GECELCA 32 |  | 651.6538 | 651.6538 | 651.6538 | 651.6538 | 651.6538 | 651.6538 | 651.6538 | 651.6538 | 651.6538
GUAJIRA 1 |  | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297
GUAJIRA 2 |  | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281
PAIPA 1 |  | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112
PAIPA 2 |  | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217
PAIPA 3 |  | 176.1031 | 176.1031 | 176.1031 | 176.1031 | 176.1031 | 176.1031 | 176.1031 | 176.1031 | 176.1031
PAIPA 4 |  | 441.545 | 441.545 | 441.545 | 441.545 | 441.545 | 441.545 | 441.545 | 441.545 | 441.545
TASAJERO 1 |  | 444.7746 | 444.7746 | 444.7746 | 444.7746 | 444.7746 | 444.7746 | 444.7746 | 444.7746 | 444.7746
TASAJERO 2 |  | 464.2944 | 464.2944 | 464.2944 | 464.2944 | 464.2944 | 464.2944 | 464.2944 | 464.2944 | 464.2944
ZIPAEMG 2 |  | 83.1951 | 83.1951 | 83.1951 | 83.1951 | 83.1951 | 83.1951 | 83.1951 | 83.1951 | 83.1951
ZIPAEMG 3 |  | 148.8307 | 148.8307 | 148.8307 | 148.8307 | 148.8307 | 148.8307 | 148.8307 | 148.8307 | 148.8307
ZIPAEMG 4 |  | 147.9542 | 147.9542 | 147.9542 | 147.9542 | 147.9542 | 147.9542 | 147.9542 | 147.9542 | 147.9542
ZIPAEMG 5 |  | 152.3611 | 152.3611 | 152.3611 | 152.3611 | 152.3611 | 152.3611 | 152.3611 | 152.3611 | 152.3611
SUMA |  | 4013.173 | 4013.173 | 4013.173 | 4013.173 | 4013.173 | 4013.173 | 4013.173 | 4013.173 | 4013.173
VP inversión | Año 2021: 201083.8582
VP opex | Año 2021: 21913.5898
VPN COSTOS | Año 2021: 222997.4481
B/C privado | Año 2021: 0.35783
SISTEMA
BENEFICIOS
COSTO EVITADO CAPACIDAD DE GENERACIÓN (MMCOP) | año 2021 | año 2022 | año 2023 | año 2024 | año 2025 | año 2026 | año 2027 | año 2028 | año 2029 | año 2030
GECELCA 3 |  | 2242.91 | 1365.265 | 725.9594 | 669.9513 | 688.2329 | 762.0583 | 913.7147 | 1203.8218 | 1546.4493
GECELCA 32 |  | 3695.9423 | 2249.7295 | 1196.2603 | 1103.9683 | 1134.0933 | 1255.7452 | 1505.6498 | 1983.6979 | 2548.291
GUAJIRA 1 |  | 8720.091 | 5307.9417 | 2822.4193 | 2604.6683 | 2675.7443 | 2962.766 | 3552.383 | 4680.2749 | 6012.3583
GUAJIRA 2 |  | 4961.0592 | 3019.8094 | 1605.7389 | 1481.8554 | 1522.2921 | 1685.5854 | 2021.0319 | 2662.7154 | 3420.5681
PAIPA 1 |  | 2577.8469 | 1569.142 | 834.368 | 769.9961 | 791.0077 | 875.8575 | 1050.161 | 1383.5901 | 1777.3827
PAIPA 2 |  | 909.6834 | 553.7266 | 294.4359 | 271.72 | 279.1347 | 309.0769 | 370.586 | 488.2482 | 627.2116
PAIPA 3 |  | 998.7927 | 607.9677 | 323.2778 | 298.3368 | 306.4778 | 339.353 | 406.8873 | 536.0752 | 688.651
PAIPA 4 |  | 2504.2818 | 1524.3627 | 810.5573 | 748.0224 | 768.4344 | 850.8628 | 1020.1921 | 1344.1061 | 1726.6608
TASAJERO 1 |  | 2522.599 | 1535.5125 | 816.486 | 753.4937 | 774.055 | 857.0863 | 1027.6542 | 1353.9373 | 1739.2902
TASAJERO 2 |  | 2633.3085 | 1602.9016 | 852.3191 | 786.5623 | 808.026 | 894.7013 | 1072.7549 | 1413.3577 | 1815.6226
ZIPAEMG 2 |  | 471.8522 | 287.2176 | 152.7237 | 140.941 | 144.787 | 160.318 | 192.2227 | 253.254 | 325.3343
ZIPAEMG 3 |  | 844.1134 | 513.814 | 273.213 | 252.1345 | 259.0147 | 286.7987 | 343.8742 | 453.0552 | 582.0022
ZIPAEMG 4 |  | 839.1423 | 510.7881 | 271.604 | 250.6496 | 257.4893 | 285.1097 | 341.849 | 450.3871 | 578.5747
ZIPAEMG 5 |  | 864.1363 | 526.0019 | 279.6937 | 258.1152 | 265.1587 | 293.6017 | 352.0311 | 463.802 | 595.8076
|  | 34785.7591 | 21174.1803 | 11259.0564 | 10390.4149 | 10673.9479 | 11818.9208 | 14170.992 | 18670.3228 | 23984.2044
VPN Capacidad generación | año 2021: 99324.8256
VPN beneficios | año 2021: 99324.8256
COSTOS
DISMINUCIÓN INGRESOS EMPRESAS PRODUCTORAS DE CARBON | año 2021 | año 2022 | año 2023 | año 2024 | año 2025 | año 2026 | año 2027 | año 2028 | año 2029 | año 2030
GECELCA 3 |  | 1801.8801 | 1096.809 | 583.2119 | 538.2169 | 552.9037 | 612.2126 | 734.0484 | 967.1108 | 1242.3665
GECELCA 32 |  | 2969.1986 | 1807.3587 | 961.0362 | 886.8918 | 911.0933 | 1008.8244 | 1209.5895 | 1593.6377 | 2047.2132
GUAJIRA 1 |  | 7005.4344 | 4264.2258 | 2267.4388 | 2092.5049 | 2149.605 | 2380.1888 | 2853.8677 | 3759.979 | 4830.131
GUAJIRA 2 |  | 3985.5518 | 2426.0156 | 1289.9978 | 1190.4739 | 1222.9595 | 1354.1439 | 1623.6306 | 2139.138 | 2747.972
PAIPA 1 |  | 2070.9574 | 1260.5971 | 670.3038 | 618.5895 | 635.4696 | 703.6351 | 843.6648 | 1111.5308 | 1427.8908
PAIPA 2 |  | 730.8097 | 444.8457 | 236.5401 | 218.2909 | 224.2477 | 248.3023 | 297.7166 | 392.2425 | 503.8812
PAIPA 3 |  | 802.3972 | 488.4212 | 259.7107 | 239.6739 | 246.2142 | 272.625 | 326.8799 | 430.6652 | 553.2396
PAIPA 4 |  | 2011.8577 | 1224.6229 | 651.1751 | 600.9366 | 617.3349 | 683.5552 | 819.5888 | 1079.8106 | 1387.1425
TASAJERO 1 |  | 2026.5731 | 1233.5802 | 655.938 | 605.3321 | 621.8503 | 688.555 | 825.5836 | 1087.7088 | 1397.2886
TASAJERO 2 |  | 2115.5134 | 1287.7184 | 684.7252 | 631.8983 | 649.1415 | 718.7736 | 861.816 | 1135.4451 | 1458.6115
ZIPAEMG 2 |  | 379.0705 | 230.7412 | 122.6932 | 113.2274 | 116.3171 | 128.7942 | 154.4254 | 203.4559 | 261.3628
ZIPAEMG 3 |  | 678.133 | 412.7813 | 219.4903 | 202.5565 | 208.0839 | 230.4046 | 276.2572 | 363.9697 | 467.5615
ZIPAEMG 4 |  | 674.1393 | 410.3503 | 218.1977 | 201.3636 | 206.8584 | 229.0477 | 274.6303 | 361.8262 | 464.8079
ZIPAEMG 5 |  | 694.2187 | 422.5727 | 224.6968 | 207.3613 | 213.0198 | 235.87 | 282.8102 | 372.6032 | 478.6523
|  | 25520.1736 | 15534.1948 | 8260.0777 | 7622.8088 | 7830.8196 | 8670.8159 | 10396.3859 | 13697.2684 | 17595.7368
VPN Costos | año 2021: 72868.5204
B/C sistema | año 2021: 1.3631
SOCIEDAD
BENEFICIOS
AHORRO EMISIONES MMCOP | año 2021 | año 2022 | año 2023 | año 2024 | año 2025 | año 2026 | año 2027 | año 2028 | año 2029 | año 2030
GECELCA 3 |  | 172.0268 | 104.7131 | 55.6797 | 51.3839 | 52.7861 | 58.4484 | 70.0801 | 92.3308 | 118.6096
GECELCA 32 |  | 283.4715 | 172.5498 | 91.7508 | 84.6722 | 86.9827 | 96.3132 | 115.4804 | 152.1457 | 195.4489
GUAJIRA 1 |  | 668.8138 | 407.1087 | 216.474 | 199.7729 | 205.2243 | 227.2383 | 272.4608 | 358.9679 | 461.1361
GUAJIRA 2 |  | 380.5035 | 231.6134 | 123.157 | 113.6554 | 116.7568 | 129.2811 | 155.0092 | 204.225 | 262.3508
PAIPA 1 |  | 197.7158 | 120.3501 | 63.9944 | 59.0572 | 60.6687 | 67.1765 | 80.5453 | 106.1186 | 136.3218
PAIPA 2 |  | 69.7709 | 42.4697 | 22.5827 | 20.8404 | 21.4091 | 23.7056 | 28.4232 | 37.4477 | 48.1059
PAIPA 3 |  | 76.6054 | 46.6299 | 24.7948 | 22.8818 | 23.5062 | 26.0277 | 31.2075 | 41.1159 | 52.8182
PAIPA 4 |  | 192.0735 | 116.9156 | 62.1681 | 57.3718 | 58.9374 | 65.2595 | 78.2467 | 103.0903 | 132.4315
TASAJERO 1 |  | 193.4784 | 117.7708 | 62.6229 | 57.7915 | 59.3685 | 65.7368 | 78.8191 | 103.8443 | 133.4001
TASAJERO 2 |  | 201.9696 | 122.9394 | 65.3712 | 60.3278 | 61.974 | 68.6218 | 82.2782 | 108.4018 | 139.2547
ZIPAEMG 2 |  | 36.1901 | 22.029 | 11.7136 | 10.8099 | 11.1049 | 12.2961 | 14.7431 | 19.4241 | 24.9525
ZIPAEMG 3 |  | 64.7418 | 39.4085 | 20.9549 | 19.3382 | 19.8659 | 21.9969 | 26.3745 | 34.7484 | 44.6384
ZIPAEMG 4 |  | 64.3606 | 39.1764 | 20.8315 | 19.2243 | 19.7489 | 21.8674 | 26.2191 | 34.5438 | 44.3755
ZIPAEMG 5 |  | 66.2776 | 40.3433 | 21.452 | 19.7969 | 20.3371 | 22.5187 | 27.0001 | 35.5727 | 45.6973
|  | 2667.9993 | 1624.018 | 863.5475 | 796.9244 | 818.6708 | 906.488 | 1086.8872 | 1431.977 | 1839.5413
VPN ahorro emisiones | año 2021: 8278.7781
AHORRO SALUD MMCOP
GECELCA 3 |  | 165.3479 | 100.6477 | 53.5179 | 49.389 | 50.7367 | 56.1791 | 67.3593 | 88.746 | 114.0046
GECELCA 32 |  | 272.4658 | 165.8506 | 88.1886 | 81.3848 | 83.6056 | 92.5739 | 110.9969 | 146.2387 | 187.8607
GUAJIRA 1 |  | 642.8473 | 391.3028 | 208.0695 | 192.0168 | 197.2566 | 218.4159 | 261.8826 | 345.0311 | 443.2326
GUAJIRA 2 |  | 365.7306 | 222.6211 | 118.3755 | 109.2428 | 112.2238 | 124.2618 | 148.991 | 196.2961 | 252.1652
PAIPA 1 |  | 190.0395 | 115.6775 | 61.5098 | 56.7643 | 58.3133 | 64.5684 | 77.4181 | 101.9986 | 131.0291
PAIPA 2 |  | 67.0621 | 40.8209 | 21.7059 | 20.0313 | 20.5779 | 22.7852 | 27.3197 | 35.9938 | 46.2382
PAIPA 3 |  | 73.6313 | 44.8195 | 23.8321 | 21.9935 | 22.5936 | 25.0172 | 29.9958 | 39.5196 | 50.7675
PAIPA 4 |  | 184.6163 | 112.3764 | 59.7545 | 55.1444 | 56.6492 | 62.7258 | 75.2088 | 99.0878 | 127.2899
TASAJERO 1 |  | 185.9666 | 113.1984 | 60.1916 | 55.5477 | 57.0635 | 63.1846 | 75.7589 | 99.8126 | 128.2209
TASAJERO 2 |  | 194.1282 | 118.1663 | 62.8332 | 57.9856 | 59.5679 | 65.9576 | 79.0838 | 104.1931 | 133.8482
ZIPAEMG 2 |  | 34.7851 | 21.1738 | 11.2588 | 10.3902 | 10.6737 | 11.8187 | 14.1707 | 18.6699 | 23.9837
ZIPAEMG 3 |  | 62.2283 | 37.8785 | 20.1413 | 18.5874 | 19.0946 | 21.1429 | 25.3505 | 33.3993 | 42.9054
ZIPAEMG 4 |  | 61.8618 | 37.6554 | 20.0227 | 18.478 | 18.9822 | 21.0184 | 25.2012 | 33.2027 | 42.6527
ZIPAEMG 5 |  | 63.7043 | 38.777 | 20.6191 | 19.0283 | 19.5476 | 21.6444 | 25.9518 | 34.1916 | 43.9231
|  | 2564.415 | 1560.966 | 830.0205 | 765.984 | 786.8862 | 871.2939 | 1044.6891 | 1376.381 | 1768.1217
VPN ahorro salud | año 2021: 7957.3571
AHORRO GASTOS BOLSILLO MMCOP
GECELCA 3 |  | 31.0193 | 18.8815 | 10.04 | 9.2654 | 9.5182 | 10.5392 | 12.6366 | 16.6488 | 21.3873
GECELCA 32 |  | 51.1146 | 31.1136 | 16.5442 | 15.2678 | 15.6844 | 17.3669 | 20.823 | 27.4344 | 35.2427
GUAJIRA 1 |  | 120.5982 | 73.4084 | 39.0338 | 36.0224 | 37.0053 | 40.9748 | 49.1292 | 64.7278 | 83.1504
GUAJIRA 2 |  | 68.6111 | 41.7637 | 22.2072 | 20.4939 | 21.0532 | 23.3115 | 27.9507 | 36.8251 | 47.3062
PAIPA 1 |  | 35.6514 | 21.7011 | 11.5392 | 10.649 | 10.9396 | 12.113 | 14.5236 | 19.1349 | 24.5811
PAIPA 2 |  | 12.5808 | 7.658 | 4.072 | 3.7579 | 3.8604 | 4.2745 | 5.1252 | 6.7524 | 8.6743
PAIPA 3 |  | 13.8132 | 8.4081 | 4.4709 | 4.126 | 4.2386 | 4.6932 | 5.6272 | 7.4139 | 9.524
PAIPA 4 |  | 34.634 | 21.0818 | 11.2099 | 10.3451 | 10.6274 | 11.7674 | 14.1092 | 18.5889 | 23.8796
TASAJERO 1 |  | 34.8873 | 21.236 | 11.2919 | 10.4208 | 10.7051 | 11.8534 | 14.2124 | 18.7248 | 24.0542
TASAJERO 2 |  | 36.4184 | 22.168 | 11.7875 | 10.8781 | 11.1749 | 12.3736 | 14.8361 | 19.5466 | 25.1099
ZIPAEMG 2 |  | 6.5257 | 3.9722 | 2.1122 | 1.9492 | 2.0024 | 2.2172 | 2.6584 | 3.5025 | 4.4993
ZIPAEMG 3 |  | 11.674 | 7.106 | 3.7785 | 3.487 | 3.5822 | 3.9664 | 4.7558 | 6.2657 | 8.049
ZIPAEMG 4 |  | 11.6053 | 7.0642 | 3.7563 | 3.4665 | 3.5611 | 3.943 | 4.7277 | 6.2288 | 8.0016
ZIPAEMG 5 |  | 11.9509 | 7.2746 | 3.8681 | 3.5697 | 3.6671 | 4.0605 | 4.8686 | 6.4143 | 8.24
|  | 481.0843 | 292.8372 | 155.7118 | 143.6986 | 147.6198 | 163.4547 | 195.9837 | 258.2091 | 331.6996
VPN gasto bolsillo | año 2021: 1492.8002
AHORRO INCAPACIDADES MMCOP
GECELCA 3 | 1.9417 | 1.8112 | 1.1025 | 0.58624 | 0.54101 | 0.55577 | 0.61539 | 0.73786 | 0.97213 | 1.2488
GECELCA 32 |  | 2.9846 | 1.8167 | 0.96602 | 0.89149 | 0.91582 | 1.0141 | 1.2159 | 1.6019 | 2.0578
GUAJIRA 1 |  | 7.0418 | 4.2864 | 2.2792 | 2.1034 | 2.1608 | 2.3925 | 2.8687 | 3.7795 | 4.8552
GUAJIRA 2 |  | 4.0062 | 2.4386 | 1.2967 | 1.1967 | 1.2293 | 1.3612 | 1.6321 | 2.1502 | 2.7622
PAIPA 1 |  | 2.0817 | 1.2671 | 0.67378 | 0.6218 | 0.63877 | 0.70729 | 0.84804 | 1.1173 | 1.4353
PAIPA 2 |  | 0.7346 | 0.44715 | 0.23777 | 0.21942 | 0.22541 | 0.24959 | 0.29926 | 0.39428 | 0.5065
PAIPA 3 |  | 0.80656 | 0.49096 | 0.26106 | 0.24092 | 0.24749 | 0.27404 | 0.32858 | 0.4329 | 0.55611
PAIPA 4 |  | 2.0223 | 1.231 | 0.65455 | 0.60406 | 0.62054 | 0.6871 | 0.82384 | 1.0854 | 1.3943
TASAJERO 1 |  | 2.0371 | 1.24 | 0.65934 | 0.60847 | 0.62508 | 0.69213 | 0.82987 | 1.0934 | 1.4045
TASAJERO 2 |  | 2.1265 | 1.2944 | 0.68828 | 0.63518 | 0.65251 | 0.7225 | 0.86629 | 1.1413 | 1.4662
ZIPAEMG 2 |  | 0.38104 | 0.23194 | 0.12333 | 0.11381 | 0.11692 | 0.12946 | 0.15523 | 0.20451 | 0.26272
ZIPAEMG 3 |  | 0.68165 | 0.41492 | 0.22063 | 0.20361 | 0.20916 | 0.2316 | 0.27769 | 0.36586 | 0.46999
ZIPAEMG 4 |  | 0.67764 | 0.41248 | 0.21933 | 0.20241 | 0.20793 | 0.23024 | 0.27606 | 0.3637 | 0.46722
ZIPAEMG 5 |  | 0.69782 | 0.42477 | 0.22586 | 0.20844 | 0.21413 | 0.23709 | 0.28428 | 0.37454 | 0.48114
|  | 28.0908 | 17.0989 | 9.0921 | 8.3906 | 8.6196 | 9.5442 | 11.4436 | 15.077 | 19.3681
VPN ahorro incapacidades | año 2021: 87.1654
VPN Beneficios | año 2021: 17816.1007
COSTOS
IMPACTO FISCAL MENOS RENTA MMCOP | año 2021 | año 2022 | año 2023 | año 2024 | año 2025 | año 2026 | año 2027 | año 2028 | año 2029 | año 2030
GECELCA 3 |  | 84.328 | 51.3307 | 27.2943 | 25.1885 | 25.8759 | 28.6515 | 34.3535 | 45.2608 | 58.1428
GECELCA 32 |  | 138.9585 | 84.5844 | 44.9765 | 41.5065 | 42.6392 | 47.213 | 56.6088 | 74.5822 | 95.8096
GUAJIRA 1 |  | 327.8543 | 199.5658 | 106.1161 | 97.9292 | 100.6015 | 111.3928 | 133.561 | 175.967 | 226.0501
GUAJIRA 2 |  | 186.5238 | 113.5375 | 60.3719 | 55.7142 | 57.2345 | 63.3739 | 75.9859 | 100.1117 | 128.6051
PAIPA 1 |  | 96.9208 | 58.9959 | 31.3702 | 28.95 | 29.74 | 32.9301 | 39.4835 | 52.0196 | 66.8253
PAIPA 2 |  | 34.2019 | 20.8188 | 11.0701 | 10.216 | 10.4948 | 11.6205 | 13.9331 | 18.3569 | 23.5816
PAIPA 3 |  | 37.5522 | 22.8581 | 12.1545 | 11.2167 | 11.5228 | 12.7589 | 15.298 | 20.1551 | 25.8916
PAIPA 4 |  | 94.1549 | 57.3124 | 30.475 | 28.1238 | 28.8913 | 31.9904 | 38.3568 | 50.5351 | 64.9183
TASAJERO 1 |  | 94.8436 | 57.7316 | 30.6979 | 28.3295 | 29.1026 | 32.2244 | 38.6373 | 50.9048 | 65.3931
TASAJERO 2 |  | 99.006 | 60.2652 | 32.0451 | 29.5728 | 30.3798 | 33.6386 | 40.333 | 53.1388 | 68.263
ZIPAEMG 2 |  | 17.7405 | 10.7987 | 5.742 | 5.299 | 5.4436 | 6.0276 | 7.2271 | 9.5217 | 12.2318
ZIPAEMG 3 |  | 31.7366 | 19.3182 | 10.2721 | 9.4796 | 9.7383 | 10.7829 | 12.9288 | 17.0338 | 21.8819
ZIPAEMG 4 |  | 31.5497 | 19.2044 | 10.2117 | 9.4238 | 9.681 | 10.7194 | 12.8527 | 16.9335 | 21.753
ZIPAEMG 5 |  | 32.4894 | 19.7764 | 10.5158 | 9.7045 | 9.9693 | 11.0387 | 13.2355 | 17.4378 | 22.4009
|  | 1307.8604 | 796.098 | 423.3133 | 390.6545 | 401.3146 | 444.3628 | 532.795 | 701.959 | 901.7481
VPN impacto fiscal renta | año 2021: 4058.2792
VPN Costos | año 2021: 4058.2792
B/C sociedad | año 2021: 4.3901
EMISIONES EVITADAS (TonCO2)
| año 2021 | año 2022 | año 2023 | año 2024 | año 2025 | año 2026 | año 2027 | año 2028 | año 2029 | año 2030
GECELCA 3 |  | 10023.275 | 6101.193 | 3244.2189 | 2993.9259 | 3075.624 | 3405.54 | 4083.273 | 5379.7239 | 6910.882
GECELCA 32 |  | 16516.6888 | 10053.7506 | 5345.9328 | 4933.4916 | 5068.1164 | 5611.7631 | 6728.5542 | 8864.8896 | 11387.9833
GUAJIRA 1 |  | 38968.9602 | 23720.5055 | 12613.0271 | 11639.9261 | 11957.5557 | 13240.2187 | 15875.1408 | 20915.5438 | 26868.4523
GUAJIRA 2 |  | 22170.3326 | 13495.138 | 7175.8395 | 6622.2201 | 6802.9269 | 7532.6632 | 9031.7306 | 11899.3311 | 15286.0769
PAIPA 1 |  | 11520.0646 | 7012.2927 | 3728.6827 | 3441.013 | 3534.9112 | 3914.094 | 4693.0338 | 6183.0856 | 7942.8936
PAIPA 2 |  | 4065.2576 | 2474.5327 | 1315.796 | 1214.2818 | 1247.417 | 1381.2249 | 1656.1011 | 2181.9179 | 2802.9277
PAIPA 3 |  | 4463.4755 | 2716.9289 | 1444.6867 | 1333.2284 | 1369.6095 | 1516.5247 | 1818.3267 | 2395.6507 | 3077.4924
PAIPA 4 |  | 11191.312 | 6812.1802 | 3622.2758 | 3342.8155 | 3434.0341 | 3802.396 | 4559.1069 | 6006.6364 | 7716.2242
TASAJERO 1 |  | 11273.1692 | 6862.0068 | 3648.7704 | 3367.266 | 3459.1518 | 3830.208 | 4592.4538 | 6050.5711 | 7772.6633
TASAJERO 2 |  | 11767.9153 | 7163.1601 | 3808.9041 | 3515.0454 | 3610.9638 | 3998.3046 | 4794.003 | 6316.1128 | 8113.7826
ZIPAEMG 2 |  | 2108.6464 | 1283.5385 | 682.5025 | 629.8472 | 647.0344 | 716.4405 | 859.0185 | 1131.7594 | 1453.8768
ZIPAEMG 3 |  | 3772.2339 | 2296.1684 | 1220.9535 | 1126.7563 | 1157.5032 | 1281.6663 | 1536.7293 | 2024.6453 | 2600.8927
ZIPAEMG 4 |  | 3750.0185 | 2282.6458 | 1213.7631 | 1120.1207 | 1150.6865 | 1274.1183 | 1527.6792 | 2012.7218 | 2585.5756
ZIPAEMG 5 |  | 3861.7133 | 2350.6347 | 1249.9152 | 1153.4836 | 1184.9598 | 1312.0681 | 1573.1814 | 2072.671 | 2662.5873
|  | 155453.0629 | 94624.676 | 50315.2683 | 46433.4216 | 47700.4942 | 52817.2302 | 63328.3324 | 83435.2604 | 107182.3109
701290.0569
OPERACIONES DE SOPORTE
| Potencia kW | Ponderador | Extrapolar
GECELCA 3 | año 2021: 132796.6058; año 2022: 9.854%; año 2023: 12.73%
GECELCA 32 | año 2021: 218826.7033; año 2022: 16.24%; año 2023: 20.98%
GUAJIRA 1 | año 2021: 108599.3904; año 2022: 8.059%
GUAJIRA 2 | año 2021: 107197.5772; año 2022: 7.955%
PAIPA 1 | año 2021: 30948.0661; año 2022: 2.296%
PAIPA 2 | año 2021: 57827.4561; año 2022: 4.291%
PAIPA 3 | año 2021: 59135.8018; año 2022: 4.388%; año 2023: 5.669%
PAIPA 4 | año 2021: 148271.723; año 2022: 11%; año 2023: 14.22%
TASAJERO 1 | año 2021: 149356.2344; año 2022: 11.08%; año 2023: 14.32%
TASAJERO 2 | año 2021: 155911.0387; año 2022: 11.57%; año 2023: 14.95%
ZIPAEMG 2 | año 2021: 27937.0856; año 2022: 2.073%; año 2023: 2.678%
ZIPAEMG 3 | año 2021: 49977.6627; año 2022: 3.709%; año 2023: 4.791%
ZIPAEMG 4 | año 2021: 49683.3348; año 2022: 3.687%; año 2023: 4.763%
ZIPAEMG 5 | año 2021: 51163.1598; año 2022: 3.797%; año 2023: 4.905%
| 1347631.8397 | 0.86735
Suma resto por fuera de la muestra | año 2021: 1043059.3499
1MillomBTU | año 2021: 1.0551e-06; año 2022: PJ
1MWh | año 2021: 3.6e-06; año 2022: PJ
1MillomBTU | año 2021: 293.0711; año 2022: kWh
1 MWh | año 2021: 3.4121; año 2022: MillonBTU
PRIVADO
| Valor inversión |  | INV resto plantas | INVERSION (COP) | OPEX
GECELCA 3 | año 2022: 0; año 2023: 19814947276.1784; año 2024: 19814947276.1784; año 2026: 395460934.5905
GECELCA 32 | año 2022: 0; año 2023: 32651735058.562; año 2024: 32651735058.562; año 2026: 651653798.6343
GUAJIRA 1 | 19445000000 | 8.059% | 0 | 19445000000 | 297000000 | 0
GUAJIRA 2 | 13333000000 | 7.955% | 0 | 13333000000 | 281000000 | 0
PAIPA 1 | 4727000000 | 2.296% | 0 | 4727000000 | 112000000 | 0
PAIPA 2 | 7941100000 | 4.291% | 0 | 7941100000 | 217000000 | 0
PAIPA 3 | año 2022: 0; año 2023: 8823815850.7596; año 2024: 8823815850.7596; año 2026: 176103141.4497
PAIPA 4 | año 2022: 0; año 2023: 22124032135.7754; año 2024: 22124032135.7754; año 2026: 441544976.2939
TASAJERO 1 | año 2022: 0; año 2023: 22285855072.7235; año 2024: 22285855072.7235; año 2026: 444774591.2402
TASAJERO 2 | año 2022: 0; año 2023: 23263915471.0023; año 2024: 23263915471.0023; año 2026: 464294435.2144
ZIPAEMG 2 | año 2023: 4168569483.5139; año 2024: 4168569483.5139; año 2026: 83195093.1223
ZIPAEMG 3 | año 2023: 7457304685.1724; año 2024: 7457304685.1724; año 2026: 148830710.4339
ZIPAEMG 4 | año 2023: 7413387208.7806; año 2024: 7413387208.7806; año 2026: 147954218.2578
ZIPAEMG 5 | año 2023: 7634195974.7356; año 2024: 7634195974.7356; año 2026: 152361055.1639
Total | año 2021: 45446100000; año 2023: 0.22601; año 2024: 155637758217.2038; año 2025: 907000000; año 2026: 3106172954.401
Ahorro Energético [MillBTU/Año] o [MWh/Año]
GECELCA 3
GECELCA 32
GUAJIRA 1 | año 2021: 500185.8331
GUAJIRA 2 | año 2021: 284567.1583
PAIPA 1 | año 2021: 147865.7136
PAIPA 2 | año 2021: 52179.5868
PAIPA 3
PAIPA 4
TASAJERO 1
TASAJERO 2
ZIPAEMG 2
ZIPAEMG 3
ZIPAEMG 4
ZIPAEMG 5
984798.2919
AHORRO COAL | Ahorro MBTU/año 2020 | Ahorro MBTU/año 2021 | Ahorro MBTU/año 2022 | Ahorro MBTU/año 2023 | Ahorro MBTU/año 2024 | Ahorro MBTU/año 2025 | Ahorro MBTU/año 2026 | Ahorro MBTU/año 2027 | Ahorro MBTU/año 2028 | Ahorro MBTU/año 2029 | Ahorro MBTU/año 2030
GECELCA 3 | 128653.68 | 115554.6152 | 107790.5149 | 65612.3614 | 34888.4002 | 32196.7437 | 33075.3267 | 36623.2503 | 43911.6054 | 57853.6666 | 74319.7738
GECELCA 32 | 211999.8511 | 190414.7726 | 177620.8276 | 108118.2509 | 57490.2767 | 53054.8746 | 54502.6332 | 60349.0209 | 72359.0169 | 95333.2133 | 122466.6173
GUAJIRA 1 | 500185.8331 | 449258.6724 | 419073.0378 | 255090.8272 | 135640.7647 | 125176.0156 | 128591.8119 | 142385.5966 | 170721.6065 | 224926.2085 | 288943.9151
GUAJIRA 2 | 284567.1583 | 255593.532 | 238420.2342 | 145127.0048 | 77169.1328 | 71215.4977 | 73158.8223 | 81006.4219 | 97127.4258 | 127965.6635 | 164386.8006
PAIPA 1 | 147865.7136 | 132810.5472 | 123887.023 | 75410.3469 | 40098.3338 | 37004.7284 | 38014.5114 | 42092.2514 | 50468.9867 | 66493.0355 | 85418.0494
PAIPA 2 | 52179.5868 | 46866.845 | 43717.8675 | 26611.1774 | 14150.099 | 13058.4122 | 13414.7494 | 14853.7226 | 17809.7465 | 23464.3923 | 30142.7452
PAIPA 3 | 57290.911 | 51457.7521 | 48000.3121 | 29217.9124 | 15536.1917 | 14337.5671 | 14728.8099 | 16308.7397 | 19554.325 | 25762.8796 | 33095.4198
PAIPA 4 | 143646.0118 | 129020.4806 | 120351.6104 | 73258.3323 | 38954.0319 | 35948.7099 | 36929.6763 | 40891.0484 | 49028.7335 | 64595.4976 | 82980.441
TASAJERO 1 | 144696.6891 | 129964.1816 | 121231.9044 | 73794.1694 | 39238.9553 | 36211.6514 | 37199.793 | 41190.1398 | 49387.3468 | 65067.9718 | 83587.3891
TASAJERO 2 | 151046.9997 | 135667.926 | 126552.4148 | 77032.7777 | 40961.0373 | 37800.8739 | 38832.3821 | 42997.8535 | 51554.8117 | 67923.613 | 87255.7929
ZIPAEMG 2 | 27065.5176 | 24309.8019 | 22676.4293 | 13803.2004 | 7339.6471 | 6773.3899 | 6958.2218 | 7704.6162 | 9237.9039 | 12170.965 | 15635.0222
ZIPAEMG 3 | 48418.4831 | 43488.6836 | 40566.6844 | 24693.0443 | 13130.1601 | 12117.1621 | 12447.8145 | 13783.0665 | 16526.0203 | 21773.0793 | 27970.0566
ZIPAEMG 4 | 48133.3375 | 43232.5706 | 40327.7795 | 24547.6223 | 13052.8341 | 12045.8018 | 12374.507 | 13701.8954 | 16428.6954 | 21644.8536 | 27805.3357
ZIPAEMG 5 | 49566.9957 | 44520.2587 | 41528.948 | 25278.7766 | 13441.6146 | 12404.5877 | 12743.0834 | 14110.0083 | 16918.0264 | 22289.5485 | 28633.5215
| 1995316.7686 | 1792160.6395 | 1671745.5878 | 1017595.804 | 541091.4793 | 499346.0159 | 512972.1428 | 567997.6316 | 681034.2509 | 897264.5882 | 1152640.8803
| 1010518.4767 | 907631.0428 | 846647.4254 | 515356.4476 | 274033.1491 | 252891.3621 | 259792.2478 | 287659.639 | 344906.4853 | 454415.2884 | 583749.37

## Resultados (PJ)
BASE
Fuente | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | PJ
Coal | 45.4749 | 37.9013 | 34.0423 | 31.755 | 19.3294 | 10.2781 | 9.4851 | 9.744 | 10.7892 | 12.9363 | 17.0437 | 21.8946 |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Natural Gas | 84.9613 | 46.0556 | 50.5105 | 46.1335 | 37.0432 | 34.7894 | 34.5057 | 37.264 | 40.8768 | 40.8798 | 42.7634 | 44.4714 |  | Base | 341.83 | 284.85 | 290.99 | 297.16 | 290.66 | 297.9 | 305.68 | 315.32 | 326.02 | 334.87 | 346.46 | 357.1
Hydro | 209.92 | 194.74 | 199.72 | 208.8 | 212.81 | 214.51 | 224.79 | 230.09 | 236.96 | 234.54 | 237.28 | 236.98 |  | BPO | 341.83 | 282.25 | 288.44 | 294.83 | 289.22 | 297.02 | 304.85 | 314.45 | 325.03 | 333.78 | 345.13 | 355.47
Biomass | 0 | 1 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.98 |  | TECNO | 341.83 | 281.67 | 287.85 | 294.29 | 288.89 | 296.8 | 304.65 | 314.24 | 324.79 | 333.52 | 344.82 | 355.09
Solar | 0.11 | 0.15 | 0.61 | 3.34 | 3.26 | 3.99 | 3.87 | 4 | 3.96 | 4.13 | 5.42 | 5.37 |  | Agregado | 341.83 | 279.8 | 286.13 | 292.69 | 287.91 | 296.26 | 304.14 | 313.71 | 324.21 | 332.83 | 343.94 | 353.98
Solar PV | 0 | 0.03 | 0.17 | 0.29 | 0.44 | 0.63 | 0.86 | 1.12 | 1.39 | 1.66 | 1.92 | 2.15
Wind | 0.2 | 0.13 | 0.3 | 1.83 | 13.25 | 29.61 | 28.52 | 29.84 | 29.12 | 38.27 | 39.98 | 44.62 |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Diesel_2 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19 |  | Esc Base | 0 | 2.6 | 2.55 | 2.33 | 1.44 | 0.88 | 0.83 | 0.87 | 0.99 | 1.09 | 1.33 | 1.63
Fuel Oil | 0.99 | 4.42 | 4 | 3.54 | 3.06 | 2.62 | 2.2 | 1.78 | 1.36 | 0.94 | 0.52 | 0.09 |  | Esc EE BPO | 0 | 0.58 | 0.59 | 0.54 | 0.33 | 0.22 | 0.2 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.31 | 0.38
LPG | 0 | 0 | 0.2 | 0.09 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.18 |  | Esc EE TECNO | 341.83 | 281.67 | 287.85 | 294.29 | 288.89 | 296.8 | 304.65 | 314.24 | 324.79 | 333.52 | 344.82 | 355.09
Kerosene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biogas | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  |  | 0% | 1.116% | 1.079% | 0.9658% | 0.609% | 0.3693% | 0.337% | 0.3425% | 0.3773% | 0.4031% | 0.4734% | 0.5629%
Geothermal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 1.116% | 1.079% | 0.9658% | 0.609% | 0.3693% | 0.337% | 0.3425% | 0.3773% | 0.4031% | 0.4734% | 0.5629%
Nuclear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hydrogen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 341.83 | 284.85 | 290.99 | 297.16 | 290.66 | 297.9 | 305.68 | 315.32 | 326.02 | 334.87 | 346.46 | 357.1 | 3788.84 |  |  |  | 1.952% | 1.754% | 1.1% | 0.6613% | 0.6092% | 0.6192% | 0.6764% | 0.7299% | 0.8569% | 1.022% | 0.9981%
[17 empty] | 5.6799 | 5.2121 | 3.1969 | 1.9701 | 1.8621 | 1.9526 | 2.2053 | 2.4441 | 2.9688 | 3.6511 | 25.463
BPO | [13 empty] | BPO
Fuente | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | Fuente | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Coal | 45.4749 | 36.1343 | 32.4552 | 30.2746 | 18.4282 | 9.7989 | 9.0429 | 9.2897 | 10.2862 | 12.3332 | 16.2491 | 20.8738 |  | Coal | 0 | 1.767 | 1.5871 | 1.4805 | 0.90118 | 0.47919 | 0.44222 | 0.45428 | 0.50301 | 0.60312 | 0.79461 | 1.0208 | 6.6789 |  | -0.10182 | -0.06719 | -0.3913 | -0.46826 | -0.07715 | 0.027288 | 0.10727 | 0.19901 | 0.3175 | 0.28462
Natural Gas | 84.9613 | 45.2278 | 49.553 | 45.2774 | 36.5117 | 34.3902 | 34.1184 | 36.849 | 40.3986 | 40.3927 | 42.2299 | 43.8562 |  | Natural Gas | 0 | 0.82779 | 0.95751 | 0.85606 | 0.53153 | 0.39912 | 0.3873 | 0.41501 | 0.4782 | 0.48714 | 0.5335 | 0.61526 | 4.7031 |  | 0.15671 | -0.10596 | -0.37909 | -0.24911 | -0.029603 | 0.071544 | 0.15225 | 0.01869 | 0.095178 | 0.15326
Hydro | 209.92 | 194.74 | 199.72 | 208.8 | 212.81 | 214.51 | 224.79 | 230.09 | 236.96 | 234.54 | 237.28 | 236.98 |  | Hydro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biomass | 0 | 1 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.98 |  | Biomass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Solar | 0.11 | 0.15 | 0.61 | 3.34 | 3.26 | 3.99 | 3.87 | 4 | 3.96 | 4.13 | 5.42 | 5.37 |  | Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Solar PV | 0 | 0.03 | 0.17 | 0.29 | 0.44 | 0.63 | 0.86 | 1.12 | 1.39 | 1.66 | 1.92 | 2.15 |  | Solar PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 0.2 | 0.13 | 0.3 | 1.83 | 13.25 | 29.61 | 28.52 | 29.84 | 29.12 | 38.27 | 39.98 | 44.62 |  | Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel_2 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19 |  | Diesel_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fuel Oil | 0.99 | 4.42 | 4 | 3.54 | 3.06 | 2.62 | 2.2 | 1.78 | 1.36 | 0.94 | 0.52 | 0.09 |  | Fuel Oil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LPG | 0 | 0 | 0.2 | 0.09 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.18 |  | LPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kerosene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Kerosene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biogas | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  | Biogas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Geothermal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Geothermal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nuclear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Nuclear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hydrogen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Hydrogen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 341.83 | 282.25 | 288.44 | 294.83 | 289.22 | 297.02 | 304.85 | 314.45 | 325.03 | 333.78 | 345.13 | 355.47 | -0.4565% | Total | 0 | 2.6 | 2.55 | 2.33 | 1.44 | 0.88 | 0.83 | 0.87 | 0.99 | 1.09 | 1.33 | 1.63 | 11.39 | 0.3006%
TECNO | [13 empty] | TECNO
Fuente | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | Fuente | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Coal | 45.4749 | 35.7961 | 32.1515 | 29.9913 | 18.2558 | 9.7072 | 8.9583 | 9.2028 | 10.1899 | 12.2178 | 16.097 | 20.6785 |  | Coal | 0 | 2.1052 | 1.8908 | 1.7638 | 1.0736 | 0.57088 | 0.52684 | 0.54121 | 0.59927 | 0.71853 | 0.94666 | 1.2161 | 7.9569 |  | -0.10182 | -0.06719 | -0.3913 | -0.46826 | -0.07715 | 0.027288 | 0.10727 | 0.19901 | 0.3175 | 0.28462
Natural Gas | 84.9613 | 44.984 | 49.266 | 45.0217 | 36.3527 | 34.2685 | 34 | 36.7219 | 40.252 | 40.2445 | 42.0694 | 43.6724 |  | Natural Gas | 0 | 1.0715 | 1.2445 | 1.1118 | 0.69052 | 0.52089 | 0.5057 | 0.5421 | 0.62483 | 0.63533 | 0.69406 | 0.79897 | 6.1242 |  | 0.16137 | -0.10664 | -0.37889 | -0.24566 | -0.029168 | 0.071993 | 0.1526 | 0.01681 | 0.092449 | 0.15115
Hydro | 209.92 | 194.74 | 199.72 | 208.8 | 212.81 | 214.51 | 224.79 | 230.09 | 236.96 | 234.54 | 237.28 | 236.98 |  | Hydro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biomass | 0 | 1 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.98 |  | Biomass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Solar | 0.11 | 0.15 | 0.61 | 3.34 | 3.26 | 3.99 | 3.87 | 4 | 3.96 | 4.13 | 5.42 | 5.37 |  | Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Solar PV | 0 | 0.03 | 0.17 | 0.29 | 0.44 | 0.63 | 0.86 | 1.12 | 1.39 | 1.66 | 1.92 | 2.15 |  | Solar PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 0.2 | 0.13 | 0.3 | 1.83 | 13.25 | 29.61 | 28.52 | 29.84 | 29.12 | 38.27 | 39.98 | 44.62 |  | Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel_2 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19 |  | Diesel_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fuel Oil | 0.99 | 4.42 | 4 | 3.54 | 3.06 | 2.62 | 2.2 | 1.78 | 1.36 | 0.94 | 0.52 | 0.09 |  | Fuel Oil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LPG | 0 | 0 | 0.2 | 0.09 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.18 |  | LPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kerosene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Kerosene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biogas | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  | Biogas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Geothermal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Geothermal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nuclear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Nuclear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hydrogen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Hydrogen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 341.83 | 281.67 | 287.85 | 294.29 | 288.89 | 296.8 | 304.65 | 314.24 | 324.79 | 333.52 | 344.82 | 355.09 | -0.5629% | Total | 0 | 3.18 | 3.14 | 2.87 | 1.77 | 1.1 | 1.03 | 1.08 | 1.23 | 1.35 | 1.64 | 2.01 | 14.08 | 0.3716%
AGREGADO | [13 empty] | AGREGADO
Fuente | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | Fuente | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Coal | 45.47 | 34.22 | 30.73 | 28.67 | 17.45 | 9.28 | 8.56 | 8.8 | 9.74 | 11.68 | 15.39 | 19.77 |  | Coal | 0.0048846 | 3.6813 | 3.3123 | 3.085 | 1.8794 | 0.99811 | 0.92515 | 0.94398 | 1.0492 | 1.2563 | 1.6537 | 2.1246
Natural Gas | 84.96 | 44.7 | 48.96 | 44.75 | 36.18 | 34.15 | 33.89 | 36.6 | 40.12 | 40.1 | 41.9 | 43.47 |  | Natural Gas | 0.0012674 | 1.3556 | 1.5505 | 1.3835 | 0.86325 | 0.63935 | 0.61567 | 0.66403 | 0.75682 | 0.77983 | 0.86342 | 1.0014
Hydro | 209.92 | 194.74 | 199.72 | 208.8 | 212.81 | 214.51 | 224.79 | 230.09 | 236.96 | 234.54 | 237.28 | 236.98 |  | Hydro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biomass | 0 | 1 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.98 |  | Biomass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Solar | 0.11 | 0.15 | 0.61 | 3.34 | 3.26 | 3.99 | 3.87 | 4 | 3.96 | 4.13 | 5.42 | 5.37 |  | Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Solar PV | 0 | 0.03 | 0.17 | 0.29 | 0.44 | 0.63 | 0.86 | 1.12 | 1.39 | 1.66 | 1.92 | 2.15 |  | Solar PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wind | 0.2 | 0.13 | 0.3 | 1.83 | 13.25 | 29.61 | 28.52 | 29.84 | 29.12 | 38.27 | 39.98 | 44.62 |  | Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel_2 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19 |  | Diesel_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fuel Oil | 0.99 | 4.42 | 4 | 3.54 | 3.06 | 2.62 | 2.2 | 1.78 | 1.36 | 0.94 | 0.52 | 0.09 |  | Fuel Oil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LPG | 0 | 0 | 0.2 | 0.09 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.18 |  | LPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kerosene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Kerosene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biogas | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  | Biogas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Geothermal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Geothermal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nuclear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Nuclear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hydrogen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Hydrogen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 341.83 | 279.8 | 286.13 | 292.69 | 287.91 | 296.26 | 304.14 | 313.71 | 324.21 | 332.83 | 343.94 | 353.98 | -0.8737% | Total | 0 | 5.05 | 4.86 | 4.47 | 2.75 | 1.64 | 1.54 | 1.61 | 1.81 | 2.04 | 2.52 | 3.12 | 21.5 | 0.5675%
| 0 | 5.05 | 4.86 | 4.47 | 2.75 | 1.64 | 1.54 | 1.61 | 1.81 | 2.04 | 2.52 | 3.12
[16 empty] | 0.51485 | 0.52469 | 0.52125 | 0.52364 | 0.53659 | 0.53896 | 0.54037 | 0.54696 | 0.53431 | 0.52778 | 0.52244 | 0.53017

## Potencial EE Ajustado
Esc presentan generación solo con GN
[9 empty] | Esc 1 | Esc 2 | Esc 3
Etiquetas de fila | Potencia Media (kW) |  |  |  | Capacidad (kW) | FU (%) | FU Ponderado |  | Potencial EE BPO | Potencial EE Tec. | Potencial EE Total |  |  |  |  | Capacidad
ACPM | 40285.1362 |  | ACPM | 481218.877 | 898000 | 53.59% | 60.72% | 0.07% | 0.000723% | 0.002223% | 0.002945% | 0.00072297 | 0.0022225 | 0.0029455 | ACPM | 210793.274
TERMODORADA 1 | 12925.2882 |  | TERMODORADA 1 | 481218.877 | 44000 | 29.38% | 0.789% |  | 1.16% | 2.938% | 4.098% |  |  |  | FLORES 1 | 160000 |  | BAU | BPO | TEC | BPO+TEC
TERMOEMCALI 1 | 155496.3702 |  | TERMOEMCALI 1 | 481218.877 | 213000 | 73% | 23.59% |  | 1.08% | 3.188% | 4.268% |  |  |  | TERMOCANDELARIA 1 | 157000 | Hidro | 100
TERMONORTE | 9815.704 |  | TERMONORTE | 481218.877 | 88000 | 11.15% | 0.2275% |  | 1.18% |  | 1.183% |  |  |  | TERMOCANDELARIA 2 | 157000 | Hidro_filo | 100
TERMOSIERRAB | 161896.22 |  | TERMOSIERRAB | 481218.877 | 353000 | 45.86% | 15.43% |  | 1.13% | 3.192% | 4.322% |  |  |  | TERMOEMCALI 1 | 213000 | gas natural | 44.76 | 45.3049 | 46.0908 | 46.6357
TERMOVALLE 1 | 141085.2946 |  | TERMOVALLE 1 | 481218.877 | 200000 | 70.54% | 20.68% |  | 0.9% | 3.192% | 4.092% |  |  |  | TERMOSIERRAB | 353000 | Carbon | 34.6 | 36.292 | 36.6348 | 38.3268
CARBON | 105343.1608 |  | CARBON | 1347631.8397 | 1617701.3699 | 83.31% | 83.79% | 58.09% | 1.692% | 2.035% | 3.727% | 1.692 | 2.0348 | 3.7268 | TERMOVALLE 1 | 200000 | fuel oil | 23 | 23 | 23 | 23
GECELCA 3 | 132796.6058 |  | GECELCA 3 | 1347631.8397 | 164000 | 80.97% | 7.979% |  | 1.31% | 3.504% | 4.814% |  |  |  | CARBON | 115550.0978 | diésel oil | 32 | 32.0007 | 32.0022 | 32.0029 | 0.1045%
GECELCA 32 | 218826.7033 |  | GECELCA 32 | 1347631.8397 | 273000 | 80.16% | 13.02% |  | 1.48% | 3.504% | 4.984% |  |  |  | GECELCA 3 | 164000 | jet | 29.7 |  |  |  | 0.1926%
GUAJIRA 1 | 108599.3904 |  | GUAJIRA 1 | 1347631.8397 | 143000 | 75.94% | 6.12% |  | 2.63% | 3.505% | 6.135% |  |  |  | GECELCA 32 | 273000 | glp | 45 |  |  |  | 0.161%
GUAJIRA 2 | 107197.5772 |  | GUAJIRA 2 | 1347631.8397 | 143000 | 74.96% | 5.963% |  | 2.63% | 3.501% | 6.131% |  |  |  | GUAJIRA 1 | 143000 | viento | 100 |  |  |  | 0.1568%
PAIPA 1 | 30948.0661 |  | PAIPA 1 | 1347631.8397 | 36000 | 85.97% | 1.974% |  | 3.6% | 3.502% | 7.102% |  |  |  | GUAJIRA 2 | 143000 | solar | 100 |  |  |  | 0.07107%
PAIPA 2 | 57827.4561 |  | PAIPA 2 | 1347631.8397 | 72000 | 80.32% | 3.446% |  | 3.6% | 3.502% | 7.102% |  |  |  | PAIPA 1 | 36000 | solar distribuida | 100 |  |  |  | 0.1241%
PAIPA 3 | 59135.8018 |  | PAIPA 3 | 1347631.8397 | 70000 | 84.48% | 3.707% |  | 3.6% | 3.502% | 7.102% |  |  |  | PAIPA 2 | 72000 | biogas | 40 |  |  |  | 0.1335%
PAIPA 4 | 148271.723 |  | PAIPA 4 | 1347631.8397 | 158816.4384 | 93.36% | 10.27% |  | 3.6% | 3.502% | 7.102% |  |  |  | PAIPA 3 | 70000 | biomasa | 40 |  |  |  | 0.3698%
TASAJERO 1 | 149356.2344 |  | TASAJERO 1 | 1347631.8397 | 163000 | 91.63% | 10.16% |  | 3.6% | 3.502% | 7.102% |  |  |  | PAIPA 4 | 158816.4384 | geotérmica | 100 |  |  |  | 0.3656%
TASAJERO 2 | 155911.0387 |  | TASAJERO 2 | 1347631.8397 | 170000 | 91.71% | 10.61% |  | 3.6% | 3.502% | 7.102% |  |  |  | TASAJERO 1 | 163000 | nuclear | 100 |  |  |  | 0.382%
ZIPAEMG 2 | 27937.0856 |  | ZIPAEMG 2 | 1347631.8397 | 34884.9315 | 80.08% | 1.66% |  | 3.6% | 3.502% | 7.102% |  |  |  | TASAJERO 2 | 170000 | hidrógeno | 48 |  |  |  | 0.05977%
ZIPAEMG 3 | 49977.6627 |  | ZIPAEMG 3 | 1347631.8397 | 63000 | 79.33% | 2.942% |  | 3.6% | 3.502% | 7.102% |  |  |  | ZIPAEMG 2 | 34884.9315 | eólica offshore | 100 |  |  |  | 0.1059%
ZIPAEMG 4 | 49683.3348 |  | ZIPAEMG 4 | 1347631.8397 | 64000 | 77.63% | 2.862% |  | 3.6% | 3.502% | 7.102% |  |  |  | ZIPAEMG 3 | 63000 | [5 empty] | 0.103%
ZIPAEMG 5 | 51163.1598 |  | ZIPAEMG 5 | 1347631.8397 | 63000 | 81.21% | 3.083% |  | 3.6% | 3.502% | 7.102% |  |  |  | ZIPAEMG 4 | 64000 | [5 empty] | 0.111%
COMBUSTOLEO | 30796.7806 |  | COMBUSTOLEO | 131950.1063 | 272000 | 48.51% | 48.71% | 0.001% | 9.365e-06% | 2.223e-05% | 3.159e-05% | 9.3653e-06 | 2.2228e-05 | 3.1593e-05 | ZIPAEMG 5 | 63000 | [5 empty] | 2.441% | 2.913% | 58.09% | 1.692%
CARTAGENA 1 | 29646.0723 |  | CARTAGENA 1 | 131950.1063 | 56000 | 52.94% | 11.89% |  | 0.47% | 3.29% | 3.76% |  |  |  | COMBUSTOLEO | 66008.78 | [8 empty] | 1.767
CARTAGENA 2 | 30540.5066 |  | CARTAGENA 2 | 131950.1063 | 62000 | 49.26% | 11.4% |  | 0.25% | 3.293% | 3.543% |  |  |  | BARRANQUILLA 3 | 62147.7273
CARTAGENA 3 | 28892.1547 |  | CARTAGENA 3 | 131950.1063 | 66000 | 43.78% | 9.585% |  | 1.93% | 3.291% | 5.221% |  |  |  | BARRANQUILLA 4 | 61610.7955
TERMONORTE | 42871.3727 |  | TERMONORTE | 131950.1063 | 88000 | 48.72% | 15.83% |  | 1.18% |  | 1.183% |  |  |  | CARTAGENA 1 | 56000
GAS | 114613.6111 |  | GAS | 1907702.3 | 3772758.5227 | 50.57% | 53.07% | 47.11% | 0.5449% | 1.331% | 1.876% | 0.54491 | 1.3308 | 1.8757 | CARTAGENA 2 | 62000
BARRANQUILLA 3 | 35366.3027 | 32687.86 | BARRANQUILLA 3 | 1907702.3 | 62147.7273 | 56.91% | 1.055% |  | 1.047% | 3.292% | 4.339% |  |  |  | CARTAGENA 3 | 66000
BARRANQUILLA 4 | 34175.858 | 40347.1273 | BARRANQUILLA 4 | 1907702.3 | 61610.7955 | 55.47% | 0.9937% |  | 1.87% | 3.292% | 5.162% |  |  |  | TERMONORTE | 88000
CARTAGENA 1 | 31666.5 |  | CARTAGENA 1 | 1907702.3 | 56000 | 56.55% | 0.9386% |  | 0.4683% | 3.292% | 3.76% |  |  |  | GAS | 245661.0738
CARTAGENA 2 | 30012.2302 |  | CARTAGENA 2 | 1907702.3 | 62000 | 48.41% | 0.7615% |  | 1.014% | 3.292% | 4.306% |  |  |  | BARRANQUILLA 3 | 60000
CARTAGENA 3 | 23420.8896 |  | CARTAGENA 3 | 1907702.3 | 66000 | 35.49% | 0.4357% |  | 1.929% | 3.292% | 5.221% |  |  |  | BARRANQUILLA 4 | 60000
FLORES 1 | 71668.4442 | 84480.0157 | FLORES 1 | 1907702.3 | 160000 | 44.79% | 1.683% |  | 1.953% | 3.187% | 5.139% |  |  |  | FLORES 4B | 450000
FLORES 4B | 236345.6667 | 275451.3393 | FLORES 4B | 1907702.3 | 450000 | 52.52% | 6.507% |  | 1.962% | 3.187% | 5.149% |  |  |  | MERILECTRICA 1 | 167000
GUAJIRA 1 | 67186.4852 |  | GUAJIRA 1 | 1907702.3 | 143000 | 46.98% | 1.655% |  | 5.1% | 3.502% | 8.602% |  |  |  | PROELECTRICA 1 | 45000
GUAJIRA 2 | 43136.1152 |  | GUAJIRA 2 | 1907702.3 | 143000 | 30.17% | 0.6821% | [7 empty] | PROELECTRICA 2 | 45000
MERILECTRICA 1 | 110045.8974 |  | MERILECTRICA 1 | 1907702.3 | 167000 | 65.9% | 3.801% |  | 0.5947% | 2.938% | 3.533% |  |  |  | TEBSAB | 791000
PROELECTRICA 1 | 36826.4494 |  | PROELECTRICA 1 | 1907702.3 | 45000 | 81.84% | 1.58% |  | 0.3859% | 2.938% | 3.324% |  |  |  | TERMOCANDELARIA 1 | 157000
PROELECTRICA 2 | 36449.9129 |  | PROELECTRICA 2 | 1907702.3 | 45000 | 81% | 1.548% |  | 0.3859% | 2.938% | 3.324% |  |  |  | TERMOCANDELARIA 2 | 157000
TEBSAB | 387517.4688 | 405658.1514 | TEBSAB | 1907702.3 | 791000 | 48.99% | 9.952% |  | 0.5979% | 3.187% | 3.785% |  |  |  | TERMOYOPAL 2 | 30000
TERMOCANDELARIA 1 | 57204.79 | 69055.0269 | TERMOCANDELARIA 1 | 1907702.3 | 157000 | 36.44% | 1.093% |  | 2.698% |  | 2.698% |  |  |  | JET-A1 | 44000
TERMOCANDELARIA 2 | 57918.5915 | 66989.9847 | TERMOCANDELARIA 2 | 1907702.3 | 157000 | 36.89% | 1.12% | [7 empty] | TERMODORADA 1 | 44000
TERMOCENTRO CC | 105721.8788 |  | TERMOCENTRO CC | 1907702.3 | 279000 | 37.89% | 2.1% |  | 1.355% | 3.187% | 4.542% |  |  |  | MEZCLA GAS - JET-A1 | 279000
TERMODORADA 1 | 13004.396 |  | TERMODORADA 1 | 1907702.3 | 44000 | 29.56% | 0.2015% |  | 1.16% | 2.938% | 4.098% |  |  |  | TERMOCENTRO CC | 279000
TERMOEMCALI 1 | 135891.9178 |  | TERMOEMCALI 1 | 1907702.3 | 213000 | 63.8% | 4.545% |  | 1.081% | 3.187% | 4.268%
TERMONORTE | 49045.1519 |  | TERMONORTE | 1907702.3 | 88000 | 55.73% | 1.433% |  | 1.18% |  | 1.183%
TERMOSIERRAB | 191358.38 |  | TERMOSIERRAB | 1907702.3 | 353000 | 54.21% | 5.438% |  | 1.13% | 3.192% | 4.322%
TERMOVALLE 1 | 124821.8335 |  | TERMOVALLE 1 | 1907702.3 | 200000 | 62.41% | 4.084% |  | 0.9% | 3.192% | 4.092%
TERMOYOPAL 2 | 28917.1403 |  | TERMOYOPAL 2 | 1907702.3 | 30000 | 96.39% | 1.461%
GAS NI | 221309.3198
BARRANQUILLA 3 | 32687.86 |  |  | 3868503.1229 | 6560459.8926 | 58.97%
BARRANQUILLA 4 | 40347.1273
FLORES 1 | 84480.0157 |  |  |  | ACPM | 7.335% |  |  |  | 0.026859 | 0.0019702
FLORES 4B | 275451.3393 |  |  |  | Carbon | 20.54% |  |  |  | 0.32313 | 0.023702 |  |  |  | 0.018539
TEBSAB | 405658.1514 |  |  |  | Combusteloe | 2.011% |  |  |  | 0.020398 | 0.0014962 |  |  |  | 0.017915
TERMOCANDELARIA 1 | 69055.0269 |  |  |  | GAS | 29.08% |  |  |  | 0.33643 | 0.024678 |  |  |  | 0.016599
TERMOCANDELARIA 2 | 66989.9847 | [8 empty] | 0.29318 | 0.021505 |  |  |  | 0.015732
Total general | 109577.5097 | [13 empty] | 0.012277
0.037568
0.12389
0.035219
0.022612
GUAJIRA 1 | 175785.8756 | 0.38221 | [12 empty] | 0.057685
GUAJIRA 2 | 150333.6924 | [13 empty] | 0.019304
0.019107
0.20313
0.029986
0.03036
0.055418
0.0068168
0.071233
0.025709
0.10031
0.06543
0.015158

## RESUMEN (hidden)
Reducción de GEI (TonCO2/año)
| Medida | Termoguajira 1 | Termoguajira 2 | Termopaipa 1 | Termopaipa 2 | Termobaranquilla 3 | Termobaranquilla 4 | Termoflores 1 | Termoemcali 1
| Equipos centrifugos | 1.35% | 1.29% | 0.61% | 1.05% | 2.19% | 2.58% | 0.58% | 1.07%
| Precalentadores de aire | 0.54% | 0.03% | NA | NA | 0.89% | 0.56% | NA | NA
| Molinos | 0.44% | 0.43% | 0.54% | 0.12% | NA | NA | NA | NA
| Recuperación de calor residual del RAC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.49% | 0.05%
| Aislamiento | 2.02% | 0.27% | 3.1% | 0.53% | 0.21% | 0.32% | 0.42% | 0.31%
| Condensador | 1.59% | 1.2% | 1.07% | 1.17% | 1.18% | 2.22% | 0.55% | 0%
| Control automatico y recuperación de purgas | 0.15% | 0.18% | NA | NA | ND | ND | ND | NA
| Precalentadores de agua y domos de caldera | 0.3% | 1.08% | 3.08% | 0.39% | 0.45% | 0.45% | 0.85% | 1.91%
| Recuperación de calor de aceite de enfriamiento | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.18% | NA
| Tipo | Rankine | Rankine | Rankine | Rankine | Rankine regenerativo | Rankine regenerativo | CC | CC
| Combustible | CB / GN | CB / GN | CB | CB | GN | GN | GN / DO | GN / DO
| HR Frecuencia | 10.9993 | 10.785 | 13.4977 | 12.6718 | 15.5728 | 15.3726 | 9.925 | 8.6973
| Edad | 37 | 33 | 58 | 46 | 41 | 41 | 27 | 21
| Participación consumo | 10.75% | 9.075% | 2.218% | 2.933% | 0.4052% | 0.1706% | 5.703% | 0.1552%
| Frecuencia | 3 | 4-5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | 1
| Tiempo arranque | 24 | 24 | 24 | 24 | 48 | 48 | 8 | 2
| Eficiencia Diseño | 34.14% | 34.92% | 28.55% | 30.52% | 32.55% | 28.85% | 46.43% | 45.73%
Reducción de Consumo (MBTU/año)
Tipo | Medida | Termoguajira 1 | Termoguajira 2 | Termopaipa 1 | Termopaipa 2 | Termobaranquilla 3 | Termobaranquilla 4 | Termoflores 1 | Termoemcali 1
E | Equipos centrifugos* | 1.33% | 1.3% | 0.61% | 0.62% | 2.03% | 2.31% | 0.57% | 1.05%
T/E | Precalentadores de aire | 0.5% | 0.03% | NA | NA | 0.83% | 0.5% | NA | NA
T/E | Molinos | 0.4% | 0.43% | 0.54% | 0.12% | NA | NA | NA | NA
T/E | Recuperación de calor residual del RAC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.48% | 0.05%
T | Aislamiento | 2% | 0.27% | 3.06% | 0.54% | 0.19% | 0.29% | 0.41% | 0.31%
T | Condensador | 1.6% | 1.21% | 1.06% | 1.19% | 0.54% | 1.99% | 0.54% | 0%
T | Control automatico y recuperación de purgas | 0.1% | 0.18% | ND | ND | ND | ND | 0% | NA,
T | Precalentadores de agua y domos de caldera | 0.3% | 1.09% | 3.06% | 0.4% | 0.41% | 0.4% | 0.83% | 1.87%
T | Recuperación de calor de aceite de enfriamiento | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.18% | 0%
|  | 6.23% | 4.51% | 8.33% | 2.87% | 4% | 5.49% | 3.01% | 3.28%

## Resultados (Emisiones)
CO2 | CO2 | TJ | [13 empty] | Mton/TJ
Mton/TJ | Kg/TJ | BASE | [13 empty] | BASE
|  | Fuente | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | Fuente | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
8.8136e-05 | 88136 | Coal | 45470 | 37900 | 34040 | 31760 | 19330 | 10280 | 9490 | 9740 | 10790 | 12940 | 17040 | 21890 |  | Coal | 4.008 | 3.3405 | 3.0004 | 2.7988 | 1.7036 | 0.90587 | 0.83598 | 0.8588 | 0.95092 | 1.1402 | 1.5022 | 1.9297
5.5539e-05 | 55539.11 | Natural Gas | 84960 | 46060 | 50510 | 46130 | 37040 | 34790 | 34510 | 37260 | 40880 | 40880 | 42760 | 44470 |  | Natural Gas | 4.7187 | 2.5579 | 2.7434 | 2.5349 | 2.0139 | 1.8877 | 1.8725 | 2.0211 | 2.2113 | 2.2173 | 2.3152 | 2.4136
|  | Total | 130430 | 83960 | 84550 | 77890 | 56370 | 45070 | 44000 | 47000 | 51670 | 53820 | 59800 | 66360 | 800920 | Total | 8.7266 | 5.8984 | 5.7437 | 5.3336 | 3.7175 | 2.7936 | 2.7085 | 2.8799 | 3.1622 | 3.3575 | 3.8174 | 4.3433 | 52.4824
|  | BPO | [13 empty] | BPO
|  | Fuente | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | Fuente | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
8.8136e-05 | 88136 | Coal | 45470 | 36130 | 32460 | 30270 | 18430 | 9800 | 9040 | 9290 | 10290 | 12330 | 16250 | 20870 |  | Coal | 4.008 | 3.1847 | 2.8605 | 2.6683 | 1.6242 | 0.86364 | 0.79701 | 0.81876 | 0.90658 | 1.087 | 1.4321 | 1.8397
5.5539e-05 | 55539.11 | Natural Gas | 84960 | 45230 | 49550 | 45280 | 36510 | 34390 | 34120 | 36850 | 40400 | 40390 | 42230 | 43860 |  | Natural Gas | 4.7187 | 2.5119 | 2.6902 | 2.4873 | 1.9844 | 1.8656 | 1.851 | 1.9981 | 2.1847 | 2.1903 | 2.2856 | 2.3795
|  | Total | 130430 | 81360 | 82010 | 75550 | 54940 | 44190 | 43160 | 46140 | 50690 | 52720 | 58480 | 64730 | -2.456% | Total | 8.7266 | 5.6966 | 5.5507 | 5.1556 | 3.6086 | 2.7292 | 2.648 | 2.8168 | 3.0913 | 3.2773 | 3.7177 | 4.2192 | -2.858%
|  | TECNO | [13 empty] | TECNO
|  | Fuente | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | Fuente | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
8.8136e-05 | 88136 | Coal | 45470 | 35800 | 32150 | 29990 | 18260 | 9710 | 8960 | 9200 | 10190 | 12220 | 16100 | 20680 |  | Coal | 4.008 | 3.1549 | 2.8337 | 2.6433 | 1.609 | 0.85556 | 0.78955 | 0.81109 | 0.8981 | 1.0768 | 1.4187 | 1.8225
5.5539e-05 | 55539.11 | Natural Gas | 84960 | 44980 | 49270 | 45020 | 36350 | 34270 | 34000 | 36720 | 40250 | 40240 | 42070 | 43670 |  | Natural Gas | 4.7187 | 2.4984 | 2.6743 | 2.4731 | 1.9756 | 1.8588 | 1.8444 | 1.991 | 2.1766 | 2.182 | 2.2767 | 2.3692
|  | Total | 130430 | 80780 | 81420 | 75010 | 54610 | 43980 | 42960 | 45920 | 50440 | 52460 | 58170 | 64350 | -3.029% | Total | 8.7266 | 5.6533 | 5.508 | 5.1164 | 3.5846 | 2.7144 | 2.634 | 2.8021 | 3.0747 | 3.2589 | 3.6954 | 4.1918 | -3.489%
|  | AGREGADO | [13 empty] | AGREGADO
|  | Fuente | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | Fuente | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
8.8136e-05 | 88136 | Coal | 45470 | 34220 | 30730 | 28670 | 17450 | 9280 | 8560 | 8800 | 9740 | 11680 | 15390 | 19770 |  | Coal | 4.0075 | 3.016 | 2.7084 | 2.5269 | 1.538 | 0.8179 | 0.75444 | 0.7756 | 0.85844 | 1.0294 | 1.3564 | 1.7424
5.5539e-05 | 55539.11 | Natural Gas | 84960 | 44700 | 48960 | 44750 | 36180 | 34150 | 33890 | 36600 | 40120 | 40100 | 41900 | 43470 |  | Natural Gas | 4.7186 | 2.4826 | 2.7192 | 2.4854 | 2.0094 | 1.8967 | 1.8822 | 2.0327 | 2.2282 | 2.2271 | 2.3271 | 2.4143
|  | Total | 130430 | 78920 | 79690 | 73420 | 53630 | 43430 | 42450 | 45400 | 49860 | 51780 | 57290 | 63240 | -4.702% | Total | 8.7261 | 5.4986 | 5.4276 | 5.0122 | 3.5474 | 2.7146 | 2.6367 | 2.8083 | 3.0867 | 3.2565 | 3.6835 | 4.1567 | -4.296%
AHORROS
BPO
[16 empty] | Fuente | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
|  |  |  | 830 | 960 | [10 empty] | Coal | 0 | 0.15574 | 0.13988 | 0.13048 | 0.079426 | 0.042234 | 0.038975 | 0.040039 | 0.044334 | 0.053157 | 0.070034 | 0.089967 |  | 0.72853
[16 empty] | Natural Gas | 0 | 0.045975 | 0.053179 | 0.047545 | 0.029521 | 0.022167 | 0.02151 | 0.023049 | 0.026559 | 0.027055 | 0.02963 | 0.034171 |  | 0.31439
[16 empty] | Total | 0 | 0.20171 | 0.19306 | 0.17803 | 0.10895 | 0.0644 | 0.060486 | 0.063088 | 0.070892 | 0.080212 | 0.099664 | 0.12414
[18 empty] | 0.20251 | 0.19379 | 0.17871 | 0.10936 | 0.064626 | 0.060695 | 0.063304 | 0.071132 | 0.080495 | 0.10003 | 0.12461
TECNO
[16 empty] | Fuente | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
[16 empty] | Coal | 0 | 0.18554 | 0.16665 | 0.15545 | 0.094625 | 0.050315 | 0.046433 | 0.0477 | 0.052817 | 0.063328 | 0.083435 | 0.10718 |  | 0.86794
[16 empty] | Natural Gas | 0 | 0.059513 | 0.069117 | 0.061746 | 0.038351 | 0.02893 | 0.028086 | 0.030108 | 0.034702 | 0.035286 | 0.038548 | 0.044374 |  | 0.40925
[16 empty] | Total | 0 | 0.24505 | 0.23577 | 0.2172 | 0.13298 | 0.079245 | 0.074519 | 0.077808 | 0.087519 | 0.098614 | 0.12198 | 0.15156
AGREGADO
[16 empty] | Fuente | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
[16 empty] | Coal | 0.00043051 | 0.32446 | 0.29194 | 0.2719 | 0.16564 | 0.087969 | 0.081539 | 0.083198 | 0.092472 | 0.11073 | 0.14575 | 0.18725
[16 empty] | Natural Gas | 7.0391e-05 | 0.075287 | 0.024179 | 0.0495 | 0.0045181 | -0.0089197 | -0.0096989 | -0.01159 | -0.016945 | -0.0097906 | -0.011852 | -0.00066299
[16 empty] | Total | 0.0005009 | 0.39974 | 0.31612 | 0.3214 | 0.17016 | 0.079049 | 0.07184 | 0.071609 | 0.075526 | 0.10094 | 0.1339 | 0.18659
[19 empty] | 0.05323 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
[19 empty] | -5.0531e-05 | -0.0024554 | -0.00047925 | 0.0021667 | 0.0015105 | 0.0030494 | -0.0034413 | -0.0029449 | -0.00036987 | 0.0041712

## LEAP_Ahorros Tecno
Direct (At Point of Emissions)
Scenario: TERMO_BPO, All GHGs, All Asignación, All IPCC nivel 1
Branch: Transformación\Electricidad_SIN generacion
Units: Millones Metric Tonne CO2 Equivalent
Fuente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Coal | 2.8712 | 1.2332 | 2.513 | 4.6731 | 0 | 6.849 | 5.3536 | 2.2648 | 3.4724 | 0 | 0.18554 | 0.16665 | 0.15545 | 0.094625 | 0.050315 | 0.046433 | 0.0477 | 0.052817 | 0.063328 | 0.083435 | 0.10718
Natural Gas | 5.9932 | 4.1855 | 4.4547 | 5.7619 | 6.5109 | 6.3905 | 5.3506 | 3.2006 | 3.7672 | 0 | 0.059513 | 0.069117 | 0.061746 | 0.038351 | 0.02893 | 0.028086 | 0.030108 | 0.034702 | 0.035286 | 0.038548 | 0.044374
Biomass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5486e-05 | 6.8287e-05 | 5.4563e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel_2 | 0.28776 | 0.0027523 | 0.080853 | 0.013427 | 0.023101 | 0.18187 | 0.64629 | 0 | 0.00059179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fuel Oil | 0.17888 | 0.13556 | 0.20724 | 0.14991 | 0.12622 | 0.59914 | 0.65345 | 0.060552 | 0.14643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kerosene | 0 | 0 | 0.0058614 | 0.0071724 | 0.002232 | 0.035021 | 0.054032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biogas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.146e-06 | 1.0178e-06 | 3.1102e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 9.3311 | 5.5571 | 7.2616 | 10.6055 | 6.6624 | 14.0555 | 12.058 | 5.5261 | 7.3867 | 0 | 0.24505 | 0.23577 | 0.2172 | 0.13298 | 0.079245 | 0.074519 | 0.077808 | 0.087519 | 0.098614 | 0.12198 | 0.15156 | 1.2772

## LEAP_Ahorros BPO
Direct (At Point of Emissions)
Scenario: TERMO_BPO, All GHGs, All Asignación, All IPCC nivel 1
Branch: Transformación\Electricidad_SIN generacion
Units: Millones Metric Tonne CO2 Equivalent
Fuente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Coal | 2.8712 | 1.2332 | 2.513 | 4.6731 | 0 | 6.849 | 5.3536 | 2.2648 | 3.4724 | 0 | 0.15574 | 0.13988 | 0.13048 | 0.079426 | 0.042234 | 0.038975 | 0.040039 | 0.044334 | 0.053157 | 0.070034 | 0.089967
Natural Gas | 5.9932 | 4.1855 | 4.4547 | 5.7619 | 6.5109 | 6.3905 | 5.3506 | 3.2006 | 3.7672 | 0 | 0.045975 | 0.053179 | 0.047545 | 0.029521 | 0.022167 | 0.02151 | 0.023049 | 0.026559 | 0.027055 | 0.02963 | 0.034171
Biomass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5486e-05 | 6.8287e-05 | 5.4563e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel_2 | 0.28776 | 0.0027523 | 0.080853 | 0.013427 | 0.023101 | 0.18187 | 0.64629 | 0 | 0.00059179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fuel Oil | 0.17888 | 0.13556 | 0.20724 | 0.14991 | 0.12622 | 0.59914 | 0.65345 | 0.060552 | 0.14643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kerosene | 0 | 0 | 0.0058614 | 0.0071724 | 0.002232 | 0.035021 | 0.054032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biogas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.146e-06 | 1.0178e-06 | 3.1102e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 9.3311 | 5.5571 | 7.2616 | 10.6055 | 6.6624 | 14.0555 | 12.058 | 5.5261 | 7.3867 | 0 | 0.20171 | 0.19306 | 0.17803 | 0.10895 | 0.0644 | 0.060486 | 0.063088 | 0.070892 | 0.080212 | 0.099664 | 0.12414 | 1.0429

## Guajira 1
[32 empty] | Potencial Ahorro Promedio |  |  | Consumo Promedio |  |  | HR Medio
|  |  | Horas de Operación (2019) | 7553 | [26 empty] | Consumo=9,5∗𝐺𝑒𝑛.+ 65,7 )−(9,4 𝐺𝑒𝑛.+38,3) | 37 | MBTU/h |  | 1158 | 3.195% | 114.9789 | 10.0714
|  |  | Tarifa E.T [COP/MBTU] | 15206 | [32 empty] | 119.117 | 9.7215
|  |  | Tarifa E.E [COP/kWh] | 153.5806 | [26 empty] | 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐺𝐸𝐼=(0,79∗𝐺𝑒𝑛.+8,83 )−(0,77∗𝐺𝑒𝑛.+2,75 ) | 7.27 | 𝑇𝑜𝑛 𝐶𝑂2/ℎ |  | 99 | 7.343%
|  |  | HR [MBTU/MWh] | 10.1
|  |  | FE E.T [Ton CO2 / MBTU] | 0.087
|  |  | FE E.E [Ton CO2 / MWh] | 0.85 | 0.8787
Potencial Ahorro | Categoría | Tipo de Energía | MEDIDA | CAPEX [MCOP] | OPEX [MCOP] | POT AHORRO [MCOP/año] |  | POT REDUCCION GEI [TonCO2/año] | RETORNO SIT [%] | RETORN O LEY 1715 [%] | RETORNO PROURE [%] | PRI - SIT [años] | PRI - LEY 1715 [años] | PRI - PROURE [años] | USD/Ton CO2 | RANKING MULTIVARIABLE | Observaciones | Ahorro Energético [MBTU/Año] o [MWh/Año] | Ahorro MCOP | Emisiones | Cantidad Equipos | Ahorro [MWh/Año] | Ahorro [Ton CO2 / año]
Por mejora tecnológica |  | Térmica | Implementación de tecnologías para el control y la recuperación de calor en las purgas de caldera | 280 |  | 642 |  | 3658 | 157.6 | 199.3 | 196.2 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 22 | 256 |  | 42230 | 642.1494 | 3674.01 | 1 | 42230 | 3658 |  | NO corresponde a tablas 27 y 28 Potenciales mejora
Por mejora tecnológica |  | Térmica | Mejoras en los aislamientos térmicos en calderas, sistemas de tuberías para el transporte de vapor y disminución de infiltraciones | 294 |  | 2655 |  | 15122 | 613.6 | 742.3 | 739 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 6 | 256 |  | 174595 | 2654.8916 | 15189.765 | 1 | 174595 | 15122 | [11 empty] | Medida
Por mejora tecnológica |  | Térmica | Actualización tecnológica de precalentadores | 467 |  | 397 |  | 2262 | 64 | 87.7 | 84.8 | 1.9 | 1.32 | 1.4 | 59 | 192 |  | 26118 | 397.1503 | 2272.266 | 1 | 26118 | 2262 | [10 empty] | 1 | Equipos centrifugos |  |  | 1.33%
Por mejora tecnológica | Retrofit equipos centrifugos | Eléctrica | Retrofit de equipos centrífugos - Bombas agua de condensado | 437 |  | 291 |  | 1606 | 50.89 | 72.14 | 69.4 | 2.4 | 1.61 | 1.7 | 78 | 144 | ahorros corresponden al de un sólo equipo del conjunto en operación | 1896 | 291.1888 | 1611.6 | 1 | 1896 | 1606 | 6469.4205 | [9 empty] | 2 | Precalentadores de aire |  |  | 0.5%
Por mejora tecnológica |  | Ambas | Retrofit de los pulverizadores de carbón | 1687 |  | 584 |  | 3325 | 26.5 | 43.5 | 41.1 | 4.6 | 2.6 | 2.9 | 145 | 64 |  | 35417 | 583.661 | 3330.017 | 1 | 35417 | 3325 | 35091 | 533.5937 | 3052.917 | 326 | 50.0673 | 277.1 | 3.27% |  |  |  | 3 | Molinos |  |  | 0.4%
Por mejora tecnológica |  | Eléctrica | Sustitución en la tecnología de sellos en precalentadores rotativos de aire | 435 |  | 168 |  | 956 | 29.7 | 47.3 | 44.8 | 4.2 | 2.4 | 2.6 | 130 | 64 |  | 1092 | 167.71 | 928.2 | 1 | 1092 | 956 |  |  |  | 99.08% |  |  | 106% |  |  |  | 4 | Recuperación de calor residual del RAC |  |  | NA
Por mejora tecnológica |  | Térmica | Implementación de un sistema de limpieza continua en condensadores | 3547 | 154 | 2091 |  | 11908 | 48.1 | 69.2 | 65 | 2.6 | 1.7 | 1.8 | 81 | 64 |  | 137848 | 2096.1167 | 11992.776 | 1 | 137848 | 11908 | [6 empty] | 0.8401% |  |  |  | 5 | Aislamiento |  |  | 2%
Por gestión O&M |  | Térmica | Implementación de un sistema de monitoreo con control operacional | 1975 | 387 | 4136 | 3.1% | 23557 | 137.7 | 174 | 174 | 0.82 | 0.65 | 0.7 | 29 | 64 | Monitoreo únicamente a las variables significativas | 271978 | 4135.6975 | 23662.086 | [9 empty] | 0.4258% |  |  |  | 6 | Condensador |  |  | 1.6%
Por mejora tecnológica | Instalación VFD en equipos centrífugos | Eléctrica | Instalación de variadores de frecuencia (VFD) en equipos centrífugos - Ventiladores de tiro inducido | 1449 | 36 | 324 |  | 1789 | 13.5 | 28.7 | 26.6 | 8.2 | 3.7 | 4.2 | 237 | 54 | Actualmente el caudal de aire de los ventiladores de tiro inducido es regulado por medio de IGV (inlet guide Vanes). | 2111 | 324.2086 | 1794.35 | 2 | 4222 | 3578 | 14406.062 | [5 empty] | 54.86% |  |  |  | 7 | Control automatico y recuperación de purgas |  |  | 0.1%
Por mejora tecnológica |  | Ambos | Cambio en los elementos de transferencia de calor en los precalentadores rotativos de aire | 2707 |  | 703 |  | 4007 | 19 | 34.9 | 32.6 | 6.3 | 3.2 | 3.5 | 193 | 48 |  | 36319 | 703.3718 | 3992.949 | 1 | 36319 | 4007 | 35227 | 535.6618 | 3064.749 | 1092 | 167.71 | 928.2 | 3.188% |  |  |  | 8 | Precalentadores de agua y domos de caldera |  |  | 0.3%
Por mejora tecnológica | Retrofit equipos centrifugos | Eléctrica | Retrofit de equipos centrífugos - Ventiladores de tiro inducido | 784 |  | 135 |  | 746 | 10.3 | 25.2 | 23.2 | 9.8 | 4.1 | 4.6 | 300 | 36 | ahorros corresponden al de un sólo equipo del conjunto en operación | 881 | 135.3045 | 748.85 | 2 | 1762 | 1492 | 6012.1936 |  |  | 96.99% |  |  | 131.4% |  |  |  | 9 | Recuperación de calor de aceite de enfriamiento |  |  | NA
Por mejora tecnológica | Instalación VFD en equipos centrífugos | Eléctrica | Instalación de variadores de frecuencia (VFD) en equipos centrífugos - Ventiladores de tiro forzado | 1316 | 33 | 221 |  | 1218 | 7.4 | 22.2 | 20.1 | No rentable | 4.5 | 5.1 | 316 | 36 | Actualmente el caudal de aire de los ventiladores es regulado por medio de IGV (inlet guide Vanes). | 1437 | 220.6953 | 1221.45 | 2 | 2874 | 2436 | 9806.4951 | [5 empty] | 80.58% | [7 empty] | 6.23%
Por mejora tecnológica | Retrofit equipos centrifugos | Eléctrica | Retrofit de equipos centrífugos - Ventiladores de tiro forzado | 758 |  | 98 |  | 543 | 5.42 | 20.26 | 18 | No rentable | 4.95 | 5.8 | 399 | 24 | ahorros corresponden al de un sólo equipo del conjunto en operación | 641 | 98.4452 | 544.85 | 2 | 1282 | 1086 | 4374.3656 | [5 empty] | 180.7%
Por mejora tecnológica | Instalación VFD en equipos centrífugos | Eléctrica | Instalación de variadores de frecuencia (VFD) en equipos centrífugos - Bombas de agua de condensado | 1091 | 27 | 141 |  | 777 | 2.6 | 17.1 | 15.1 | No rentable | 6.1 | 6.9 | 411 | 24 | Actualmente se regula la presión y el caudal de las bombas de agua de alimentación a caldera por medio de válvulas estranguladoras. | 917 | 140.8334 | 779.45 | 1 | 917 | 777 | 3128.9339 | [5 empty] | 126.3%
Por mejora tecnológica |  | Eléctrica | Recubrimiento polimérico a las unidades de bombeo para la reducción de desgaste y aumento de la eficeincia | 244 |  | 46 |  | 261 | 12 | 27.1 | 25 | 8.9 | 3.9 | 4.4 | 266 | 24 |  | 299 | 45.9206 | 254.15 | 4 | 1196 | 1044 | 4080.9214 | [5 empty] | 387.3%
Por mejora tecnológica | Retrofit equipos centrifugos | Eléctrica | Retrofit de equipos centrífugos - Bombas de agua de alimentación | 2058 |  | 324 |  | 1787 | 8.65 | 23.42 | 21.4 | No rentable | 4.28 | 4.9 | 329 | 18 | ahorros corresponden al de un sólo equipo del conjunto en operación | 2109 | 323.9015 | 1792.65 | 2 | 4218 | 3574 | 14392.4134 | [5 empty] | 54.91%
Por mejora tecnológica | Instalación VFD en equipos centrífugos | Eléctrica | Instalación de variadores de frecuencia (VFD) en equipos centrífugos - Bombas de agua de alimentación | 1891 | 47 | 243 |  | 1341 | 2.6 | 17 | 15 | No rentable | 6.1 | 6.9 | 413 | 18 | Actualmente se regula la presión y el caudal de las bombas de agua de alimentación a caldera por medio de válvulas estranguladoras. | 1582 | 242.9645 | 1344.7 | 2 | 3164 | 2682 | 10796.0161 | [5 empty] | 73.2%
|  |  |  | 19445 | 297 | [11 empty] | MWh | 14383
[17 empty] | MTBU | 451109
Note on J13: ====== ID#AAAAOlrEruU Vérónica Ortiz Cerón (2021-08-30 16:16:29) En el resumen del pdf dice 6,90

## Guajira 2
[28 empty] | Potencial Ahorro Promedio |  |  | Consumo Promedio
|  |  | Horas de Operación (2019) | 6073 | [22 empty] | Consumo=8,3∗𝐺𝑒𝑛.+ 201,4)−(8,3 𝐺𝑒𝑛.+166,2) | 41.5 | MBTU/h |  | 1179 | 3.52%
|  |  | Tarifa E.T [COP/MBTU] | 14420
|  |  | Tarifa E.E [COP/kWh] | 142.758 | [22 empty] | 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐺𝐸𝐼=(0,74∗𝐺𝑒𝑛.+18,11)−(0,77∗𝐺𝑒𝑛.+9,54 ) | 5.39 | 𝑇𝑜𝑛 𝐶𝑂2/ℎ |  | 106 | 5.085%
|  |  | HR [MBTU/MWh] | 9.9
|  |  | FE E.T [Ton CO2 / MBTU] | 0.089
|  |  | FE E.E [Ton CO2 / MWh] | 0.86 | 0.8811
Potencial Ahorro | Categoría | Tipo de Energía | MEDIDA | CAPEX [MCOP] | OPEX [MCOP] | POT AHORRO [MCOP/año] |  | POT REDUCCION GEI [TonCO2/año] | RETORNO SIT [%] | RETORN O LEY 1715 [%] | RETORNO PROURE [%] | PRI - SIT [años] | PRI - LEY 1715 [años] | PRI - PROURE [años] | USD/Ton CO2 | RANKING- MULTIVARIABLE | Observaciones | Ahorro Energético [MBTU/Año] o [MWh/Año] | Ahorro MCOP | Emisiones | Cantidad Equipos | Ahorro TOTAL [MWh/Año] | Ahorro [Ton CO2 / año]
Por mejora tecnológica |  | Térmica | Implementación de tecnologías para el control y la recuperación de calor en las purgas de caldera | 280 |  | 513 |  | 3173 | 130.6 | 167.3 | 164.1 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 25 | 256 |  | 35541 | 512.5012 | 3163.149 | 1 | 35541 | 3173 | 122555.1724 | NO corresponde a tablas 29 y 30 Potenciales mejora
Por mejora tecnológica |  | Térmica | Actualización tecnológica de precalentadores | 263 |  | 1122 |  | 6946 | 293.8 | 361.6 | 358.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 11 | 256 |  | 77795 | 1121.8039 | 6923.755 | 1 | 77795 | 6946 | [7 empty] | Medida
Por mejora tecnológica | Retrofit equipos centrifugos | Eléctrica | Retrofit de equipos centrífugos - Bombas de agua de condensado | 439 |  | 235 |  | 1432 | 41.4 | 60.9 | 58.2 | 3 | 1.9 | 2 | 88 | 144 | ahorros corresponden al de un sólo equipo del conjunto en operación | 1647 | 235.1224 | 1416.42 | 1 | 1647 | 1432 | 482.6881 | [5 empty] | 1 | Equipos centrifugos |  | 1.3%
Por mejora tecnológica |  | Térmica | Mejoras en los aislamientos térmicos en calderas, sistemas de tuberías para el transporte de vapor y disminución de infiltraciones | 42 |  | 277 |  | 1715 | 454 | 552.4 | 549.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 7 | 144 |  | 19203 | 276.9073 | 1709.067 | 1 | 19203 | 1715 | [6 empty] | 2 | Precalentadores de aire |  | 0.03%
Por mejora tecnológica |  | Ambas | Retrofit de los pulverizadores de carbón | 1265 |  | 448 |  | 2273 | 27 | 44 | 42 | 5 | 3 | 3 | 159 | 128 |  | 28884 | 447.8218 | 2758.8 | 28640 | 412.9888 | 2548.96 | 244 | 34.833 | 209.84 |  |  |  | 3 | Molinos |  | 0.43%
Por mejora tecnológica | Instalación VFD en equipos centrífugos | Eléctrica | Instalación de variadores de frecuencia (VFD) en equipos centrífugos Bombas de agua de condensado | 1095 | 27 | 220 |  | 1334 | 11.1 | 26.1 | 24 | 9.3 | 4 | 4.5 | 240 | 81 | Actualmente se regula la presión y el caudal de las bombas por medio de válvulas estranguladoras. | 1543 | 220.2756 | 1326.98 | 1 | 1543 | 1334 | 99.16% | [5 empty] | 4 | Recuperación de calor residual del RAC |  | NA
Por mejora tecnológica |  | Térmica | Implementación de un sistema de limpieza continua en condensadores | 3547 | 176 | 1252 |  | 7751 | 32.1 | 49.2 | 45.3 | 4.3 | 2.4 | 2.7 | 124 | 64 |  | 86810 | 1251.8002 | 7726.09 | 1 | 86810 | 7751 | [6 empty] | 5 | Aislamiento |  | 0.27%
Por gestión O&M |  | Térmica | Implementación de un sistema de monitoreo con control operacional | 1766 | 387 | 3470 | 3.36% | 21479 | 127.37 | 161.79 | 161.8 | 0.88 | 0.69 | 0.7 | 29 | 64 | Monitoreo únicamente a las variables significativas | 240578 | 3469.1348 | 21411.442 | [9 empty] | 6 | Condensador |  | 1.21%
Por mejora tecnológica | Instalación VFD en equipos centrífugos | Eléctrica | Instalación de variadores de frecuencia (VFD) en equipos centrífugos - Ventiladores de tiro forzado | 1225 | 31 | 275 |  | 1663 | 13.5 | 28.8 | 26.6 | 8.2 | 3.7 | 4.1 | 216 | 54 | Actualmente el caudal de aire de los ventiladores es regulado por medio de IGV (inlet guide Vanes). | 1924 | 274.6664 | 1654.64 | 2 | 3848 | 3326 | [6 empty] | 7 | Control automatico y recuperación de purgas |  | 0.18%
Por mejora tecnológica |  | Eléctrica | Recubrimiento polimérico a las unidades de bombeo para la reducción de desgaste y aumento de la eficiencia | 244 |  | 58 |  | 331 | 17 | 32.7 | 28.6 | 6.9 | 3.4 | 3.9 | 210 | 48 |  | 378 | 53.9625 | 325.08 | 1 | 378 | 331 | No corresponde a Tabla 34 Potencial de mejora | [5 empty] | 8 | Precalentadores de agua y domos de caldera |  | 1.09%
Por mejora tecnológica | Retrofit equipos centrifugos | Eléctrica | Retrofit de equipos centrífugos - Bombas de agua de alimentación | 2058 |  | 360 |  | 2176 | 10.6 | 25.5 | 23.4 | 9.7 | 4 | 4.6 | 270 | 36 | ahorros corresponden al de un sólo equipo del conjunto en operación | 2518 | 359.4646 | 2165.48 | 2 | 5036 | 4352 | [6 empty] | 9 | Recuperación de calor de aceite de enfriamiento |  | NA
Por mejora tecnológica | Instalación VFD en equipos centrífugos | Eléctrica | Instalación de variadores de frecuencia (VFD) en equipos centrífugos - Bombas de agua de alimentación | 1895 | 47 | 268 |  | 1621 | 4.2 | 19.1 | 16.7 | No rentable | 5.4 | 6.2 | 342 | 18 | Actualmente se regula la presión y el caudal de las bombas por medio de válvulas estranguladoras. | 1875 | 267.6712 | 1612.5 | 2 | 3750 | 3242 | [9 empty] | 4.51%
Por mejora tecnológica | Retrofit equipos centrifugos | Eléctrica | Retrofit de equipos centrífugos - Ventiladores de tiro forzado | 762 |  | 52 |  | 316 | -3.3 | 9 | 9 | No rentable | No rentable | No rentable | 689 | 12 | ahorros corresponden al de un sólo equipo del conjunto en operación | 365 | 52.1067 | 313.9 | 2 | 730 | 632
Por mejora tecnológica |  | Eléctrica | Sustitución en la tecnología de sellos en precalentadores rotativos de aire | 218 |  | 32 |  | 200 | 7.6 | 22.3 | 20.3 | No rentable | 4.5 | 5.1 | 311 | 8 |  | 226 | 32.2633 | 194.36 | 1 | 226 | 200
|  |  |  | 13333 | 281 | [11 empty] | MWh | 10720
[17 empty] | MBTU | 247989
Note on T19: ====== ID#AAAAOlrEruA Vérónica Ortiz Cerón (2021-08-30 16:16:29) En el capítulo específico dice 58,1

## T.Barranquilla 3
[31 empty] | Potencial Ahorro Promedio |  |  | Consumo Promedio
|  |  | Horas de Operación (2019) | 785 | [25 empty] | Consumo=(10,6∗𝐺𝑒𝑛.+ 54,4)−(10,3 𝐺𝑒𝑛.+61) | 7.18 | MBTU/h |  | 498 | 1.442%
|  |  | Tarifa E.T [COP/MBTU] | 24780
|  |  | Tarifa E.E [COP/kWh] | 294.882 | [25 empty] | 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐺𝐸𝐼=(0,55∗𝐺𝑒𝑛.+2,84)−(0,54∗𝐺𝑒𝑛.+3,19) | 0.38 | 𝑇𝑜𝑛 𝐶𝑂2/ℎ |  | 27 | 1.407%
|  |  | HR [MBTU/MWh] | 11.9
|  |  | FE E.T [Ton CO2 / MBTU] | 0.059
|  |  | FE E.E [Ton CO2 / MWh] | 0.62 | 0.7021
Potencial Ahorro | Categoría | Tipo de Energía | MEDIDA | CAPEX [MCOP] | OPEX [MCOP] | POT AHORRO [MCOP/año] |  | POT REDUCCION GEI [TonCO2/año] | RETORNO SIT [%] | RETORNO LEY 1715 [%] | RETORNO PROURE [%] | PRI - SIT [años] | PRI - LEY 1715 [años] | PRI - PROURE [años] | USD/Ton CO2 | RANKING- MULTIVARIABLE | Observaciones | Ahorro Energético [MBTU/Año] o [MWh/Año] | Ahorro MCOP | Emisiones | Cantidad Equipos | Ahorro [MWh/Año] | Ahorro [Ton CO2 / año]
Por mejora tecnológica |  | Ambas | Cambio en los elementos de transferencia de calor en los precalentadores rotativos de aire | 435 |  | 80 |  | 190 | 11.6 | 26.6 | 24.5 | 9.1 | 3.9 | 4.4 | 656 | 24 |  | 2244 | 80.1856 | 183.447 | 1 | 2244 | 190 | 2153 | 53.3513 | 127.027 | 91 | 26.8343 | 56.42
Por mejora tecnológica |  | Térmica | Actualización tecnológica de precalentadores | 169 |  | 40 |  | 94 | 16.8 | 32.4 | 30.2 | 6.9 | 3.4 | 3.7 | 512 | 12 |  | 1611 | 39.9206 | 95.049 | 1 | 1611 | 94 |  |  |  | 95.94% | [6 empty] | Medida
Por gestión O&M |  | Térmica | Implementación de un sistema de monitoreo con control operacional | 233 | 387 | 138 | 1.43% | 327 | No rentable | No rentable | No rentable | No rentable | No rentable | No rentable | 541 | 12 | Monitoreo únicamente a las variables significativas | 5585 | 138.3963 | 329.515 | [12 empty] | 1 | Equipos centrifugos |  | 2.03%
Por mejora tecnológica |  | Térmica | Mejoras en los aislamientos térmicos en calderas, sistemas de tuberías para el transporte de vapor y disminución de infiltraciones | 132 |  | 19 |  | 45 | 7 | 21.8 | 19.6 | No rentable | 4.6 | 5.3 | 843 | 8 |  | 760 | 18.8328 | 44.84 | 1 | 760 | 45 | [9 empty] | 2 | Precalentadores de aire |  | 0.83%
Por mejora tecnológica |  | Térmica | Implementación de un sistema de limpieza continua en condensadores | 2288 | 4 | 105 |  | 249 | 1.5 | 9.6 | 8.6 | No rentable | No rentable | No rentable | 2629 | 8 |  | 4251 | 105.3398 | 250.809 | 1 | 4251 | 249 | [9 empty] | 3 | Molinos |  | NA
Por mejora tecnológica | Instalación VFD en equipos centrífugos | Eléctrica | Instalación de variadores de frecuencia (VFD) en equipos centrífugos - Bombas de agua de alimentación | 1416 | 35 | 78 |  | 166 | -13 | -0.2 | -0.2 | No rentable | No rentable | No rentable | 2498 | 4 | Actualmente se regula la presión y el caudal de las bombas por medio de válvulas estranguladoras. | 266 | 78.4386 | 164.92 | 2 | 532 | 332 | [9 empty] | 4 | Recuperación de calor residual del RAC |  | NA
Por mejora tecnológica | Instalación VFD en equipos centrífugos | Eléctrica | Instalación de variadores de frecuencia (VFD) en equipos centrífugos - Bomba de agua de condensado | 88 | 15 | 13 |  | 27 | -32.5 | -14.2 | -14.2 | No rentable | No rentable | No rentable | 1080 | 4 | Actualmente se regula la presión y el caudal de las bombas por medio de válvulas estranguladoras. | 43 | 12.6799 | 26.66 | 2 | 86 | 54 | [9 empty] | 5 | Aislamiento |  | 0.19%
Por mejora tecnológica |  | Eléctrica | Sustitución en la tecnología de sellos en precalentadores rotativos de aire | 435 |  | 27 |  | 63 | -4.9 | 7.4 | 7.4 | No rentable | No rentable | No rentable | 1963 | 4 |  | 91 | 26.8343 | 56.42 | 1 | 91 | 63 | [9 empty] | 6 | Condensador |  | 0.54%
Por mejora tecnológica | Retrofit equipos centrifugos | Eléctrica | Retrofit de equipos centrífugos - Bombas de agua de alimentación | 1070 |  | 25 |  | 51 | -17.8 | -4.4 | -4.4 | No rentable | No rentable | No rentable | 5997 | 3 | ahorros corresponden al de un sólo equipo del conjunto en operación | 83 | 24.4752 | 51.46 | 2 | 166 | 102 | [9 empty] | 7 | Control automatico y recuperación de purgas |  | ND
Por mejora tecnológica | Instalación VFD en equipos centrífugos | Eléctrica | Instalación de variadores de frecuencia (VFD) en equipos centrífugos - Ventilador de tiro forzado | 1462 | 37 | 15 |  | 32 | No rentable | No rentable | No rentable | No rentable | No rentable | No rentable | 13379 | 2 | Actualmente el caudal de aire de los ventiladores es regulado por medio de dampers. | 51 | 15.039 | 31.62 | 1 | 51 | 32 | [9 empty] | 8 | Precalentadores de agua y domos de caldera |  | 0.41%
|  |  |  | 7495 | 91 | [12 empty] | 9400 |  |  |  | 9792 | [10 empty] | 9 | Recuperación de calor de aceite de enfriamiento |  | NA
[17 empty] | MWh | 625 | [17 empty] | 4%
[17 empty] | MBTU | 8775 |  | 2132.5885

## T.Barranquilla 4
[31 empty] | Potencial Ahorro Promedio |  |  | Consumo Promedio
|  |  | Horas de Operación (2019) | 342 | [25 empty] | Consumo=(10,9∗𝐺𝑒𝑛.+ 86,7)−(10,4 𝐺𝑒𝑛.+86,1) | 17.82 | MBTU/h |  | 516 | 3.453%
|  |  | Tarifa E.T [COP/MBTU] | 24780
|  |  | Tarifa E.E [COP/kWh] | 354.354 | [25 empty] | 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐺𝐸𝐼=(0,57∗𝐺𝑒𝑛.+ 4,53)−(0,55∗𝐺𝑒𝑛.+4,5) | 0.93 | 𝑇𝑜𝑛 𝐶𝑂2/ℎ |  | 27 | 3.444%
|  |  | HR [MBTU/MWh] | 14.3
|  |  | FE E.T [Ton CO2 / MBTU] | 0.059
|  |  | FE E.E [Ton CO2 / MWh] | 0.67 | 0.8437
Potencial Ahorro | Categoría | Tipo de Energía | MEDIDA | CAPEX [MCOP] | OPEX [MCOP] | POT AHORRO [MCOP/año] |  | POT REDUCCION GEI [TonCO2/año] | RETORN O SIT [%] | RETORNO LEY 1715 [%] | RETORNO PROURE [%] | PRI - SIT [años] | PRI - LEY 1715 [años] | PRI - PROURE [años] | USD/Ton CO2 | RANKING- MULTIVARIABL E | Observaciones | Ahorro Energético [MBTU/Año] o [MWh/Año] | Ahorro MCOP | Emisiones | Cantidad Equipos | Ahorro [MWh/Año] | Ahorro [Ton CO2 / año]
Por gestión O&M |  | Térmica | Implementación de un sistema de monitoreo con control operacional | 237 | 387 | 149 | 3.4% | 352 | No rentable | No rentable | No rentable | No rentable | No rentable | No rentable | 507 | 12 | Monitoreo únicamente a las variables significativas | 6003 | 148.7543 | 354.177
Por mejora tecnológica |  | Térmica | Mejoras en los aislamientos térmicos en calderas, sistemas de tuberías para el transporte de vapor y disminución de infiltraciones | 132 |  | 13 |  | 30 | 1 | 14.9 | 13.5 | No rentable | 7 | 7.7 | 1253 | 8 |  | 512 | 12.6874 | 30.208 | 1 | 512 | 30 | [10 empty] | Medida
Por mejora tecnológica |  | Térmica | Actualización tecnológica de precalentadores | 169 |  | 18 |  | 42 | 2.2 | 16.5 | 14.6 | No rentable | 6.4 | 7.1 | 1158 | 8 |  | 712 | 17.6434 | 42.008 | 1 | 712 | 42 | [9 empty] | 1 | Equipos centrifugos |  | 2.31%
Por mejora tecnológica |  | Térmica | Implementación de un sistema de limpieza continua en condensadores | 2288 | 2 | 87 |  | 205 | 0.3 | 7.8 | 7.4 | No rentable | No rentable | No rentable | 3185 | 8 |  | 3506 | 86.8787 | 206.854 | 1 | 3506 | 205 | [9 empty] | 2 | Precalentadores de aire |  | 0.5%
Por mejora tecnológica | Instalación VFD en equipos centrífugos | Eléctrica | Instalación de variadores de frecuencia (VFD) en equipos centrífugos - Bomba de agua de condensado | 88 | 15 | 5 |  | 78 | No rentable | No rentable | No rentable | No rentable | No rentable | No rentable | 374 | 4 | Actualmente se regula la presión y el caudal de las bombas por medio de válvulas estranguladoras. | 15 | 5.3153 | 10.05 | 2 | 30 | 156 | 102.3642 | [8 empty] | 3 | Molinos |  | NA
Por mejora tecnológica |  | Eléctrica | Sustitución en la tecnología de sellos en precalentadores rotativos de aire | 435 |  | 6 |  | 14 | -23.2 | -8.5 | -8.5 | No rentable | No rentable | No rentable | 8753 | 4 |  | 17 | 6.024 | 11.39 | 1 | 17 | 14 | 58.0064 | [8 empty] | 4 | Recuperación de calor residual del RAC |  | NA
Por mejora tecnológica | Retrofit equipos centrifugos | Eléctrica | Retrofit de equipos centrífugos - Bombas de agua de alimentación | 1070 |  | 10 |  | 20 | -26.7 | -10.9 | -10.9 | No renta ble | No rentable | No rentable | 15684 | 3 | ahorros corresponden al de un sólo equipo del conjunto en operación | 29 | 10.2763 | 19.43 | 2 | 58 | 40 | 197.9042 | [8 empty] | 5 | Aislamiento |  | 0.29%
Por mejora tecnológica | Instalación VFD en equipos centrífugos | Eléctrica | Instalación de variadores de frecuencia (VFD) en equipos centrífugos - Bombas de agua de alimentación | 1416 | 35 | 41 |  | 78 | -28.3 | -12 | -12 | No renta ble | No rentable | No rentable | 5317 | 2 | Actualmente se regula la presión y el caudal de las bombas por medio de válvulas estranguladoras. | 116 | 41.1051 | 77.72 | 2 | 232 | 156 | 791.6169 | [8 empty] | 6 | Condensador |  | 1.99%
Por mejora tecnológica | Instalación VFD en equipos centrífugos | Eléctrica | Instalación de variadores de frecuencia (VFD) en equipos centrífugos - Ventilador de tiro forzado | 1462 | 37 | 8 |  | 15 | No rentable | No rentable | No rentable | No renta ble | No rentable | No rentable | 28541 | 2 | Actualmente el caudal de aire de los ventiladores es regulado por medio de dampers. | 22 | 7.7958 | 14.74 | 1 | 22 | 15 | 75.0671 | [8 empty] | 7 | Control automatico y recuperación de purgas |  | ND
Por mejora tecnológica |  | Ambas | Cambio en los elementos de transferencia de calor en los precalentadores rotativos de aire | 1353 |  | 22 |  | 52 | -21.6 | -7.6 | -7.6 | No renta ble | No rentable | No rentable | 7479 | 2 |  | 664 | 22.0567 | 49.563 | 1 | 664 | 52 | 647 | 16.0327 | 38.173 | 17 | 6.024 | 11.39 |  |  |  | 8 | Precalentadores de agua y domos de caldera |  | 0.4%
[27 empty] | 97.44% | [5 empty] | 9 | Recuperación de calor de aceite de enfriamiento |  | NA
|  |  |  | 8413 | 89 | [30 empty] | 5.49%
[17 empty] | MBTU | 5377
[17 empty] | MWh | 216
Note on U14: ====== ID#AAAAOlrEruE Vérónica Ortiz Cerón (2021-08-30 16:16:29) En el capítulo específico dice 78

## T. Flores 1 (hidden)
[31 empty] | Potencial Ahorro Promedio |  |  | Consumo Promedio
|  |  | Horas de Operación (2019) | 3484 | [25 empty] | Consumo=(5,1∗𝐺𝑒𝑛.+ 141,1)−(5,1 𝐺𝑒𝑛.+136,5) | 8.95 | MBTU/h |  | 643 | 1.392%
|  |  | Tarifa E.T [COP/MBTU] | 24780
|  |  | Tarifa E.E [COP/kWh] | 183.372 | [25 empty] | 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐺𝐸𝐼=(0,29∗𝐺𝑒𝑛.+7,99)−(0,29∗𝐺𝑒𝑛.+7,73) | 0.51 | 𝑇𝑜𝑛 𝐶𝑂2/ℎ |  | 37 | 1.378%
|  |  | HR [MBTU/MWh] | 7.4
|  |  | FE E.T [Ton CO2 / MBTU] | 0.059
|  |  | FE E.E [Ton CO2 / MWh] | 0.41 | 0.4366
Potencial Ahorro | Categoría | Tipo de Energía | MEDIDA | CAPEX [MCOP] | OPEX [MCOP] | POT AHORRO [MCOP/año] |  | POT REDUCCION GEI [TonCO2/año] | RETORNO SIT [%] | RETORNO LEY 1715 [%] | RETORNO PROURE [%] | PRI - SIT [años] | PRI - LEY 1715 [años] | PRI - PROURE [años] | USD/Ton CO2 | RANKING- MULTIVARIABLE | Observaciones | Ahorro Energético [MBTU/Año] o [MWh/Año] | Ahorro MCOP | Emisiones | Cantidad Equipos | Ahorro [MWh/Año] | Ahorro [Ton CO2 / año]
Por mejora tecnológica |  | Térmica | Actualización tecnológica de domos | 154 |  | 461 |  | 1090 | 209.2 | 260.9 | 257.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 40 | 192 |  | 18608 | 461.1062 | 1097.872 | 1 | 18608 | 1090
Ahorro por gestión O&M |  | Térmica | Implementación de un sistema de monitoreo con control operacional | 641 | 387 | 821 | 1.48% | 1942 | 53.71 | 76.96 | 76.9 | 1.96 | 1.43 | 1.4 | 151 | 144 | Monitoreo únicamente a las variables significativas | 33149 | 821.4322 | 1955.791 | [13 empty] | Medida
Por mejora tecnológica |  | Ambas | Recuperación de calor residual del sistema de enfriamiento Rotor Air Cooler (RAC) para precalentamiento de gas natural | 528 | 26 | 275 |  | 651 | 37.1 | 55.9 | 53.3 | 3.3 | 2.1 | 2.2 | 243 | 96 |  | 10028 | 275.2959 | 650.971 | 1 | 10028 | 651 | 9859 | 244.306 | 581.681 | 169 | 30.9899 | 69.29 |  |  |  | 1 | Equipos centrifugos |  | 0.57%
Por mejora tecnológica |  | Térmica | Mejoras en los aislamientos térmicos en calderas, sistemas de tuberías para el transporte de vapor y disminución de infiltraciones | 115 |  | 227 |  | 538 | 141.1 | 179.7 | 176.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 61 | 96 | Lo van a implementar? O sigue siendo una recomendación además de lo que planean implementar o implementaron para CC | 9177 | 227.4061 | 541.443 | 1 | 9177 | 538 |  |  |  | 98.31% | [5 empty] | 2 | Precalentadores de aire |  | NA
Por mejora tecnológica |  | Térmica | Implementación de un sistema de limpieza continua en condensadores | 767 | 52 | 299 |  | 707 | 35.7 | 53.7 | 49.8 | 3.7 | 2.2 | 2.4 | 331 | 72 |  | 12071 | 299.1194 | 712.189 | 1 | 12071 | 707 | [9 empty] | 3 | Molinos |  | NA
Por mejora tecnológica |  | Ambas | Recuperación de calor residual del aceite de enfriamiento del turbogrupo para precalentamiento de agua de condensado | 541 | 13 | 110 |  | 261 | 11.5 | 26.5 | 24.4 | 9.2 | 3.9 | 4.4 | 608 | 48 |  | 4450 | 110.271 | 262.55 | 0 | 0 | 0 | 4450 | 110.271 | 262.55 |  | 0 | 0 |  |  |  | 4 | Recuperación de calor residual del RAC |  | 0.48%
Por mejora tecnológica | Instalación VFD en equipos centrífugos | Eléctrica | Instalación de variadores de frecuencia (VFD) en equipos centrífugos - Bomba de agua de alimentación | 1554 | 39 | 250 |  | 553 | 6.6 | 21.4 | 19.2 | No rentable | 4.7 | 5.4 | 823 | 24 | Actualmente se regula la presión y el caudal de las bombas por medio de válvulas estranguladoras. | 1362 | 249.7527 | 558.42 | 1 | 1362 | 553 | 4647.3369 |  |  | 100% | [5 empty] | 5 | Aislamiento |  | 0.41%
Por mejora tecnológica | Instalación VFD en equipos centrífugos | Eléctrica | Instalación de variadores de frecuencia (VFD) en equipos centrífugos - Bomba de agua de condensado | 88 | 15 | 42 |  | 83 | 25.8 | 42.7 | 40.3 | 4.8 | 2.7 | 2.9 | 351 | 16 | Actualmente se regula la presión y el caudal de las bombas por medio de válvulas estranguladoras. | 228 | 41.8088 | 93.48 | 1 | 228 | 83 | 777.9683 | [8 empty] | 6 | Condensador |  | 0.54%
Por mejora tecnológica | Retrofit equipos centrifugos | Eléctrica | Retrofit de equipos centrífugos - Bombas de agua bocatoma | 167 |  | 15 |  | 34 | 0.4 | 14 | 12.8 | No rentable | 7.4 | 8 | 1400 | 8 | ahorros corresponden al de un sólo equipo del conjunto en operación | 84 | 15.4032 | 34.44 | 2 | 168 | 68 | 573.2398 | No me da | [7 empty] | 7 | Control automatico y recuperación de purgas |  | 0%
Por mejora tecnológica | Retrofit equipos centrifugos | Eléctrica | Retrofit de equipos centrífugos - Bombas de agua de condensado | 221 |  | 6 |  | 12 | -16.5 | -3.2 | -3.2 | No rentable | No rentable | No rentable | 5255 | 4 | ahorros corresponden al de un sólo equipo del conjunto en operación | 31 | 5.6845 | 12.71 | 1 | 31 | 12 | 105.7764 | [8 empty] | 8 | Precalentadores de agua y domos de caldera |  | 0.83%
Por mejora tecnológica | Instalación VFD en equipos centrífugos | Eléctrica | Instalación de variadores de frecuencia (VFD) en equipos centrífugos - Bomba de agua de compresión húmeda | 88 | 15 | 10 |  | 27 | No rentable | No rentable | No rentable | No rentable | No rentable | No rentable | 1080 | 4 | Actualmente se regula la presión y el caudal de las bombas por medio de válvulas estranguladoras. | 53 | 9.7187 | 21.73 | 2 | 106 | 54 | 361.687 | [8 empty] | 9 | Recuperación de calor de aceite de enfriamiento |  | 0.18%
Por mejora tecnológica |  | Eléctrica | Recuperación de calor residual del sistema de enfriamiento Rotor Air Cooler (RAC) para accionamiento de un chiller por absorción para el enfriamiento del aire | 1621 | 239 | 122 |  | 287 | No rentable | No rentable | No rentable | No rentable | No rentable | No rentable | 1849 | 4 |  | 663 | 121.5756 | 271.83 | 1 | 663 | 287 | [12 empty] | 3.01%
Note on D10: ====== ID#AAAAOlrEruM Vérónica Ortiz Cerón (2021-08-30 16:16:29) Equivalente a actualización tecnológica precalentadores
Note on Y12: ====== ID#AAAAOlrEruc Vérónica Ortiz Cerón (2021-08-30 16:16:29) verificar si 9598,5
Note on S15: ====== ID#AAAAOlrEruQ Vérónica Ortiz Cerón (2021-08-30 16:16:29) EL a nálisis téncico dice 4018,2 y 237,1 TonCO2

## Paipa 1
[31 empty] | Potencial Ahorro Promedio |  |  | Consumo Promedio |  |  | HR Medio
|  |  | Horas de Operación (2019) | 4872 | [25 empty] | Consumo=8,9∗𝐺𝑒𝑛.+ 2.572,03 )−(9,8 𝐺𝑒𝑛.+1.337,6) | 541.76 | MBTU/h |  | 9331 | 5.806% | 975.2947 | 9.5674
|  |  | Tarifa E.T [COP/MBTU] | 6370 | [22 empty] | 1.6667 | [8 empty] | 988.5851 | 9.4387
|  |  | Tarifa E.E [COP/kWh] | 75.803 | [25 empty] | 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐺𝐸𝐼=(0,77∗𝐺𝑒𝑛.+357,66)−(0,98∗𝐺𝑒𝑛.+134,55 ) | 50.3 | 𝑇𝑜𝑛 𝐶𝑂2/ℎ |  | 960 | 5.24%
|  |  | HR [MBTU/MWh] | 11.9
|  |  | FE E.T [Ton CO2 / MBTU] | 0.104
|  |  | FE E.E [Ton CO2 / MWh] | 1.17 | 1.2376
Potencial Ahorro | Categoría | Tipo de Energía | MEDIDA | CAPEX [MCOP] | OPEX [MCOP] | POT AHORRO [MCOP/año] |  | POT REDUCCION GEI [TonCO2/año] | RETORNO SIT [%] | RETORNO LEY 1715 [%] | RETORNO PROURE [%] | PRI - SIT [años] | PRI - LEY 1715 [años] | PRI - PROURE [años] | USD/Ton CO2 | RANKING- MULTIVARIABLE | Observaciones | Ahorro Energético [MBTU/Año] | Ahorro MCOP | Emisiones | Cantidad Equipos | Ahorro [MWh/Año] | Ahorro [Ton CO2 / año]
Ahorro por gestión O&M |  | Térmica | Implementación de un sistema de monitoreo con control operacional | 474 | 387 | 644 | 5.34% | 10483 | 45.6 | 67.9 | 67.9 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 23 | 192 | Monitoreo únicamente a las variables significativas | 101146 | 644.3 | 10519.184
Por mejora tecnológica |  | Térmica | Actualización tecnológica de precalentadores | 187 |  | 369 |  | 6009 | 140.1 | 178.5 | 175.4 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 9 | 192 |  | 57977 | 369.3135 | 6029.608 | 1 | 57977 | 6009 | [10 empty] | Medida
Por mejora tecnológica |  | Térmica | Mejoras en los aislamientos térmicos en calderas, sistemas de tuberías para el transporte de vapor y disminución de infiltraciones | 277 |  | 372 |  | 6047 | 97.7 | 127.9 | 124.9 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 13 | 192 |  | 58347 | 371.6704 | 6068.088 | 1 | 58347 | 6047 | [9 empty] | 1 | Equipos centrifugos |  |  | 0.61%
Por mejora tecnológica |  | Ambas | Retrofit de los pulverizadores de carbón | 252 |  | 65 |  | 1054 | 18.8 | 34.7 | 32.4 | 6.3 | 3.2 | 3.5 | 68 | 72 |  | 7798 | 64.8097 | 1043.38 | 1 | 7798 | 1054 | 7580 | 48.2846 | 788.32 | 218 | 16.5251 | 255.06 |  |  |  | 2 | Precalentadores de aire |  |  | NA
Por mejora tecnológica |  | Térmica | Implementación de un sistema de limpieza continua en condensadores | 1733 | 55 | 128 |  | 2090 | 8.7 | 19.5 | 16.7 | No rentable | 6.6 | 8.7 | 229 | 16 |  | 20164 | 128.4447 | 2097.056 | 1 | 20164 | 2090 |  |  |  | 97.2% | [5 empty] | 3 | Molinos |  |  | 0.54%
Por mejora tecnológica | Instalación VFD en equipos centrífugos | Eléctrica | Instalación de variadores de frecuencia (VFD) en equipos centrífugos - Bombas de agua de alimentación | 1320 | 33 | 62 |  | 947 | -16.5 | -3.4 | -3.3 | No rentable | No rentable | No rentable | 408 | 8 | Actualmente se regula la presión y el caudal de las bombas de agua de alimentación a caldera por medio de válvulas estranguladoras | 813 | 61.6278 | 951.21 | 1 | 813 | 947 | [9 empty] | 4 | Recuperación de calor residual del RAC |  |  | NA
Por mejora tecnológica | Instalación VFD en equipos centrífugos | Eléctrica | Instalación de variadores de frecuencia (VFD) en equipos centrífugos - Ventiladores de tiro forzado | 958 | 24 | 6 |  | 95 | No rentable | No rentable | No rentable | No rentable | No rentable | No rentable | 2953 | 3 | Actualmente el caudal de aire de los ventiladores de tiro forzado es regulado por medio de dampers. | 82 | 6.2158 | 95.94 | 2 | 164 | 190 | [9 empty] | 5 | Aislamiento |  |  | 3.06%
[33 empty] | 6 | Condensador |  |  | 1.06%
|  |  |  | 4727 | 112 | [11 empty] | MWh | 1113 | [14 empty] | 7 | Control automatico y recuperación de purgas |  |  | ND
[17 empty] | MBTU | 144068 | [14 empty] | 8 | Precalentadores de agua y domos de caldera |  |  | 3.06%
[33 empty] | 9 | Recuperación de calor de aceite de enfriamiento |  |  | NA
8.33%

## Paipa 2
[31 empty] | Potencial Ahorro Promedio |  |  | Consumo Promedio |  |  | HR Medio
|  |  | Horas de Operación (2019) | 3048 | [25 empty] | Consumo=(9,3∗𝐺𝑒𝑛.+ 2.724,8)−(9,2 𝐺𝑒𝑛.+1.993,4) | 923.1 | MBTU/h |  | 16737 | 5.515% | 1754.8737 | 9.5374
|  |  | Tarifa E.T [COP/MBTU] | 6370 | [31 empty] | 1776.4574 | 9.4216
|  |  | Tarifa E.E [COP/kWh] | 68.159 | [25 empty] | 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐺𝐸𝐼=(0,79∗𝐺𝑒𝑛.+ 526,53)−(0,77∗𝐺𝑒𝑛.+456,52 ) | 104.06 | 𝑇𝑜𝑛 𝐶𝑂2/ℎ |  | 1764 | 5.899%
|  |  | HR [MBTU/MWh] | 10.7
|  |  | FE E.T [Ton CO2 / MBTU] | 0.104
|  |  | FE E.E [Ton CO2 / MWh] | 1.08 | 1.1128
Potencial Ahorro | Categoría | Tipo de Energía | MEDIDA | CAPEX [MCOP] | OPEX [MCOP] | POT AHORRO [MCOP/año] |  | POT REDUCCION GEI [TonCO2/año] | RETORNO SIT [%] | RETORNO LEY 1715 [%] | RETORNO PROURE [%] | PRI - SIT [años] | PRI - LEY 1715 [años] | PRI - PROURE [años] | USD/Ton CO2 | RANKING- MULTIVARIABLE | Observaciones | Ahorro Energético [MBTU/Año] | Ahorro MCOP | Emisiones | Cantidad Equipos | Ahorro [MWh/Año] | Ahorro [Ton CO2 / año]
Por mejora tecnológica |  | Térmica | Mejoras en los aislamientos térmicos en calderas, sistemas de tuberías para el transporte de vapor y disminución de infiltraciones | 252 |  | 73 |  | 1185 | 21.6 | 37.9 | 35.6 | 5.6 | 3 | 3.3 | 61 | 96 |  | 11430 | 72.8091 | 1188.72 | 1 | 11430 | 1185
Por mejora tecnológica |  | Ambas | Retrofit de los pulverizadores de carbón | 261.1 |  | 16.7 |  | 271.6 | -4.31 | 7.93 |  | No rentable | No rentable |  |  |  |  | 245 | 16.699 | 264.6 | 1 | 245 | 271.6 |  | 0 | 0 | 245 | 16.699 | 264.6 |  |  |  |  | Medida
Por mejora tecnológica |  | Térmica | Actualización tecnológica de precalentadores | 65 |  | 54 |  | 878 | 62.6 | 86.1 | 83.2 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 21 | 64 |  | 8468 | 53.9412 | 880.672 | 1 | 8468 | 878 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 1 | Equipos centrifugos |  |  | 0.62%
Ahorro por gestión O&M |  | Térmica | Implementación de un sistema de monitoreo con control operacional | 496 | 387 | 692 | 5.11% | 11257 | 50.87 | 73.8 | 73.8 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 22 | 48 | Monitoreo únicamente a las variables significativas | 108618 | 691.8967 | 11296.272 | [12 empty] | 2 | Precalentadores de aire |  |  | NA
Por mejora tecnológica |  | Térmica | Implementación de un sistema de limpieza continua en condensadores | 2426 | 124 | 162 |  | 2630 | 9.6 | 20.67 | 17.8 | No rentable | 6 | 7.9 | 250 | 16 |  | 25372 | 161.6196 | 2638.688 | 1 | 25372 | 2630 | [9 empty] | 3 | Molinos |  |  | 0.12%
Por mejora tecnológica | Instalación VFD en equipos centrífugos | Eléctrica | Instalación de variadores de frecuencia (VFD) en equipos centrífugos - Bombas de agua de alimentación | 1533 | 38 | 59 |  | 934 | -20.7 | -6.7 | -6.6 | No rentable | No rentable | No rentable | 481 | 8 | Actualmente se regula la presión y el caudal de las bombas de agua de alimentación a caldera por medio de válvulas estranguladoras | 868 | 59.162 | 937.44 | 2 | 1736 | 1868 | 5923.4779 | [8 empty] | 4 | Recuperación de calor residual del RAC |  |  | NA
Por mejora tecnológica | Instalación VFD en equipos centrífugos | Eléctrica | Instalación de variadores de frecuencia (VFD) en equipos centrífugos - Bombas de agua de condensado | 941 | 24 | 14 |  | 223 | No rentable | No rentable | No rentable | No rentable | No rentable | No rentable | 1236 | 6 | Actualmente se regula la presión y el caudal de las bombas de agua de alimentación a caldera por medio de válvulas estranguladoras | 207 | 14.1089 | 223.56 | 1 | 207 | 223 | 706.3133 | [8 empty] | 5 | Aislamiento |  |  | 0.54%
Por mejora tecnológica | Retrofit equipos centrifugos | Eléctrica | Retrofit de equipos centrífugos - Bombas de agua de alimentación | 1213 |  | 42 |  | 656 | -13 | -0.3 | -0.3 | No rentable | No rentable | No rentable | 528 | 4 | ahorros energéticos y de emisiones corresponden al de un solo equipo del conjunto en operación | 609 | 41.5088 | 657.72 | 2 | 1218 | 1312 | 4155.9885 | [8 empty] | 6 | Condensador |  |  | 1.19%
Por mejora tecnológica | Instalación VFD en equipos centrífugos | Eléctrica | Instalación de variadores de frecuencia (VFD) en equipos centrífugos - Ventilador de tiro forzado | 1250 | 31 | 7 |  | 103 | No rentable | No rentable | No rentable | No rentable | No rentable | No rentable | 3553 | 2 | Actualmente el caudal de aire de los ventiladores de tiro forzado es regulado por medio de dampers. | 96 | 6.5433 | 103.68 | 2 | 192 | 206 | 655.1312 | [8 empty] | 7 | Control automatico y recuperación de purgas |  |  | ND
[33 empty] | 8 | Precalentadores de agua y domos de caldera |  |  | 0.4%
|  |  |  | 7941.1 | 217 |  | 0 | [9 empty] | MWh | 2025 | [14 empty] | 9 | Recuperación de calor de aceite de enfriamiento |  |  | NA
[17 empty] | MBTU | 45270 | [18 empty] | 2.87%

## T. Emcali (hidden)
[26 empty] | Potencial Ahorro Promedio |  |  | Consumo Promedio |  |  | HR Medio
|  |  | Horas de Operación (2019) | 54 | [20 empty] | Consumo=(5∗𝐺𝑒𝑛.+ 380,8)−(4,9 𝐺𝑒𝑛.+347,1) | 51.33 | MBTU/h |  | 1268 | 4.048% | 126.5579 | 10.0191
|  |  | Tarifa E.T [COP/MBTU] | 24500 | [26 empty] | 130.8191 | 9.6928
|  |  | Tarifa E.E [COP/kWh] | 178.85 | [20 empty] | 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐺𝐸𝐼=(0,3∗𝐺𝑒𝑛.+22,76)−(0,29∗𝐺𝑒𝑛.+20,74) | 3.07 | 𝑇𝑜𝑛 𝐶𝑂2/ℎ |  | 73 | 4.205%
|  |  | HR [MBTU/MWh] | 7.3
|  |  | FE E.T [Ton CO2 / MBTU] | 0.059
|  |  | FE E.E [Ton CO2 / MWh] | 0.43 | 0.4307
Potencial Ahorro | Categoría | Tipo de Energía | MEDIDA | CAPEX [MCOP] | OPEX [MCOP] | POT AHORRO [MCOP/año] |  | POT REDUCCION GEI [TonCO2/año] | RETORNO SIT [%] | RETORNO LEY 1715 [%] | RETORNO PROURE [%] | PRI - SIT [años] | PRI - LEY 1715 [años] | PRI - PROURE [años] | USD/Ton CO2 | RANKING- MULTIVARIABLE | Observaciones | Ahorro Energético [MBTU/Año] | Ahorro MCOP | Emisiones | Cantidad Equipos | Ahorro [MWh/Año] | Ahorro [Ton CO2 / año]
Por mejora tecnológica |  | Térmica | Actualización tecnológica de domos | 290 |  | 31 |  | 75 | 2.7 | 17.2 | 15.1 | No rentable | 6.1 | 6.8 | 1102 | 8 |  | 1282 | 31.409 | 75.638 | 1 | 1282 | 75
Por mejora tecnológica |  | Térmica | Mejoras en los aislamientos térmicos en calderas, sistemas de tuberías para el transporte de vapor y disminución de infiltraciones | 44 |  | 5 |  | 12 | 3.9 | 18.8 | 16.4 | No rentable | 5.5 | 6.3 | 1010 | 8 |  | 209 | 5.1205 | 12.331 | 1 | 209 | 12 | [5 empty] | Medida
Ahorro por gestión O&M |  | Térmica | Implementación de un sistema de monitoreo con control operacional | 281 | 387 | 66 | 3.95% | 159 | No rentable | No rentable | No rentable | No rentable | No rentable | No rentable | 1205 | 6 | Monitoreo únicamente a las variables significativas | 2705 | 66.2725 | 159.595 | [7 empty] | 1 | Equipos centrifugos |  |  | 1.05%
Por mejora tecnológica | Instalación VFD en equipos centrífugos | Eléctrica | Instalación de variadores de frecuencia (VFD) en equipos centrífugos - Bombas de agua enfriamiento auxiliar | 140 | 25 | 2 |  | 5 | No rentable | No rentable | No rentable | No rentable | No rentable | No rentable | 8704 | 4 |  | 12.6 | 2.2535 | 5.418 | 1 | 12.6 | 5 | 42.993 |  |  |  | 2 | Precalentadores de aire |  |  | NA
Por mejora tecnológica |  | Eléctrica | Recuperación de calor residual del sistema de enfriamiento Rotor Air Cooler (RAC) para precalentamiento de gas natural | 421 | 26 | 1 |  | 2 | No rentable | No rentable | No rentable | No rentable | No rentable | No rentable | 63886 | 4 |  | 5 | 0.89425 | 2.15 | 1 | 5 | 2 | 17.0607 |  |  |  | 3 | Molinos |  |  | NA
Por mejora tecnológica |  | Térmica | Implementación de un sistema de limpieza continua en condensadores | 1030 | 1 | 4 |  | 9 | -15.4 | -8.2 | -8.2 | No rentable | No rentable | No rentable | 33095 | 3 |  | 152 | 3.724 | 8.968 | [7 empty] | 4 | Recuperación de calor residual del RAC |  |  | 0.05%
Por mejora tecnológica | Instalación VFD en equipos centrífugos | Eléctrica | Instalación de variadores de frecuencia (VFD) en equipos centrífugos - Bombas de agua de condensado | 1260 | 140 | 3 |  | 6 | No rentable | -17.4 | -17.3 | No rentable | No rentable | No rentable | 67797 | 2 |  | 13.8 | 2.4681 | 5.934 | 1 | 13.8 | 6 | 47.0876 |  |  |  | 5 | Aislamiento |  |  | 0.31%
Por mejora tecnológica | Instalación VFD en equipos centrífugos | Eléctrica | Instalación de variadores de frecuencia (VFD) en equipos centrífugos - Bombas de agua de alimentación | 2275 | 140 | 8 |  | 19 | No rentable | No rentable | No rentable | No rentable | No rentable | No rentable | 37097 | 1 |  | 43.5 | 7.78 | 18.705 | 1 | 43.5 | 19 | 148.4282 |  |  |  | 6 | Condensador |  |  | 0%
Por mejora tecnológica | Instalación VFD en equipos centrífugos | Eléctrica | Instalación de variadores de frecuencia (VFD) en equipos centrífugos - Bombas de agua de circulación | 2275 | 210 | 5 |  | 12 | No rentable | No rentable | No rentable | No rentable | No rentable | No rentable | 57258 | 1 |  | 29 | 5.1866 | 12.47 | 1 | 29 | 12 | 98.9521 |  |  |  | 7 | Control automatico y recuperación de purgas |  |  | NA,
Por mejora tecnológica |  | Eléctrica | Recuperación de calor residual del sistema de enfriamiento Rotor Air Cooler (RAC) para accionamiento de un chiller por absorción para el enfriamiento del aire | 3148 | 239 | 10 |  | 23 | No rentable | No rentable | No rentable | No rentable | No rentable | No rentable | 41346 | 1 |  | 55 | 9.8368 | 23.65 | 1 | 55 | 23 | 187.6678 |  |  |  | 8 | Precalentadores de agua y domos de caldera |  |  | 1.87%
[28 empty] | 9 | Recuperación de calor de aceite de enfriamiento
3.28%
Note on D10: ====== ID#AAAAOlrEruY Vérónica Ortiz Cerón (2021-08-30 16:16:29) = Actualización tecnológica preccalentadores
Note on W14: ====== ID#AAAAOlrErug Vérónica Ortiz Cerón (2021-08-30 16:16:29) El capítulo técnico menciona 4,4 MWh/año
Note on W19: ====== ID#AAAAOlrEruI Vérónica Ortiz Cerón (2021-08-30 16:16:29) El análisis técnico habla de 39,86 MWh/año

## Variables Significativas (hidden)
Pag 33 y 34