## Hoja 1
RESPUESTA A COMENTARIOS DE LOS TRANSPORTADORES FRENTE A LOS DOCUMENTO DE CAPACIDAD POR BARRA Y CORTOCIRCUITO EXCEDENTE PUBLICADOS EL 8 DE OCTUBRE DE 2024
Transportador | Fecha en la que presentó los comentarios | Correo eléctronico | Nombre del documento sobre el cual hace comentario | Subestación | Comentario con argumento técnico | Es procedente el comentario (SI/NO) | Respuesta al comentario presentado
ESSA | 2024-10-24 | EDWIN.ARDILA@essa.com.co | Reporte de cálculo de cortocircuito excedente para el Sistema Interconectado Nacional (SIN) – 2024, subárea Santander | Palenque 115 | La subestación cuenta con capacidad de interrupción de 40kA producto de la instalación de un módulo PASS que incorpora interruptor, CT´s y PT´s. Se adjunta placa de características | NO | No se considera procedente el comentario, toda vez que, a la fecha de corte, 20 de agosto de 2024, la información reportada en el repositorio de transportadores indica capacidad de interrupción de la subestación Palenque 115 de 25 kA
AIR-E | 2024-10-25 | proyectosclase1@air-e.com | Comentarios a la Circular UPME No. 077 de 2024. | La Unión 110 | Se solicita corregir la capacidad de interrupción 31.5 (kA) de la subestación Unión 110kV, la capacidad actual de esta subestación es 40kA. | NO | No se considera procedente el comentario, toda vez que, a la fecha de corte, 20 de agosto de 2024, la información reportada en el repositorio de transportadores indica capacidad de interrupción de la subestación es de 31,5 kA
AIR-E | 2024-10-25 | proyectosclase1@air-e.com | Comentarios a la Circular UPME No. 077 de 2024. | De Forma | Reporte de cálculo de capacidad por barra para las subestaciones de la subárea Atlántico – 2024: Se recomienda mejorar la información mostrada en las figuras 1, 2, 3 y 4, debido a que presentan datos superpuestos y dificulta su entendimiento. | SI | Se considera procedente el comentario y se procede hacer las respectivas correcciones en la nueva versión
AIR-E | 2024-10-25 | proyectosclase1@air-e.com | Comentarios a la Circular UPME No. 077 de 2024. | N/A | Reporte de cálculo de capacidad por barra para las subestaciones de la subárea Atlántico – 2024: Se sugiere contemplar la contingencia de los transformadores 220/110/13.8kV de la subestación Sabanalarga. | NO | No se considera procedente el comentario, toda vez que, estas contingencias fueron consideradas en el análisis del cálculo de capacidad por barra, inclusive, el transformador Sabana 1 220/110, que corresponde al transformador SABANALARGA 1 90 MVA 220/115/13.8 kV reportado por Transelca en el repositorio de transportadores, es el elemento limitante de la Tabla 58.
AIR-E | 2024-10-25 | proyectosclase1@air-e.com | Comentarios a la Circular UPME No. 077 de 2024. | De Forma | Reporte de cálculo de capacidad por barra para las subestaciones de la subárea GCM – 2024: Se recomienda mejorar la información mostrada en las figuras 2, 3 y 4, debido a que presentan datos superpuestos y dificulta su entendimiento. | SI | Se considera procedente el comentario y se procede hacer las respectivas correcciones en la nueva versión
AIR-E | 2024-10-25 | proyectosclase1@air-e.com |  | N/A | Reporte de cálculo de capacidad por barra para las subestaciones de la subárea GCM – 2024: En relación con las tablas correspondientes a las subestaciones operadas por Air-e en los departamentos de La Guajira y Magdalena, se sugiere corregir la contingencia “El Banco – el Paso 1 110” y elemento limitante “Santa Elena – Mandinguilla 34.5kV (LN 5) de los años 2028 al 2037, dado que no corresponde a contingencia de la zona evaluada. | NO | No se considera procedente el comentario, toda vez que, la Unidad realiza el análisis del sistema en su totalidad y no unicamente de una fracción de la red por lo cual no es posible hacer la corrección sugeridad dado que, a como se muestra en los resultados del informe, este es el elemento limitante encontrado por la zona a pesar de que este este asociado eléctricamente a otra subárea eléctrica.
AIR-E | 2024-10-25 | proyectosclase1@air-e.com | Comentarios a la Circular UPME No. 077 de 2024. | N/A | Se sugiere incluir en las simulaciones los proyectos de generación, autogeneración y cogeneración aprobados según la resolución CREG 174 de 2021 en las subáreas Atlántico y GCM, teniendo en cuenta que la consideración de estos proyectos disminuye la capacidad por barra para las subestaciones. | NO | No se considera procedente el comentario, toda vez que, los análisis se realizan conforme a la información disponible en la ventanilla única, tanto para los parámetros de red (Circular CREG 014 de 2022) como para los proyectos clase 1. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que esta Unidad analiza la situacion mas conservadora para la seguridad del sistema y que los valores de capacidad por barra son un valor indicativo. En etapas posteriores de análisis eléctrico de detalle (validación eléctrica) se entrara a realizar estudios con mayor precisión de la condición de la red eléctrica en cuestión.
AFINIA | 2024-10-24 | creg.075@afinia.com.co | Comentarios a la Circular UPME No. 077 de 2024. 1. REPORTE DE CÁLCULO DE CORTO-CIRCUITO EXCEDENTE PARA SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL (SIN) – 2024. | BOSQUE 66 kV, CARTAGENA 66 kV, COSPIQUE 66 kV, TERNERA 66 kV, CERROMATOSO 110 kV, CHINU 110 kV, CHINU PLANTA 110 kV, COPEY 110 kV | "(...) se identificaron diferencias significativas para los resultados de cortocircuito monofásico y trifásico presentados por la UPME a los observados por AFINIA en la revisión en muchas de las subestaciones relacionadas en el documento, así como tampoco se identificaron algunas de las subestaciones para las cuales se indica agotamiento de la capacidad de interrupción para los años 2024, 2025 y 2026. En este sentido, como anexo a este comunicado se comparten los valores de cortocircuito monofásico y trifásico obtenidos por AFINIA en la revisión para el año 2034, considerando el método de cortocircuito IEC 60909 y una generación máxima hasta alcanzar convergencias en las redes de Afinia. Así mismo se consideran las expansiones aprobadas en el horizonte de tiempo analizado. (...) es importante señalar que, aunque algunas subestaciones se encuentran ubicadas geográficamente en la zona analizada, no están bajo la jurisdicción de AFINIA. Por tanto, no se han incluido comentarios en relación con dichas subestaciones ni se han emitido observaciones sobre el Sistema de Transmisión Nacional (STN)." | NO | No se considera procedente el comentario, toda vez que, en el cálculo de corriente de corto circuito, tal y como se menciona en el documento, se utilizó el método de la norma IEC 60909 - 2016 que brinda un mayor margen de seguridad a través de su condición de máxima corriente de cortocircuito. Es importante indicar que, de acuerdo con dicha norma, se plantea un escenario de máximo aporte de corriente de cortocircuito por parte del sistema, es decir, todas las unidades de generación del SIN en línea al igual que los elementos del sistema para garantizar el máximo enmallamiento de red. Por otro lado, los resultados arrojados del cálculo presentan una gran similitud con los valores mostrados en los informes de planeamiento operativo eléctrico de largo plazo 2024 (IPOELP) sustentados por XM.
ISA ITCO | 2024-10-23 | dse_na2@docusign.net lineaetica@intercolombia.com | Comentarios a la Circular UPME No. 077 de 2024. 1. REPORTE DE CÁLCULO DE CORTO-CIRCUITO EXCEDENTE PARA SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL (SIN) – 2024. | Bolívar 220, El Bosque 66, Cartagena 220, Cartagena 66, Cerromatoso 110, Chinú 110, El Copey 110, El Copey 220, El Río 220, La Mesa 230, Nueva Barranquilla 220, Primavera 230, Sabanalarga 220, Sogamoso 230, Ternera 220, Ternera 66 y Torca 230. | El documento indica que las siguientes subestaciones presentan un nivel máximo de cortocircuito calculado por encima de su capacidad: Bolívar 220, El Bosque 66, Cartagena 220, Cartagena 66, Cerromatoso 110, Chinú 110, El Copey 110, El Copey 220, El Río 220, La Mesa 230, Nueva Barranquilla 220, Primavera 230, Sabanalarga 220, Sogamoso 230, Ternera 220, Ternera 66 y Torca 230. Sin embargo, el documento publicado por UPME 1 sobre la priorización de subestaciones con agotamiento de capacidad de interrupción de cortocircuito incluye también cálculos realizados bajo la norma ER G74, donde solo hay restricción de cortocircuito en las subestaciones El Bosque 66, La Mesa 230 y Sabanalarga 220 y no evidenciaron el sobrepaso de capacidad para las otras subestaciones indicadas anteriormente, lo que debería considerarse para la aprobación de proyectos de generación. Adicionalmente, para las subestaciones del SIN con agotamiento de capacidad de cortocircuito desde el 2024, se recomienda informar cuales son las medidas con que se realiza su operación actual para mitigar el riesgo de daños en los equipos. Por otro lado, se recomienda validar los resultados de las subestaciones donde hay reducción del nivel de cortocircuito en el horizonte analizado. Por ejemplo, entre los años 2027 y 2028 en El Rio 220 kV , Bolívar 220 kV , entre otras. | NO | Se precisa que en el documento "Informe de evaluación - Definición de grado de criticidad y priorización de subestaciones con agotamiento de capacidad deinterrupción de cortocircuito 2024", publicado por esta Unidad se expuso, a modo de referencia de comparación respecto del método de la norma IEC 60909 – 2016, el resultado obtenido con la implementación de la metodología ER G74 (método completo) para los niveles de cortocircuito en las subestaciones. En este sentido, con el documento bajo consulta se utilizó el método de la norma IEC 60909 - 2016 que brinda un mayor margen de seguridad a fin de que los resultados de capacidad excedente de cortocircuito resultantes sirvan para la asignación de la capacidad de transporte en el ciclo 2023-2024, asegurando la operación confiable del SIN. De otra parte, dado que la operación del SIN está a cargo del CND, tal entidad es quien dispone las condiciones para mitigar los efectos posibles en las subestaciones que presentan niveles críticos de capacidad de cortocircuito. Las variaciones en el nivel de cortocircuito para el horizonte de análisis corresponden con la dinámica que para el sistema representa la inclusión o modificación de parámetros/topología de los elementos en la red, así pueden observarse puntualmente algunos picos o variaciones año a año. Se precisa que las redes fueron modeladas con base en la información presentada por los transportadores para la elaboración de los estudios de conexión y de disponibilidad de espacio físico, exigidos a través de la Resolución CREG 075 de 2021 y cuyos elementos se plantean en la Circular CREG 014 de 2022.
ISA ITCO | 2024-10-24 | dse_na2@docusign.net lineaetica@intercolombia.com | Comentarios a la Circular UPME No. 077 de 2024. 2. REPORTE DE CÁLCULO DE CAPACIDAD POR BARRA PARA A LAS SUBESTACIONES DE CADA UNA DE LAS SUBÁREAS – 2024 |  | Recomienda frente a los escenarios de generación considerados: * Detallar despachos más relevantes, mínimo de renovables, de seguridad en otras áreas y límites de importación/exportación. * Precisar consideración de máxima para toda la generación en escenario de máxima exportación de áreas. * Validar viabilidad de escenarios por coincidencia de simultaneidad de generación con diferentes fuentes energéticos. * Precisar el Slack y despacho de generación en otras áreas para los casos de identificación de capacidades superiores a 1000 MW. * Validar los escenarios críticos en subestaciones frontera de áreas ante dependencia de generación en más de dos zonas. | NO | El objetivo de los documentos publicados para las distintas subáreas es presentar la capacidad de transporte máxima de cada una de las barras/nodos del STN, STR y SDL para los cuales hay solicitudes de conexión de proyectos de generación como parte del ciclo 2023-2024. Es así como esta Unidad consideró como parte de la metodología adoptada su aplicación individual, para cada barra, bajo los escenarios críticos identificados y señalados en cada documento, correspondiente con cada subárea. En este sentido, debe ser claro que los valores obtenidos son una referencia de entrada o filtro inicial para el MACC en términos de viabilidad y priorización. En continuidad del proceso, con las diferentes etapas subsiguientes se irá profundizando en precisión y grado de optimización, con lo cual, en las últimas secuencias de aplicación del MACC se verificarán los escenarios y condiciones posibles para el conjunto de las asignaciones priorizadas. Así las cosas, considera esta Unidad que no es necesario, para los efectos iniciales antes indicados, la inclusión de otros escenarios a los ya identificados. No obstante, se consideraran las recomendaciones como aplicables en las secuencias de validación eléctrica del MACC.
ISA ITCO | 2024-10-24 | dse_na2@docusign.net lineaetica@intercolombia.com | Comentarios a la Circular UPME No. 077 de 2024. 2. REPORTE DE CÁLCULO DE CAPACIDAD POR BARRA PARA A LAS SUBESTACIONES DE CADA UNA DE LAS SUBÁREAS – 2025 |  | Frente a Capacidad de barras: * Recomienda "(...) considerar una capacidad de barra particular para las plantas solares en caso de que los escenarios más restrictivos sean los periodos de demanda máxima y mínima.". * indican "No se evidencian resultados para las subestaciones: Chivor II 230, Colectora 1 Eólica 500, Cuestecita II 220, Cuestecitas 500, Estambul 230, Flores 220, Salamina 230, San Lorenzo 230, Tebsa 220, Tesalia 230, El Río 220 y Pacífico 220" * Precisan que la subestación La Cira Infantas 230 kV es una subestación de conexión y no del STN, mas se calularon valores de capacidad de barras. * Recomiendan precisar justificación frente a variaciones significativas, entre un año y otro, en los valores de capacidad de las subestaciones. (Carrieles 230 kV ) así como en las limitantes. * Adicionalmente se sugiere validar que "(...) , el proyecto Carrieles 230 kV tiene una fecha de puesta en operación (FPO) proyectada para 2026, (...)" | NO | Como se puede apreciar, en cada uno de los documentos se presenta el resumen de los escenarios de generación - demanda, la cantidad de restricciones que se presentan asociadas a cada uno de ellos y los elementos críticos identificados. Así, es implícito que se obtienen los resultados de capacidad de barra de manera incluyente para los posibles proyectos de generación solar. El alcance de los documentos cubre las barras que han sido objeto de solicitud de alternativas de conexión por lo que algunas barras no se incluyeron como parte del informe. En relación con las subestaciones faltantes, se considera procedente el comentario y se procede hacer las respectivas correcciones en la nueva versión.
ISA ITCO | 2024-10-24 | dse_na2@docusign.net lineaetica@intercolombia.com | Comentarios a la Circular UPME No. 077 de 2024. 2. REPORTE DE CÁLCULO DE CAPACIDAD POR BARRA PARA A LAS SUBESTACIONES DE CADA UNA DE LAS SUBÁREAS – 2025 | Flores 220, Tebsa 220, El Río 220 | Capacidad de barras: (...) No se evidencian resultados para las subestaciones: Chivor II 230, Colectora 1 Eólica 500, Cuestecita II 220, Cuestecitas 500, Estambul 230, Flores 220, Salamina 230, San Lorenzo 230, Tebsa 220, Tesalia 230, El Río 220 y Pacífico 220; siendo importante contar con resultados para todas las subestaciones del SIN como información de entrada que da señales para próximas solicitudes. | SI | Se considera procedente el comentario y se procede hacer las respectivas correcciones en la nueva versión
ISA ITCO | 2024-10-24 | dse_na2@docusign.net lineaetica@intercolombia.com | Comentarios a la Circular UPME No. 077 de 2024. 2. REPORTE DE CÁLCULO DE CAPACIDAD POR BARRA PARA A LAS SUBESTACIONES DE CADA UNA DE LAS SUBÁREAS – 2025 | Heliconia 500 kV; Primavera 220 kV, Primavera 500 kV y San Carlos 220 kV; Bolívar 220 kV Purnio 220 kV San Carlos 500 kV Caracolí 220 kV | Frente a Elementos que representan restricciones: * Recomienda "(...) validar si estas restricciones son consecuencia de la baja capacidad de la red del STR o SDL para atender la demanda y no por la conexión de generación al STN.". * Recomiendan verificar limitaciones en STN para las SEs ante posibilidad que la conexión de generación no tenga impacto significativo en las restricciones observadas en el documento. (Heliconia 500 kV; Primavera 220 kV, Primavera 500 kV y San Carlos 220 kV; Bolívar 220 kV; Purnio 220 kV; San Carlos 500 kV) * Precisar si se consideró condición de actuación de los dispositivos DFACTS (SmartValves) instalados en en las líneas a 220 kV Sabanalarga – Tebsa 1 y Candelaria – Ternera 1, respectivamente, limitantes para Caracolí y Bolívar 220 kV. | NO | No se considera procedente el comentario, toda vez que, al realizar las simulaciones si se considera la actuación de los dispositivos FACTS (Smart Valves) de las líneas Sabanalarga – Tebsa 1 220 kV y Candelaria – Ternera 1 220 kV en el análisis de capacidad por barra de las subestaciones Caracolí 220 kV y Bolívar 220 kV. Especificamente, estos se simularon como reactancias efectivas, de acuerdo con recomendaciones realizadas directamente por el fabricante a la UPME para dichas simulaciones.
ISA ITCO | 2024-10-24 | dse_na2@docusign.net lineaetica@intercolombia.com | Comentarios a la Circular UPME No. 077 de 2024. 2. REPORTE DE CÁLCULO DE CAPACIDAD POR BARRA PARA A LAS SUBESTACIONES DE CADA UNA DE LAS SUBÁREAS – 2025 | San Marcos 500 kV | En los años 2024 y 2025, la subestación San Marcos 500 kV presenta limitaciones relacionadas con el transformador de La Virginia 500/230 kV, se recomienda precisar si se han considerado los dos transformadores de La Virginia 500/230 kV, teniendo en cuenta el traslado temporal del transformador de Alférez a esta subestación. | NO | No se considera procedente el comentario, toda vez que, dentro de los análisis se consideraron las condiciones con fecha de corte al 20 de agosto de 2024, no se tuvieron en cuenta proyectos futuros que no hubiesen sido aprobados o que no contaran con garantías de ejecución a esa fecha. En ese sentido, no se consideró un segundo transformador 500/230 kV en la subestación La Virginia 500 kV.
ENELAR | 2024-10-29 | regulacion@enelar.com.co | 20241110268712 - Solicitude de información adicional sobre la capacidad en la subestación Zona Industrial | Zona Industrial | En la subestación Zona Industrial, que forma parte del SDL del municipio de Arauca, actualmente hay una solicitud en trámite para la instalación de un proyecto de generación solar de 9.8 MW. Sin embargo, revisado el reporte publicado por la UPME, no encontramos resultados relacionados con el análisis de esta subestación. Por lo tanto, solictamos atentamente informción sobre si se adelantaron dichos análisis y, en caso afirmativo, el resultado de los mismos. | SI | Se considera procedente el comentario y se procede hacer las respectivas correcciones en la nueva versión
CELSIA | 2024-10-24 | planeacionred@celsia.com | 20241110263862 - Circular externa 000077 de 2024. Comentarios a Reporte de cálculo de cortocircuito excedente para Sistema Interconectado Nacional (SIN) y Reporte de cálculo de capacidad por barra para las subestaciones de cada una de las subáreas. Atención particular a la subárea Valle. | Juanchito 115 kV | Son reportadas tres (3) subestaciones con agotamientode la capacidad de interrupción incluyendo las subestaciones Juanchito 115 y San Marcos 115 con corrientes de cortocircuito por encima de 31.5 kA para el año 2026. Respecto de la subestación Juanchito 115, Celsia Colombia ha publicado a través de Ventanilla única y de los formatos de la circular 014 de 2022, que tiene proyectado cambiar equipos en la subestación para el año 2025 de tal forma que se aumente la capacidad de interrupción a 40 kA. | NO | No se considera procedente el comentario, toda vez que, de acuerdo con el último reporte subido al repositorio de transportadores en el mes de agosto de 2024, por parte de CELSIA, mediante el mecanismo de la Circular 014 de 2022, y teniendo en cuenta que conforme a las disposiciones de la Resolución CREG 075 de 2021 la Unidad tomara estos valores para realizar el proceso de asignación, la capacidad de interrupción de la subestación Juanchito 115 kV sigue siendo 31,5 kA. Dentro de los análisis no se tuvieron en cuenta proyectos no ejectutados, no aprobados y/o sin garantías.
CELSIA | 2024-10-24 | planeacionred@celsia.com | 20241110263862 - Circular externa 000077 de 2024. Comentarios a Reporte de cálculo de cortocircuito excedente para Sistema Interconectado Nacional (SIN) y Reporte de cálculo de capacidad por barra para las subestaciones de cada una de las subáreas. Atención particular a la subárea Valle. | Guachal 115 kV y Termoyumbo 115 kV | Para las siguientes subestaciones el cálculo de Celsia Colombia mediante norma IEC 60909-2016, se diferencia en más de un 30% del valor presentado por UPME: • Guachal 115: Celsia Colombia calcula para el 2025, valores de cortocircuito de 24 kA ante falla monofásica, para el 2028 este valor alcanza 25.4 kA. • Termoyumbo 115: Celsia Colombia calcula para el 2025, valores de cortocircuito de 33 kA ante falla monofásica (cercano al valor calculado por UPME), pero para el 2028 este valor alcanza 35 kA. | NO | No se considera procedente el comentario, toda vez que, para los análisis se usó la úlltima versión de red suministrada por XM para los análisis de largo plazo, la cual se complementó con la información reportada por CELSIA en el repositorio de transportadores hasta el 20 de agosto de 2024. Adicionalmente, se validó que todos los proyectos de generación y de transmisión aprobados a esa fecha estuvieran incluidos en la red. Se realizaron las simulaciones según el método de la norma IEC 60909 - 2016, considerando todos los generadores del SIN en línea, al igual que los demás elementos del sistema para asegurar el enmallamiento de la red. Por otro lado, los resultados arrojados del cálculo presentan una gran similitud con los valores mostrados en los informes de planeamiento operativo eléctrico de largo plazo 2024 (IPOELP) sustentados por XM. Si las diferencias persisten, es necesario revisar las redes de simulación de XM y de la UPME, con respecto a la de CELSIA para eliminar las inconsistencias.
CELSIA | 2024-10-24 | planeacionred@celsia.com | 20241110263862 - Circular externa 000077 de 2024. Comentarios a Reporte de cálculo de cortocircuito excedente para Sistema Interconectado Nacional (SIN) y Reporte de cálculo de capacidad por barra para las subestaciones de cada una de las subáreas. Atención particular a la subárea Valle. | NA | En el caso de la subárea Valle, el documento indica que se consideran para el estudio, tres (3) escenarios de generación, dos (2) de los cuales difieren de los definidos en el documento “Condiciones operativas para la elaboración de los estudios de conexión para los proyectos clase 1” publicado por UPME en ventanilla única en abril del 2022. En este punto se solicita que la UPME aclare (para próximos análisis o solicitudes de conexión) qué escenarios se recomienda contemplar. | SI | Además de los escenarios que cada analista considere pertinentes, se recomienda examinar los escenarios extremos de importación y de exportación dentro de la subárea Valle del Cauca. En este caso, se consideraron escenarios de máxima generación y de mínima generación en la región Suroccidental, con importación y con exportación de 450 MW, desde y hacia Ecuador. En este ejercicio se encontró que, las condiciones más críticas, se presentan con escenarios de máxima generación dentro de la región suroccidental, por lo cual, dichos escenarios, fueron los que se dejaron registrados en el informe.
CELSIA | 2024-10-24 | planeacionred@celsia.com | 20241110263862 - Circular externa 000077 de 2024. Comentarios a Reporte de cálculo de cortocircuito excedente para Sistema Interconectado Nacional (SIN) y Reporte de cálculo de capacidad por barra para las subestaciones de cada una de las subáreas. Atención particular a la subárea Valle. | San Marcos | Se observa en el documento de la subárea Valle, que el transformador San Marcos 500/230 kV es quien define la mayoría de las restricciones referentes a capacidad de barra. Celsia Colombia en sus análisis ha encontrado que se presentan sobrecargas también en uno de los transformadores 500/220 de la subestación Alférez, a partir del año 2026, ante contingencias del transformador en paralelo en escenarios de demanda media generación máxima en el suroccidente. | SI | Dentro de los análisis realizados por la UPME, también se evidencia la sobrecarga de los transformadores Alférez 1 500/230 kV y Alférez 2 500/230 kV. Sin embargo, el elemento que limita la capacidad por barra en la mayoría de los casos, resulta ser el transformador San Marcos 500/230 kV, dado que en muchos de los escenarios analizados, presenta sobrecargas superiores y mayor sensibilidad a la nueva inyección de potencia.
CELSIA | 2024-10-24 | planeacionred@celsia.com | 20241110263862 - Circular externa 000077 de 2024. Comentarios a Reporte de cálculo de cortocircuito excedente para Sistema Interconectado Nacional (SIN) y Reporte de cálculo de capacidad por barra para las subestaciones de cada una de las subáreas. Atención particular a la subárea Valle. | Termovalle | Para el caso de la subestación Termovalle 115 se reporta como elemento limitante la línea Guchal – San Marcos 1 115 ante contingencia de Red Completa. En los análisis que ha desarrollado Celsia Colombia, la principal limitante es la línea (activo de conexión) Guachal – Termovalle 115 ante contingencia de la línea que se encuentra en paralelo, incluso desde el caso base en un escenario de generación máxima con importación desde Ecuador. | SI | Dentro de los análisis realizados por la UPME, también se evidencia la sobrecarga de los circuitos Guachal - Termovalle 1 115 kV y Guachal - Termovalle 2 115 kV. Sin embargo, para los escenarios extremos analizados, se evidencian mayores sobrecargas en el circuito Guachal - San Marcos 1 115 kV.
CELSIA | 2024-10-24 | planeacionred@celsia.com | 20241110263862 - Circular externa 000077 de 2024. Comentarios a Reporte de cálculo de cortocircuito excedente para Sistema Interconectado Nacional (SIN) y Reporte de cálculo de capacidad por barra para las subestaciones de cada una de las subáreas. Atención particular a la subárea Valle. | Codazzi, Guachal, Las Palmas, Santa Barbara, Zarzal 115 y San Marcos 500 | Para subestaciones Codazzi, Guachal, Las Palmas, Santa Barbara, Zarzal 115 y San Marcos 500 (ubicadas en la zona centro y norte del Valle del Cauca) se observa en el documento, que el elemento limitante es la línea Cartago – Zarzal 115 ante contingencias en la línea La Unión – Zarzal 115. Esta limitante aparece desde el año 2026 y durante el resto del horizonte. Se solicita aclarar si para estos resultados fue considerado en operación el proyecto de FACTS para las líneas del anillo Zarzal – Cartago – La Unión en 115 kV, las cuales permitirían mitigar las cargabilidades altas en estas líneas; este proyecto fue presentado en junio de 2024 en el “Plan de Expansión del Operador de Red Celsia Colombia en los departamentos del Valle del Cauca y Tolima 2024 – 2033”. | NO | Para los análisis se tomó como fecha de corte el 20 de agosto de 2024, cualquier proyecto que no haya sido aprobado a esta fecha y/o que no cuente con las garantías de ejecución, no fue tenido en cuenta. En este sentido, el proyecto de FACTS para las líneas del anillo Zarzal – Cartago – La Unión en 115 kV, no se tuvo en cuenta dentro de los análisis.
ENLAZA GEB | 2024-10-29 | notifica_documental@geb.com.co | 20241110263892 - COMENTARIOS A LA CIRCULAR EXTERNA UPME 077 DE 2024 | Alférez 500 kV - Alférez 230 kV | La limitante en este caso corresponde a la sobrecarga del transformador San Marcos 500/230 kV ante la salida de la línea Alférez – San Marcos 1 500 kV. Sin embargo, con base en nuestros propios análisis, aún con los escenarios críticos de generación con alta importación y exportación hacia Ecuador, no se logró evidenciar el corte que limita la conexión de generación adicional en las subestaciones Alférez 500 kV y Alférez 230 kV, se sugiere a la UPME validar el escenario de generación y red en servicio considerada en la evaluación, pues para lograr una sobrecarga en el transformador San Marcos 500/230 kV fue necesario realizar las simulaciones sin el circuito Virginia – Alférez 500 kV en servicio. | NO | No se considera procedente el comentario, toda vez que, se realizan las validaciones y se hallan los mismos resultados. Para los análisis se usó la úlltima versión de red suministrada por XM para los análisis de largo plazo, la cual se complementó con la información reportada por los Operadores de Red en el repositorio de transportadores hasta el 20 de agosto de 2024. Adicionalmente, se validó que todos los proyectos de generación y de transmisión aprobados a esa fecha estuvieran incluidos en la red. Se analizaron escenarios extremos de máxima generación dentro de la región suroccidental (todos los generadores al 100%) con exportación y con importación de 450 MW hacia y desde ecuador, respectivamente.
ENEL Colombia | 2024-10-24 | gregulac@enel.com | 1. Informe CAP Barra Oriental | Apulo 34,5kV | Circuito Anapoima tiene 2 proyectos aprobados 871_APULO II y 960_APULO I y actualmente el proyecto La Naveta | SI | Se realiza verificación de la topologia del SDL y de los proyectos que cuentan con capacidad asignada, con lo cual se cálculó nuevamente la capacidad por barra, encontrando que para el año 2037 esta es de 0,26 MW
ENEL Colombia | 2024-10-25 | gregulac@enel.com | 1. Informe CAP Barra Oriental | Aurora 115 kV | La entrada de más generación estará supeditada a la repotenciación del corredor Termozipa-Aurora-Sesquilé 115kV | NO | Se realiza verificación encontrando que la capacidad por barra se mantiene. Se resalta que la capacidad se calculó con las FPO oficiales de los proyectos del STR y STN con corte al 20 de agosto de 2024.
ENEL Colombia | 2024-10-26 | gregulac@enel.com | 1. Informe CAP Barra Oriental | Barzalosa 34,5kV | En SE Barzalosa hay aprobados 170MVA: 310_Pubenza 50MW, 1156_BarzalosaSolar 40MW, 617_BarzalosaSolar 60MW y 822_Domenica 19,9M. Capacidad líneas en N-1 de 160MW | SI | Ante la contingencia de la línea Barzalosa - La Guaca 115 kV, se ha identificado que el elemento limitante es el tramo Barzalosa - Flandes 1 115 kV. Específicamente para el año 2037, la capacidad por barra se estima en 15,85 MW en la subestación Barzalosa 115 kV y en las subestaciones dependientes en 34,5 kV, salvo que su capacidad por barra sea inferior y el elemento limitante corresponda a un tramo en el Sistema de Distribución Local (SDL).
ENEL Colombia | 2024-10-27 | gregulac@enel.com | 1. Informe CAP Barra Oriental | Beltran 34,5kV | Capacidad de la línea hacia Ambalema alimentación subestación máxima de 11MVA. | SI | Se realiza verificación de la topologia del SDL y de los proyectos que cuentan con capacidad asignada, con lo cual se cálculó nuevamente la capacidad por barra, encontrando que para el año 2037 esta es de 11,51 MW
ENEL Colombia | 2024-10-28 | gregulac@enel.com | 1. Informe CAP Barra Oriental | cto Aposentos | Tramo capacidad de la línea hacia SE El Sol máxima de 11MVA. | NO | Se verificó la topología del SDL y los proyectos con capacidad asignada, recalculando la capacidad por barra sin identificar la necesidad de realizar modificaciones
ENEL Colombia | 2024-10-29 | gregulac@enel.com | 1. Informe CAP Barra Oriental | Cto Indunorte | Tramo capacidad de la línea hacia SE Termozipa máxima de 11MVA. | NO | Se verificó la topología del SDL y los proyectos con capacidad asignada, recalculando la capacidad por barra sin identificar la necesidad de realizar modificaciones
ENEL Colombia | 2024-10-30 | gregulac@enel.com | 1. Informe CAP Barra Oriental | Cto Oriente | Circuito Oriente tiene 2 proyectos aprobados Jeques 9,9MW (Código UPME 1125) y Minero 9,9MW (Código UPME 963), y en aguas debajo de la SE Ubaté también se encuentran aprobados los proyectos Colima 9,9 MW (Código UPME 908), Laguna 9,9 MW (Código UPME 999), Sué 9,9 MW (Código UPME 966) En contingencia N-1 del R1 de Ubaté, se presenta sobrecarga del R2 de Ubaté | NO | Se verificó la topología del SDL y los proyectos con capacidad asignada, recalculando la capacidad por barra sin identificar la necesidad de realizar modificaciones
ENEL Colombia | 2024-10-31 | gregulac@enel.com | 1. Informe CAP Barra Oriental | Cto Tausa | Ubaté tiene 5 proyectos aprobados Jeques 9,9MW (Código UPME 1125) y Minero 9,9MW (Código UPME 963), Colima 9,9 MW (Código UPME 908), Laguna 9,9 MW (Código UPME 999), Sué 9,9 MW (Código UPME 966). | SI | Se verificó la topología del SDL y los proyectos con capacidad asignada, recalculando la capacidad por barra, identificando que para el año 2037 esta es de 1,75 MW.
ENEL Colombia | 2024-11-01 | gregulac@enel.com | 1. Informe CAP Barra Oriental | Cto Volmo | Cerca del límite | NO | Se verificó la topología del SDL y los proyectos con capacidad asignada, recalculando la capacidad por barra sin identificar la necesidad de realizar modificaciones
ENEL Colombia | 2024-11-02 | gregulac@enel.com | 1. Informe CAP Barra Oriental | Cto Colmotores | Tramo capacidad de la línea hacia SE Bosa máxima de 13,7MVA. | NO | Se verificó la topología del SDL y los proyectos con capacidad asignada, recalculando la capacidad por barra sin identificar la necesidad de realizar modificaciones
ENEL Colombia | 2024-11-03 | gregulac@enel.com | 1. Informe CAP Barra Oriental | Cto Usme | Cerca del límite | NO | La capacidad por barra calculada por la UPME al final de horizonte analizado, concuerda con la indicada por ENEL Colombia.
ENEL Colombia | 2024-11-04 | gregulac@enel.com | 1. Informe CAP Barra Oriental | Diamante 34,5kV | Se debe considerar condiciones operativas del SDL que generan exportación hacia la SE Barzalosa. En SE Barzalosa hay aprobados 170MVA: 310_Pubenza 50MW, 1156_BarzalosaSolar 40MW, 617_BarzalosaSolar 60MW y 822_Domenica 19,9M. Capacidad líneas en N-1 de 160MW | SI | Ante la contingencia del Transformador TR2 Flandes 115/34.5 kV, se ha identificado que el elemento limitante es el Transformador Flandes 115/34.5 kV. Específicamente para el año 2037, la capacidad por barra se estima en 0,72 MW en demanda media en la subestación Flandes 34,5 kV y en las subestaciones dependientes en 34,5 kV.
ENEL Colombia | 2024-11-05 | gregulac@enel.com | 1. Informe CAP Barra Oriental | El Hobal 34,5kV | Se debe considerar condiciones operativas del SDL que generan exportación hacia la SE Barzalosa. En SE Barzalosa hay aprobados 170MVA: 310_Pubenza 50MW, 1156_BarzalosaSolar 40MW, 617_BarzalosaSolar 60MW y 822_Domenica 19,9M. Capacidad líneas en N-1 de 160MW | SI | Ante la contingencia de la línea Barzalosa - La Guaca 115 kV, se ha identificado que el elemento limitante es el tramo Barzalosa - Flandes 1 115 kV. Específicamente para el año 2037, la capacidad por barra se estima en 15,85 MW en la subestación Barzalosa 115 kV y en las subestaciones dependientes en 34,5 kV, salvo que su capacidad por barra sea inferior y el elemento limitante corresponda a un tramo en el Sistema de Distribución Local (SDL).
ENEL Colombia | 2024-11-06 | gregulac@enel.com | 1. Informe CAP Barra Oriental | JMCordoba 34,5kV | Se debe considerar condiciones operativas del SDL que generan exportación hacia la SE Barzalosa. En SE Barzalosa hay aprobados 170MVA: 310_Pubenza 50MW, 1156_BarzalosaSolar 40MW, 617_BarzalosaSolar 60MW y 822_Domenica 19,9M. Capacidad líneas en N-1 de 160MW | SI | Ante la contingencia del Transformador TR2 Flandes 115/34.5 kV, se ha identificado que el elemento limitante es el Transformador Flandes 115/34.5 kV. Específicamente para el año 2037, la capacidad por barra se estima en 0,72 MW en demanda media en la subestación Flandes 34,5 kV y en las subestaciones dependientes en 34,5 kV.
ENEL Colombia | 2024-11-07 | gregulac@enel.com | 1. Informe CAP Barra Oriental | Japón 34,5kV | Circuito Guacavía tiene proyecto aprobado 592_La Martina 9,9 MW. | NO | Se verificó la topología del SDL y los proyectos con capacidad asignada, recalculando la capacidad por barra sin identificar la necesidad de realizar modificaciones
ENEL Colombia | 2024-11-08 | gregulac@enel.com | 1. Informe CAP Barra Oriental | Junín 34,5kV | Circuito tiene generador SUEVA de 6MVA | SI | Se verificó la topología del SDL y los proyectos con capacidad asignada, recalculando la capacidad por barra, identificando que para el año 2037 esta es de 10,49 MW.
ENEL Colombia | 2024-11-09 | gregulac@enel.com | 1. Informe CAP Barra Oriental | La Isla 34,5kV | Se debe considerar condiciones operativas del SDL que generan exportación hacia la SE Barzalosa. En SE Barzalosa hay aprobados 170MVA: 310_Pubenza 50MW, 1156_BarzalosaSolar 40MW, 617_BarzalosaSolar 60MW y 822_Domenica 19,9M. Capacidad líneas en N-1 de 160MW | SI | Ante la contingencia del Transformador TR2 Flandes 115/34.5 kV, se ha identificado que el elemento limitante es el Transformador Flandes 115/34.5 kV. Específicamente para el año 2037, la capacidad por barra se estima en 0,72 MW en demanda media en la subestación Flandes 34,5 kV y en las subestaciones dependientes en 34,5 kV.
ENEL Colombia | 2024-11-10 | gregulac@enel.com | 1. Informe CAP Barra Oriental | La Salada 34,5kV | Se debe considerar condiciones operativas del SDL que generan exportación hacia la SE Barzalosa. En SE Barzalosa hay aprobados 170MVA: 310_Pubenza 50MW, 1156_BarzalosaSolar 40MW, 617_BarzalosaSolar 60MW y 822_Domenica 19,9M. Capacidad líneas en N-1 de 160MW | SI | Ante la contingencia de la línea Barzalosa - La Guaca 115 kV, se ha identificado que el elemento limitante es el tramo Barzalosa - Flandes 1 115 kV. Específicamente para el año 2037, la capacidad por barra se estima en 15,85 MW en la subestación Barzalosa 115 kV y en las subestaciones dependientes en 34,5 kV, salvo que su capacidad por barra sea inferior y el elemento limitante corresponda a un tramo en el Sistema de Distribución Local (SDL).
ENEL Colombia | 2024-11-11 | gregulac@enel.com | 1. Informe CAP Barra Oriental | Mangos 34,5kV | Se debe considerar condiciones operativas del SDL que generan exportación hacia la SE Barzalosa. En SE Barzalosa hay aprobados 170MVA: 310_Pubenza 50MW, 1156_BarzalosaSolar 40MW, 617_BarzalosaSolar 60MW y 822_Domenica 19,9M. Capacidad líneas en N-1 de 160MW | SI | Ante la contingencia del Transformador TR2 Flandes 115/34.5 kV, se ha identificado que el elemento limitante es el Transformador Flandes 115/34.5 kV. Específicamente para el año 2037, la capacidad por barra se estima en 0,72 MW en demanda media en la subestación Flandes 34,5 kV y en las subestaciones dependientes en 34,5 kV.
ENEL Colombia | 2024-11-12 | gregulac@enel.com | 1. Informe CAP Barra Oriental | Nemocón 34,5kV | Capacidad máxima transporte conductor hacia SE Sesquilé de 14,6MVA | NO | Se verificó la topología del SDL y los proyectos con capacidad asignada, recalculando la capacidad por barra sin identificar la necesidad de realizar modificaciones
ENEL Colombia | 2024-11-13 | gregulac@enel.com | 1. Informe CAP Barra Oriental | Pto Salgar 34,5 kV | En el circuito Dora Chec se debe considerar el generador Menor RIONEGRO12,38 MVA | SI | Se verificó la topología del SDL y los proyectos con capacidad asignada, recalculando la capacidad por barra, identificando que para el año 2037 esta es de 2,53 MW, se resalta que esta red del SDL se encuentra conectada desde Dorada 33 kV que se encuentra conectada desde Dorada 115 kV.
ENEL Colombia | 2024-11-14 | gregulac@enel.com | 1. Informe CAP Barra Oriental | Panagua 34,5kV | Se debe considerar condiciones operativas del SDL que generan exportación hacia la SE Barzalosa. En SE Barzalosa hay aprobados 170MVA: 310_Pubenza 50MW, 1156_BarzalosaSolar 40MW, 617_BarzalosaSolar 60MW y 822_Domenica 19,9M. Capacidad líneas en N-1 de 160MW | SI | Ante la contingencia del Transformador TR2 Flandes 115/34.5 kV, se ha identificado que el elemento limitante es el Transformador Flandes 115/34.5 kV. Específicamente para el año 2037, la capacidad por barra se estima en 0,72 MW en demanda media en la subestación Flandes 34,5 kV y en las subestaciones dependientes en 34,5 kV.
ENEL Colombia | 2024-11-15 | gregulac@enel.com | 1. Informe CAP Barra Oriental | Paratebueno 34,5kV | Circuito Guacavía tiene proyecto aprobado 592_La Martina 9,9 MW. | NO | Se verificó la topología del SDL y los proyectos con capacidad asignada, recalculando la capacidad por barra sin identificar la necesidad de realizar modificaciones
ENEL Colombia | 2024-11-16 | gregulac@enel.com | 1. Informe CAP Barra Oriental | Peñalisa 34,5kV | Se debe considerar condiciones operativas del SDL que generan exportación hacia la SE Barzalosa. En SE Barzalosa hay aprobados 170MVA: 310_Pubenza 50MW, 1156_BarzalosaSolar 40MW, 617_BarzalosaSolar 60MW y 822_Domenica 19,9M. Capacidad líneas en N-1 de 160MW | SI | Ante la contingencia del Transformador TR2 Flandes 115/34.5 kV, se ha identificado que el elemento limitante es el Transformador Flandes 115/34.5 kV. Específicamente para el año 2037, la capacidad por barra se estima en 0,72 MW en demanda media en la subestación Flandes 34,5 kV y en las subestaciones dependientes en 34,5 kV.
ENEL Colombia | 2024-11-17 | gregulac@enel.com | 1. Informe CAP Barra Oriental | Suesca 34,5kV | Capacidad máxima transporte conductor hacia SE Sesquilé de 16,1MVA | NO | Se verificó la topología del SDL y los proyectos con capacidad asignada, recalculando la capacidad por barra sin identificar la necesidad de realizar modificaciones
ENEL Colombia | 2024-11-18 | gregulac@enel.com | 1. Informe CAP Barra Oriental | Tocaima 34,5kV | Se alimenta desde la SE Barzalosa. En SE Barzalosa hay aprobados 170MVA: 310_Pubenza 50MW, 1156_BarzalosaSolar 40MW, 617_BarzalosaSolar 60MW y 822_Domenica 19,9M. Capacidad líneas en N-1 de 160MW | NO | Ante la contingencia de la línea Barzalosa - La Guaca 115 kV, se ha identificado que el elemento limitante es el tramo Barzalosa - Flandes 1 115 kV. Específicamente para el año 2037, la capacidad por barra se estima en 15,85 MW en la subestación Barzalosa 115 kV y en las subestaciones dependientes en 34,5 kV, salvo que su capacidad por barra sea inferior y el elemento limitante corresponda a un tramo en el Sistema de Distribución Local (SDL).
ENEL Colombia | 2024-11-19 | gregulac@enel.com | 1. Informe CAP Barra Oriental | Ubala 13,2kV | La barra presenta diferencias en la capacidad por barra. | SI | Para la subestación Ubalá 115 kV se determinó que la capacidad por barra al final del horizonte es de 0,82 MW, con lo cual la subestación Ubalá 13,2 kV que se encuentra conectada aguas abajo se ve limitada.
ENEL Colombia | 2024-11-20 | gregulac@enel.com | 1. Informe CAP Barra Oriental | Ubaté 13,2kV | La barra presenta diferencias en la capacidad por barra. | NO | La capacidad por barra calculada por la UPME al final de horizonte analizado, concuerda con la indicada por ENEL Colombia.
ENEL Colombia | 2024-11-21 | gregulac@enel.com | 1. Informe CAP Barra Oriental | Ubaté 34,5kV | En contingencia N-1 del R1 de Ubaté, se presenta sobrecarga del R2 de Ubaté | SI | Se verificó la topología del SDL y los proyectos con capacidad asignada, recalculando la capacidad por barra, identificando que para el año 2037 esta es de 1,75 MW.
ENEL Colombia | 2024-11-22 | gregulac@enel.com | 1. Informe CAP Barra Oriental | Avenida Primera 115 kV | En el año 2027 se reporta una alta capacidad de conexión de generación. Capacidad máxima N-1 160 MVA | NO | La capacidad por barra calculada por la UPME al final de horizonte analizado, concuerda con la indicada por ENEL Colombia.
ENEL Colombia | 2024-11-23 | gregulac@enel.com | 1. Informe CAP Barra Oriental | Barzalosa 115 kV | En SE Barzalosa hay aprobados 170MVA: 310_Pubenza 50MW, 1156_BarzalosaSolar 40MW, 617_BarzalosaSolar 60MW y 822_Domenica 19,9M. Capacidad líneas en N-1 de 160MW | SI | Ante la contingencia de la línea Barzalosa - La Guaca 115 kV, se ha identificado que el elemento limitante es el tramo Barzalosa - Flandes 1 115 kV. Específicamente para el año 2037, la capacidad por barra se estima en 15,85 MW en la subestación Barzalosa 115 kV y en las subestaciones dependientes en 34,5 kV, salvo que su capacidad por barra sea inferior y el elemento limitante corresponda a un tramo en el Sistema de Distribución Local (SDL).
ENEL Colombia | 2024-11-24 | gregulac@enel.com | 1. Informe CAP Barra Oriental | Chía 115kV | En el año 2027 se reporta una alta capacidad de conexión de generación. Capacidad máxima N-1 160 MVA | NO | La capacidad por barra calculada por la UPME al final de horizonte analizado, concuerda con la indicada por ENEL Colombia.
ENEL Colombia | 2024-11-25 | gregulac@enel.com | 1. Informe CAP Barra Oriental | Chicala 115 kV | En el año 2027 se reporta una alta capacidad de conexión de generación. Capacidad máxima N-1 160 MVA | NO | La capacidad por barra calculada por la UPME al final de horizonte analizado, concuerda con la indicada por ENEL Colombia.
ENEL Colombia | 2024-11-26 | gregulac@enel.com | 1. Informe CAP Barra Oriental | Compartir 115 kV | En el año 2027 se reporta una alta capacidad de conexión de generación. Capacidad máxima N-1 160 MVA | NO | La capacidad por barra calculada por la UPME al final de horizonte analizado, concuerda con la indicada por ENEL Colombia.
ENEL Colombia | 2024-11-27 | gregulac@enel.com | 1. Informe CAP Barra Oriental | Concordia 115 kV | En el año 2027 se reporta una alta capacidad de conexión de generación. Capacidad máxima N-1 160 MVA | NO | La capacidad por barra calculada por la UPME al final de horizonte analizado, concuerda con la indicada por ENEL Colombia.
ENEL Colombia | 2024-11-28 | gregulac@enel.com | 1. Informe CAP Barra Oriental | Concordia 57,5 kV | Concordia 57,5kV dejará de existir | SI | Subestación cambia su nivel de tensión a 115 kV
ENEL Colombia | 2024-11-29 | gregulac@enel.com | 1. Informe CAP Barra Oriental | Río 115kV | En el año 2027 se reporta una alta capacidad de conexión de generación. Capacidad máxima N-1 160 MVA | NO | La capacidad por barra calculada por la UPME al final de horizonte analizado, concuerda con la indicada por ENEL Colombia.
ENEL Colombia | 2024-11-30 | gregulac@enel.com | 1. Informe CAP Barra Oriental | Gorgonzola 115kV | En el año 2027 se reporta una alta capacidad de conexión de generación. Capacidad máxima N-1 320 MVA | NO | La capacidad por barra calculada por la UPME al final de horizonte analizado, concuerda con la indicada por ENEL Colombia.
ENEL Colombia | 2024-12-01 | gregulac@enel.com | 1. Informe CAP Barra Oriental | Gran Sabana 115 kV | En el año 2027 se reporta una alta capacidad de conexión de generación. Capacidad máxima N-1 112 MVA | NO | La capacidad por barra calculada por la UPME al final de horizonte analizado, concuerda con la indicada por ENEL Colombia.
ENEL Colombia | 2024-12-02 | gregulac@enel.com | 1. Informe CAP Barra Oriental | Guavio 115kV | En el año 2027 se reporta una alta capacidad de conexión de generación. Capacidad máxima N-1 160 MVA | NO | La capacidad por barra calculada por la UPME al final de horizonte analizado, concuerda con la indicada por ENEL Colombia.
ENEL Colombia | 2024-12-03 | gregulac@enel.com | 1. Informe CAP Barra Oriental | Montevideo 115 kV | En el año 2027 se reporta una alta capacidad de conexión de generación. Capacidad máxima N-1 160 MVA | NO | La capacidad por barra calculada por la UPME al final de horizonte analizado, concuerda con la indicada por ENEL Colombia.
ENEL Colombia | 2024-12-04 | gregulac@enel.com | 1. Informe CAP Barra Oriental | Mosquera 115 kV | En el año 2027 se reporta una alta capacidad de conexión de generación. Capacidad máxima N-1 160 MVA | NO | La capacidad por barra calculada por la UPME al final de horizonte analizado, concuerda con la indicada por ENEL Colombia.
ENEL Colombia | 2024-12-05 | gregulac@enel.com | 1. Informe CAP Barra Oriental | Porvenir 115kV | En el año 2027 se reporta una alta capacidad de conexión de generación. Capacidad máxima N-1 160 MVA | NO | La capacidad por barra calculada por la UPME al final de horizonte analizado, concuerda con la indicada por ENEL Colombia.
ENEL Colombia | 2024-12-06 | gregulac@enel.com | 1. Informe CAP Barra Oriental | Salitre 57,5 kV | Salitre 57,5 kV dejará de existir | SI | Subestación cambia su nivel de tensión a 115 kV
ENEL Colombia | 2024-12-07 | gregulac@enel.com | 1. Informe CAP Barra Oriental | San José 115 kV | En el año 2027 se reporta una alta capacidad de conexión de generación. Capacidad máxima N-1 160 MVA | NO | La capacidad por barra calculada por la UPME al final de horizonte analizado, concuerda con la indicada por ENEL Colombia.
ENEL Colombia | 2024-12-08 | gregulac@enel.com | 1. Informe CAP Barra Oriental | Sauces 115 kV | En el año 2027 se reporta una alta capacidad de conexión de generación. Capacidad línea Sauces 40MVA | NO | Se realiza verificación encontrando que la capacidad por barra se mantiene. Se resalta que esta se cálculó con las FPO oficiales de los proyectos del STR y STN con corte al 20 de agosto de 2024 y con los parámetros reportados en el repositorio de transportadores.
ENEL Colombia | 2024-12-09 | gregulac@enel.com | 1. Informe CAP Barra Oriental | Sesquilé 115 kV | En el año 2027 se reporta una alta capacidad de conexión de generación. Capacidad línea Sesquilé 80MVA | NO | La capacidad por barra calculada por la UPME al final de horizonte analizado, concuerda con la indicada por ENEL Colombia.
ENEL Colombia | 2024-12-10 | gregulac@enel.com | 1. Informe CAP Barra Oriental | Ubalá 115 kV | En el año 2027 se reporta una alta capacidad de conexión de generación. | NO | La capacidad por barra calculada por la UPME al final de horizonte analizado, concuerda con la indicada por ENEL Colombia.
ENEL Colombia | 2024-12-11 | gregulac@enel.com | 1. Informe CAP Barra Oriental | Ubaté 115 kV | En Ubaté hay 5 proyectos de generación aprobados: Jeques 9,9MW (Código UPME 1125), Minero 9,9MW (Código UPME 963), Colima 9,9 MW (Código UPME 908), Laguna 9,9 MW (Código UPME 999), Sué 9,9 MW (Código UPME 966), y en la SE Simijaca se encuentra aprobado el proyecto Condor 9,9MW (Código UPME 909), para un total de 59.4MVA | NO | La capacidad por barra calculada por la UPME al final de horizonte analizado, concuerda con la indicada por ENEL Colombia.
ENEL Colombia | 2024-12-12 | gregulac@enel.com | 1. Informe CAP Barra Oriental | Veraguas 57,5 kV | Veraguas 57,5 kV dejará de existir | SI | Subestación cambia su nivel de tensión a 115 kV
ENEL Colombia | 2024-12-13 | gregulac@enel.com | 1. Informe CAP Barra Oriental | Villeta 115kV | En el año 2027 se reporta una alta capacidad de conexión de generación. | NO | La capacidad por barra calculada por la UPME al final de horizonte analizado, concuerda con la indicada por ENEL Colombia.
ENEL Colombia | 2024-12-14 | gregulac@enel.com | 1. Informe CAP Barra Oriental | Zipaquirá 115 kV | En el año 2027 se reporta una alta capacidad de conexión de generación. | NO | La capacidad por barra calculada por la UPME al final de horizonte analizado, concuerda con la indicada por ENEL Colombia.
ENEL Colombia | 2024-12-14 | gregulac@enel.com | 1. REPORTE DE CÁLCULO DE CORTO-CIRCUITO EXCEDENTE PARA SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL (SIN) – 2024. | GENERAL | Con base en lo mencionado, en el análisis presentado observamos que el año de agotamiento de capacidad de cortocircuito debería tomarse como un valor indicativo, ya que el resultado presentado en el documento arroja un número significativo de subestaciones (63 subestaciones) que agotarían su capacidad al año 2040. Este resultado conlleva a que de manera anticipada se requieran inversiones considerables en el sistema que no necesariamente se requieren en el año identificado se fueran considerados escenarios reales de operación. Adicionalmente, para definir y priorizar las necesidades de inversiones en el SIN por cortocircuito sugerimos emplear otras metodologías, como por ejemplo, el ER G74 (método completo) recomendado por Energy Networks Association (ENA) para la evaluación del cortocircuito, el cual usa condiciones operativas más cercanas a la realidad, permitiendo identificar con mayor exactitud en qué momento se requieren las inversiones. | NO | Se precisa que en el documento "Informe de evaluación - Definición de grado de criticidad y priorización de subestaciones con agotamiento de capacidad deinterrupción de cortocircuito 2024", publicado por esta Unidad se expuso, a modo de comparación respecto del método de la norma IEC 60909 – 2016, el resultado obtenido con la metodología ER G74 (método completo) para los niveles de cortocircuito en las subestaciones. En este sentido, el documento bajo consulta utilizó el método de la norma IEC 60909 - 2016 que brinda un mayor margen de seguridad a fin de que los resultados de capacidad excedente de cortocircuito resultantes sirvan para la asignación de la capacidad de transporte en el ciclo 2023-2024, asegurando la operación confiable del SIN. Por otra parte, dado que la operación del SIN está a cargo del CND, tal entidad es quien dispone las condiciones para mitigar los efectos posibles en las subestaciones que presentan agotamiento en su capacidad de interrupción de cortocircuito. Las variaciones en el nivel de cortocircuito para el horizonte de análisis corresponden con la dinámica que para el sistema representa la inclusión o modificación de parámetros/topología de los elementos en la red, por lo cual pueden observarse algunos picos o variaciones puntuales año a año. Se precisa que las redes fueron modeladas con base en la información presentada por los transportadores para la elaboración de los estudios de conexión y de disponibilidad de espacio físico, exigidos a través de la Resolución CREG 075 de 2021 y cuyos elementos se plantean en la Circular CREG 014 de 2022.
ENLAZA GEB | 2024-10-29 | notifica_documental@geb.com.co | 1. Informe CAP Barra Oriental | Chivor II 230 kV | No se presentó calculo | SI | Se realiza la capacidad por barra para la subestación Chivor II 230 kV
ENLAZA GEB | 2024-10-29 | notifica_documental@geb.com.co | 1. Informe CAP Barra Oriental | Balsillas 230 kV Circo 230 kV Guavio 230 kV Guaca 230 kV Noroeste 230 kV Norte 500 kV Norte 230 kV Paraíso 230 kV San Mateo 230 kV Tunal 230 kV | En las validaciones internas se observa que ante la misma contingencia, previo a presentarse la sobrecarga del circuito Guavio – Mambita 115 kV se presenta la sobrecarga del transformador Guavio 230/115 kV; las sobrecargas obedecen a que en los escenarios de baja generación en Nordeste, se presenta una importación a través del enlace Aguaclara – Chivor 115 kV, ante la salida del transformador Chivor 230/115 kV toda la demanda del corredor Guavio – Mambita – Santa Maria – Tunjita – Guateque – Chivor 115 kV y el enlace a Aguaclara 115 kV en Nordeste 115 kV debe ser alimentado desde el transformador Guavio 230/115 kV, esta limitante pasa a la línea Guavio – Mambita 115 kV cuando se considera en servicio el segundo transformador Guavio 230/115 kV. En el documento del segundo paquete de obras urgentes la Unidad incluyó el Proyecto Interconexión Nordeste – Oriental que contempla la construcción de la nueva subestación Aguaclara 230 kV que se conectará al STN por medio de una nueva línea de transmisión en doble circuito Chivor II – Aguaclara – Alcaraván 230 kV, este proyecto mitiga la activación de los cortes asociados con la red del STR al integrar un nuevo punto de inyección del STN, por lo cual se recomienda a la UPME validar si en el ejercicio de cálculo de capacidad de barra para las áreas Oriental y Nordeste consideró la convocatoria de Aguaclara 230 kV en servicio y, dado el caso, actualizar las simulaciones con los nuevos límites. De manera provisional mientras entra en servicio la convocatoria del STN, el cierre del circuito Guateque – Sesquilé 115 kV podría mitigar la sobrecarga del circuito limitante permitiendo aumentar la generación a integrar en el área Oriental previo a la entrada en operación del proyecto Aguazul 230/115 kV; sin embargo, es necesario solucionar la problemática de cargabilidad de este circuito de manera que pueda operar normalmente cerrado en todas las topologías y escenarios de demanda y despacho de la red. | NO | Debido a que la conexión Nordeste - Oriental planteada por la Unidad y discutida en el CAPT, no se encontraba aprobada antes del 20 de agosto del 2024, fecha de corte, no se utilizó en los análisis. La condición operativa del enlace LT Guateque - Sesquilé 115 kV es normalmente abierto, debido a que empeora la sobrecarga del transformador Guavio 230/115 kV y del corredor Guavio - Mámbita - Santa María - Tunjita 115 kV ante la contingencia sencilla del transformador Chivor 230/115 kV y baja generación en la sabana norte de Bogotá.
ISA ITCO | 2024-10-24 | dse_na2@docusign.net lineaetica@intercolombia.com | 1. Informe CAP Barra Oriental | Chivor II 230 kV | No se presentó calculo | SI | Se realiza la capacidad por barra para la subestación Chivor II 230 kV
CHEC | 2024-10-24 | APOE@chec.com.co | Comentarios a la Circular UPME No. 077 de 2024 1. REPORTE DE CÁLCULO DE CORTO-CIRCUITO EXCEDENTE PARA SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL (SIN) – 2024. | Esmeralda 115 kV | Teniendo en cuenta el documento “Reporte de cálculo de cortocircuito excedente para Sistema Interconectado Nacional (SIN) – 2024”, se evidencia una restricción en la capacidad de cortocircuito en la subestación Esmeralda 115 kV; vale la pena destacar que, como se evidencia en el adjunto con radicado “20240230008946”, el día 17 de septiembre de 2024 se informa a la UPME de las obras incluidas en el Plan de Inversión Regulatorio 2025-2029 enviado a la CREG en agosto del presente año, se incluye la repotenciación de los equipos de la subestación Esmeralda 115 kV, que actualmente limitan la capacidad de interrupción del cortocircuito en la barra mencionada. Los equipos fueron propuestos para el año 2026 con una capacidad de 40 kA, con lo cual se eliminaría la restricción identificada. Adicionalmente, vale la pena destacar que en el ciclo 2022 fue aprobado el proyecto de generación “Parque Solar Caribe 55 MW” con FPO 2025 en la barra Esmeralda 115 kV. No obstante, como se evidencia en el documento con radicado “DEC - 021 – 2023” , no se pudo suscribir el contrato de conexión debido a que, como lo menciona el promotor, no se llegaría a la FPO propuesta. Por esta razón se solicita tener en cuenta la liberación de la capacidad aprobada, el impacto que la planta tendría en cortocircuito y el espacio físico destinado para el proyecto “Parque Solar Caribe 55 MW” para esta vigencia del ciclo 2023 - 2024. | NO | No se considera procedente el comentario, toda vez que, se recibió información sobre el cortocircuito de la CHEC; sin embargo, no hay una resolución o documento emitido por entidades como el Ministerio de Minas y Energía o la UPME sobre la obra en cuestión, por lo que esta solicitud no podrá ser considerada en la evaluación de capacidad por barra. Por otro lado, en lo que respecta al Parque Solar Caribe de 55 MW, el proyecto no se puede omitir de la evaluación, ya que no se ha realizado el respectivo proceso de liberación de capacidad del mismo, por lo que este proyecto aún cuenta con concepto aprobado.
CHEC | 2024-10-24 | APOE@chec.com.co | Comentarios a la Circular UPME No. 077 de 2024 Reporte de cálculo de capacidad por barra para las subestaciones del área CQR | Subestaciones Purnio, La Dorada, Manzanares y La Victoria 115 kV | Se encontraron las siguientes inconsistencias en las capacidades reportadas por la UPME. La contingencia más crítica corresponde a uno de los transformadores 230/115kV de la subestación Purnio. Del mismo modo, el elemento limitante es el otro transformador que se encontraría en operación. Este análisis se puede extrapolar a todas las subestaciones mencionadas del Oriente de Caldas, dada su cercanía geográfica y eléctrica. Esto también incluye las subestaciones del SDL N3. Por otro lado, estos resultados consideran la entrada en operación del proyecto solar ‘La Ponderosa 99MW’, con punto de conexión aprobado en Purnio 115kV para el 2025. Dicha capacidad sobrecarga el transformador 230/115kV en caso de contingencia del transformador en paralelo, ya que actualmente no se cuenta con un camino para redistribuir la potencia de dicha generación. En el documento UPME con radicado “20231000101951” se evidencia la condición mencionada. Basado en lo anterior el OR CHEC solicita a UPME considerar una capacidad de 0 MVA para las subestaciones Purnio, La Dorada, Manzanares y Victoria tanto a nivel de 115 kV como en 33 kV para todo el horizonte de análisis. | SI | Se considera procedente el comentario y se procede hacer las respectivas correcciones en la nueva versión. Se realizaron las adecuaciones pertinentes en la base de datos de PowerFactory y se corrigen los resultados de capacidad por barra de cada una de las subestaciones mencionadas.
CHEC | 2024-10-24 | APOE@chec.com.co | Comentarios a la Circular UPME No. 077 de 2024 Reporte de cálculo de capacidad por barra para las subestaciones del área CQR | Subestaciones Purnio, La Dorada, Manzanares y La Victoria 33 kV | Se encontraron las siguientes inconsistencias en las capacidades reportadas por la UPME. La contingencia más crítica corresponde a uno de los transformadores 230/115kV de la subestación Purnio. Del mismo modo, el elemento limitante es el otro transformador que se encontraría en operación. Este análisis se puede extrapolar a todas las subestaciones mencionadas del Oriente de Caldas, dada su cercanía geográfica y eléctrica. Esto también incluye las subestaciones del SDL N3. Por otro lado, estos resultados consideran la entrada en operación del proyecto solar ‘La Ponderosa 99MW’, con punto de conexión aprobado en Purnio 115kV para el 2025. Dicha capacidad sobrecarga el transformador 230/115kV en caso de contingencia del transformador en paralelo, ya que actualmente no se cuenta con un camino para redistribuir la potencia de dicha generación. En el documento UPME con radicado “20231000101951” se evidencia la condición mencionada. Basado en lo anterior el OR CHEC solicita a UPME considerar una capacidad de 0 MVA para las subestaciones Purnio, La Dorada, Manzanares y Victoria tanto a nivel de 115 kV como en 33 kV para todo el horizonte de análisis. | SI | Se realizaron las adecuaciones pertinentes en la base de datos de PowerFactory y se corrigen los resultados de capacidad por barra de cada una de las subestaciones mencionadas.
CHEC | 2024-10-24 | APOE@chec.com.co | Comentarios a la Circular UPME No. 077 de 2024 Reporte de cálculo de capacidad por barra para las subestaciones del área CQR | Subestaciones Aguadas, Pacora y Salamina 33 kV | Se evidencia que, para las subestaciones mencionadas, la contingencia y el elemento limitante son los mismos, transformador 115/33/13.2kV de Enea y la línea Peralonso – Alta Suiza 33 kV respectivamente. A pesar de que se presentan tres años de análisis, en el reporte de UPME se evidencia la misma condición para todos los años. La capacidad de cada una de las barras mencionadas es superior a la calculada por UPME. Además, la contingencia y el elemento limitante son diferentes a los encontrados por UPME. Esto se debe a que, tanto eléctricamente como geográficamente, las subestaciones en cuestión están alejadas de los elementos contingente y limitante. | SI | Se considera procedente el comentario y se procede hacer las respectivas correcciones en la nueva versión. Teniendo en cuenta su observación respecto a la contingencia y el elemento limitante el transformador 115/33/13.2kV de Enea y la línea Peralonso – Alta Suiza 33 kV respectivamente. Tras revisar la base de datos, hemos realizado las adecuaciones pertinentes y confirmamos la corrección de la capacidad de las barras mencionadas.
CHEC | 2024-10-24 | APOE@chec.com.co | Comentarios a la Circular UPME No. 077 de 2024 Reporte de cálculo de capacidad por barra para las subestaciones del área CQR | Subestaciones Irra, La Margarita y El Dorado 33 kV | Se evidencia que la contingencia y el elemento limitante son los mismos para estas subestaciones: la línea Ínsula-Chinchiná 33 kV y la línea Ínsula-Manizales 33_a. A pesar de que se presentan tres años de análisis, el reporte de UPME muestra la misma condición para todos los años. Se observa que la capacidad de cada una de las barras mencionadas es superior a la calculada por UPME. Además, la contingencia y el elemento limitante son diferentes a los encontrados por UPME. Dentro del análisis se evidencia que la capacidad de las subestaciones Irra, La Margarita y El Dorado 33 kV no generan un efecto significativo en el elemento limitante reportado por UPME, ante esto solicitamos revisar nuevamente las capacidades reportadas a partir de las calculadas por el OR CHEC para las subestaciones en cuestión para todo el horizonte de análisis. | SI | Se considera procedente el comentario y se procede hacer las respectivas correcciones en la nueva versión. Teniendo en cuenta su observación respecto a la contingencia y el elemento limitante para las subestaciones Ínsula-Chinchiná 33 kV y Ínsula-Manizales 33_a. Tras revisar la base de datos, se realiza las adecuaciones pertinentes y confirmamos la corrección de la capacidad de las barras mencionadas.
EDEQ | 2024-10-24 | planeacioninfraestructura@edeq.com.co | Comentarios a la Circular UPME No. 077 de 2024 Reporte de cálculo de capacidad por barra para las subestaciones del área CQR | Subestaciones El Caimo, Tebaida, Puerto Espejo, Parque Café, Paraguacito 33 kV y Tebaida 13.2 kV | La UPME justifica las restricciones de generación para el CQR y especialmente para el SDL operado por EDEQ basándose en una contingencia en la línea Insula - Chinchiná a 33 kV, la cual está fuera del Sistema de Distribución Local de EDEQ y línea que no tiene ningún tipo de conexión con el SDL mencionado. | SI | Se considera procedente el comentario y se procede hacer las respectivas correcciones en la nueva versión. Teniendo en cuenta su observación respecto a la contingencia y el elemento limitante para las subestaciones Ínsula-Chinchiná 33 kV y Ínsula-Manizales 33_a. Tras revisar la base de datos, se realiza las adecuaciones pertinentes y confirmamos la corrección de la capacidad de las barras mencionadas.
ISA ITCO | 2024-10-24 | dse_na2@docusign.net lineaetica@intercolombia.com | Comentarios a la Circular UPME No. 077 de 2024 Reporte de cálculo de capacidad por barra para las subestaciones del área Cauca - Nariño | Subestación Paez 230 kV | Para la subestación Páez 230 kV, donde se menciona como restricción el circuito Ibagué – Huila 230 kV, se recomienda validar la capacidad de emergencia considerada para este circuito, dado que la subestación Huila 230 kV abrirá el enlace Ibagué – Betania 230 kV, por lo que el límite de emergencia debería mantenerse acorde con el valor actual. (El circuito Ibagué – Betania 230 kV tiene reportada una capacidad nominal de 895 A y una capacidad en emergencia de 1164 A (30% de capacidad de sobrecarga en emergencia). | SI | Se considera procedente el comentario y se procede hacer las respectivas correcciones en la nueva versión. Teniendo en cuenta su observación respecto a la subestación Paez 220 kV. Tras revisar la base de datos, hemos realizado las adecuaciones pertinentes.
ISA ITCO | 2024-10-24 | dse_na2@docusign.net lineaetica@intercolombia.com | Comentarios a la Circular UPME No. 077 de 2024 Reporte de cálculo de capacidad por barra para las subestaciones del área CQR | Subestación Tesalia 230 kV | No se evidencian resultados de capacidad por barra. | SI | Se considera procedente el comentario y se procede hacer las respectivas correcciones en la nueva versión. Se incluye en el Documento de capacidad por barra de Cauca-Nariño, la subestación de Tesalia 220 kV
ISA ITCO | 2024-10-24 | dse_na2@docusign.net lineaetica@intercolombia.com | Comentarios a la Circular UPME No. 077 de 2024 Reporte de cálculo de capacidad por barra para las subestaciones del área CQR | Subestación Salamina 230 kV | No se evidencian resultados de capacidad por barra. | SI | Se considera procedente el comentario y se procede hacer las respectivas correcciones en la nueva versión. Se incluye en el Documento de capacidad por barra de CQR, la subestación de Salamina 220 kV
ISA ITCO | 2024-10-24 | dse_na2@docusign.net lineaetica@intercolombia.com | Comentarios a la Circular UPME No. 077 de 2024 Reporte de cálculo de capacidad por barra para las subestaciones del área CQR | Subestación Purnio 220 kV | Se recomienda verificar las limitaciones del STN en las siguientes subestaciones porque es posible que la conexión de generación no tenga impacto significativo en las restricciones observadas en el documento, siendo relevante determinar el porcentaje de participación en dichas limitaciones por parte de la generación inyectada en la subestación de análisis: Purnio 220 kV: sobrecarga en San Carlos 500/230 kV y Heliconia -Occidente 1 220 kV. | SI | Se considera procedente el comentario y se procede hacer las respectivas correcciones en la nueva versión. Se realiza la correspondiente verificación de la base de datos en donde se encuentra que efectivamente ante contingencia N-1 de algunos de los dos transformadores de Purnio, se limita considerablemente la capacidad en varias de las subestaciones aledañas.
ENLAZA GEB | 2024-10-24 | notifica_documental@geb.com.co | Comentarios a la Circular UPME No. 077 de 2024 Reporte de cálculo de capacidad por barra para las subestaciones del área Cauca - Nariño | Subestación Renacer 230 kV | Para la subárea Cauca - Nariño la limitante se da ante la sobrecarga de la línea San Bernardino - Santander 2 115 kV ante la salida de la línea San Bernardino - Santander 1 115 kV, el activo que está limitando la conexión de generación adicional se encuentra alejado eléctricamente de la subestación Renacer 230 kV, pues es una línea del STR cuya proximidad a la subestación Renacer se da por la subestación Jamondino 230 kV y no presentan interconexión a nivel del STR. | SI | Se considera procedente el comentario y se procede hacer las respectivas correcciones en la nueva versión. Se realizaron las adecuaciones pertinentes en la base de datos de la subárea de Cauca-Nariño y se obtienen los resultados de capacidad por barra de la subestación Renacer 220 kV, corregidos.
ISA ITCO | 2024-10-24 | dse_na2@docusign.net lineaetica@intercolombia.com | 1. Informe corto-circuito Santander 2. Informe capacidad por barra Santander | Cirainfantas 220 kV | Particularmente para la subestación La Cira Infantas 230 kV calculan valores de capacidad de barras; se precisa que es una subestación de conexión y no del STN. Por otro lado, en el documento se calculan los valores de cortocircuito para la subestación La Cira Infantas 230 kV la cual obedece a una subestación de conexión y no del STN. | SI | Se considera procedente el comentario y se procede hacer las respectivas correcciones en la nueva versión. Se va a eliminar la subestación de los documentos
ENLAZA GEB | 2024-10-24 | notifica_documental@geb.com.co | Comentarios a la Circular UPME No. 077 de 2024. 1. REPORTE DE CÁLCULO DE CORTO-CIRCUITO EXCEDENTE PARA SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL (SIN) – 2024. | Guavio 230 kV Candelaria 220 kV | Cálculo de cortocircuito excedente Con respecto al documento de cálculo de capacidad excedente de cortocircuito se identifican las siguientes subestaciones de propiedad de Enlaza GEB con agotamiento de su capacidad de interrupción "Guavio 230 kV y Candelaria 220 kV" Sobre estos resultados se tienen las siguientes observaciones: Las simulaciones se realizaron empleando la norma IEC 60909 – 2016, esta norma emplea unos supuestos para su aplicación que podrían limitar la asignación de capacidad adicional al sistema, entre los cuales se resaltan: - Escenario de cortocircuito máximo con todas las unidades de generación en servicio, este escenario es poco probable considerando que la capacidad instalada del SIN actualmente es del orden de los 20 GW y la demanda máxima del sistema es de cerca de 12 GW, sin embargo, si se puede presentar mayor concentración de generación en un área que en otras dependiendo del despacho económico. - Plantas eólicas y solares con conexión en nivel 1, 2 y 3 son modeladas en 110 kV por lo que se incrementan los aportes que se ven en el punto de falla, adicional a lo anterior, no se consideran las líneas de conexión de las plantas lo cual aumentaría su impedancia y reduciría los aportes de corriente de cortocircuito. - Tensión pre-falla en 1,1 pu, esto es poco probable, incluso no es factible en subestaciones de 500 kV donde la tensión máxima permitida por la regulación es de 1,05. En línea con lo anterior, en el documento de Definición de grado de criticidad y priorización de subestaciones con agotamiento de capacidad de interrupción de cortocircuito se realiza una revisión posterior para estas aplicando la norma ER G74 o método completo, en la cual para las dos subestaciones de Enlaza listadas no se encuentra que se agote la capacidad de interrupción en el largo plazo. | NO | Se precisa que en el documento "Informe de evaluación - Definición de grado de criticidad y priorización de subestaciones con agotamiento de capacidad deinterrupción de cortocircuito 2024", publicado por esta Unidad se expuso, a modo de referencia de comparación respecto del método de la norma IEC 60909 – 2016, el resultado obtenido con la implementación de la metodología ER G74 (método completo) para los niveles de cortocircuito en las subestaciones. En este sentido, con el documento bajo consulta se utilizó el método de la norma IEC 60909 - 2016 que brinda un mayor margen de seguridad a fin de que los resultados de capacidad excedente de cortocircuito resultantes sirvan para la asignación de la capacidad de transporte en el ciclo 2023-2024, asegurando la operación confiable del SIN. Adicionalemente a lo anterior, es importante indicar que actualmente, y como se menciona en los requerimientos para los estudios de conexión presentados para cada una de las solicitudes de conexión, la norma sobre la cual se realizan todos los ejercicios de planeación de la expansión es la IEC 60909 -2026 la cual es aceptada internacionalmente y ampliamente usada por diferentes paises en latinoamerica y europa como base normativa. El uso de otra normativa diferente a esta debe ser regulada. Finalmente, con respecto a la norma ER - G74, es importante indicar que esta se uso como elemento de clasificación y priorización, más no como un elemento de planeación
EBSA | 2024-10-24 | gregulacion@ebsa.com.co | Comentarios de acuerdo a la circular 000077 de 2024 de UPME |  | 1. Reporte de cálculo de capacidad por barra para a las subestaciones de cada una de las subáreas – 2024. Para el año 2024, la condición más crítica presentada por la Unidad para el sistema eléctrico de EBSA, corresponde a la contingencia del transformador de Chivor 230/115 kV, el cual limita a más de un 90% de las subestaciones 115 kV de EBSA a un máximo de 6.25 MW como capacidad de transporte. De acuerdo con los criterios establecidos, UPME consideró unidades de generación que ya fueron reportadas desde EBSA a UPME y XM como capacidad liberada bajo el radicado 20231110179802 el 27 de septiembre de 2023, donde se relacionaron los proyectos PSR3 y PSR4, los cuales disponían de una capacidad asignada de 88 y 72 MW respectivamente. La liberación de capacidad de estos habilitaría una capacidad de 160 MW en el STR sin que se presente la condición citada anteriormente. No obstante, EBSA propone a la Unidad poner en consideración de ENEL o para las obras del plan de expansión de referencia de UPME, la instalación de un segundo transformador de potencia en la S/E Guavio 230/115 kV, el cual tendría como función principal ampliar la capacidad de transformación esta subestación. | NO | No se considera procedente el comentario, toda vez que, mediante el radicado UPME No. 20231110192332, XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P. menciona la ejecución de la garantía bancaria de capacidad de transporte asignada a los proyectos Paipa I y Paipa II conforme a lo previsto en el Artículo 25 de la Resolución CREG 075 de 2021, entendiendo que los proyectos en cuestión se encuentran en proceso de liberación de capacidad de transporte. No obstante, desde la Unidad no se ha dejado en firme un acto administrativo de liberación de capacidad de transporte para los proyectos mencionados previo al 20 de agosto de 2024. Por otro lado, dadas las condiciones y maniobras operativas recomendadas por EBSA para mitigar la restricción que genera la contingencia del transformador de Chivor 230/115 kV, estas no han sido reportadas oficialmente por XM y no se han contemplado como soluciones estructurales a las restricciones reportadas en la subárea. No obstante, como se mencionó anteriormente las obras y proyectos que se tuvieron en cuenta para el cálculo de capacidad por barra para las subestaciones tuvieron corte el 20 de agosto de 2024, es decir, que la obra "Nueva Subestación Aguaclara 230 kV" que mitiga gran parte de las problemáticas en la frontera entre Boyacá y Cundinamarca incluyendo la sobrecarga del transformador de la subestación Guavio 230/115 kV no se tuvo en cuenta en el cálculo mencionado.
EBSA | 2024-10-24 | gregulacion@ebsa.com.co | Comentarios de acuerdo a la circular 000077 de 2024 de UPME | Paipa 230/115 kV | 2. Reporte de cálculo de corto circuito excedente para sistema interconectado nacional (SIN) – 2024: Para el año 2024 la condición más crítica presentada por la UPME para el sistema eléctrico de EBSA, se tiene en la subestación Paipa 230/115 kV con aportes de cortocircuito de 45 kA en la barra de 115 kV y 29.29 kA para la barra de 230 kV. Sin embargo, en una etapa de validación de datos, por medio de la metodología IEC 60909 – 2016, bajo las condiciones de máxima corriente de cortocircuito establecidas en dicha norma en los cuales se busca ajustar el modelo de la red de manera que puedan identificar los mayores aportes de cortocircuito que puede tener el sistema acorde con lo realizado por la Unidad, EBSA no logra obtener los valores reportados en el informe de la Unidad para la subestación Paipa 230/115 kV. En contraposición EBSA encuentra que los aportes de corto circuito son de 27 kA en la barra de 115 kV y 15.1 kA en la barra de 230 kV para el año 2024, lo anterior considerando todos los proyectos aprobados a la fecha por UPME, la información publicada por EBSA en ventanilla única y la reportada por XM en PRATEC. Teniendo en cuenta lo expuesto previamente, respetuosamente EBSA solicita a la Unidad publicar la versión definitiva del informe sólo hasta que se asegure la información entre las partes el análisis detallado del modelo eléctrico de corto circuito, para lo cual solicitamos que de manera prioritaria se desarrolle una mesa de trabajo en la cual se puedan validar los resultados obtenidos por la UPME para comparar los modelos o compartir información detallada para concluir y acordar los datos definitivos para nuestro sistema eléctrico. | NO | No se considera procedente el comentario, toda vez que, De acuerdo con el documento "Informe de evaluación - Definición de grado de criticidad y priorización de subestaciones con agotamiento de capacidad de interrupción de cortocircuito" publicado por la UPME, se menciona, que para el cálculo de la corriente máxima de CC se plantean distintos escenarios dejando en línea todas las unidades de generación disponibles del SIN, así mismo, la red se simula en condiciones normales de operación junto con el estado oficial de los proyectos tanto de generación como de transmisión vigentes al 20 de agosto de 2024. Además de lo anterior, la Unidad utilizó la base de datos publicada por XM para realizar el modelado de las simulaciones. No obstante, teniendo en cuenta la incertidumbre que puede producir la fecha de entrada en operación de los proyectos de generación asociados al área de influencia, se plantearon diferentes escenarios de disponibilidad, evaluando la capacidad de interrupción de las subestaciones del STN y STR para las consideraciones establecidas (ver Tabla 1 del Informe citado anteriormente).
CELSIA | 2024-10-30 | planeacionred@celsia.com | Circular externa 000077 de 2024. Comentarios a Reporte de cálculo de cortocircuito excedente para Sistema Interconectado Nacional (SIN) y Reporte de cálculo de capacidad por barra para las subestaciones de cada una de las subáreas. Atención particular a la subárea Huila-Tolima. | General (escenarios de generacion) | En el caso del sistema de Tolima, el documento indica que se considera para el estudio un solo escenarios de generación (Alta generación en la subárea Huila – Tolima, Amoyá, Prado, Cucuana, Betania y Quimbo; generación mínima en las subáreas Oriental, Valle y CQR y alta importación desde Ecuador) de los tres definidos en el documento “Condiciones operativas para la elaboración de los estudios de conexión para los proyectos clase 1” publicado por UPME en ventanilla única en abril del 2022. En este punto se solicita que la UPME aclare (para próximos análisis o solicitudes de conexión) qué escenarios se recomienda contemplar, porque, aunque es un escenario valido, se identifica que un escenario más crítico consideraría además alta generación en Valle ya que refleja más claramente las restricciones que enfrenta el sistema de Tolima. En general, el análisis muestra una disminución considerable de la capacidad disponible en los principales nodos, con valores cercanos a 15 MW en el mejor de los casos, lo cual para nuestro criterio son capacidades muy altas en el contexto actual del agotamiento del sistema, donde las revisiones de Celsia Colombia señalan que las restricciones del sistema impiden conectar generación adicional en varias zonas. | NO | No se considera procedente el comentario, toda vez que, la potencia generada por las plantas de mayor capacidad en la subárea Valle, como Termovalle, Alto Anchicayá, Salvajina y Emcali, se integra principalmente a través de las redes del Sistema de Transmisión Nacional (STN) a 220 kV. Debido a esta conexión, la operación (encendido o apagado) de estos generadores no se logro evidenciar que fuera el escenario más crítico para la evaluación de la subárea Huila-Tolima. Esto se debe a que la incidencia directa de estas plantas en la capacidad y restricciones del sistema de Huila - Tolima es limitada en comparación con otros factores más relevantes, como la generación local y la importación de energía desde Ecuador. Es importante mencionar que, si bien se establecen unos escenarios base para las evaluaciones, esto no son los unicos a evaluar dado que el cambio constante en la topología de la red puede generar nuevos escenarios criticos que constantemente deben ser revisados y evaluados. Sin embargo, consideramos importante el comentario en el sentido de hacer actualizaciones más frecuentes de dichos escenarios, resaltando que es tambien responsabilidad de los diferentes agentes y/o promotores evaluar escenarios que puedan ser mas criticos y reportarlos a esta Unidad.
CELSIA | 2024-10-30 | planeacionred@celsia.com | Circular externa 000077 de 2024. Comentarios a Reporte de cálculo de cortocircuito excedente para Sistema Interconectado Nacional (SIN) y Reporte de cálculo de capacidad por barra para las subestaciones de cada una de las subáreas. Atención particular a la subárea Huila-Tolima. | Flandes 115 | El informe destaca la debilidad del STN y el STR de Tolima haciendo evidente la falta de conexiones. De manera particular se evidencian las sobrecargar de las líneas La Mesa-Ibagué 230 kV, Ibagué-Huila 230kV y Flandes-La Guaca 2 115kV lo cual coincide con los análisis de Celsia Colombia, no obstante, la línea Flandes-Barzalosa 115kV también es critica en el sistema y no se ve reflejada en lo informado por UPME. | NO | Efectivamente, la línea Flandes-Barzalosa 115kV presenta una alta cargabilidad, pero el principal elemento limitante identificado es la línea Flandes-La Guaca 2 115kV, lo cual se refleja claramente en el análisis.
CELSIA | 2024-10-30 | planeacionred@celsia.com | Circular externa 000077 de 2024. Comentarios a Reporte de cálculo de cortocircuito excedente para Sistema Interconectado Nacional (SIN) y Reporte de cálculo de capacidad por barra para las subestaciones de cada una de las subáreas. Atención particular a la subárea Huila-Tolima. | Flandes 115kV | En este mismo sentido se identifica en los análisis de la Subestación Flandes 115kV una situación acorde a lo evaluado por Celsia Colombia, donde se observa que, en red completa, la capacidad de la línea Flandes - La Guaca 2 115kV aparece sobrecargada, por lo que, la capacidad disponible en la Subestación Flandes debería ser 0 MW. | NO | Tal como se evidencia en la tabla 30, para el año 2026, la capacidad de la Subestación Flandes 115kV se estima en 8,2 MW, cifra que se mantiene constante en los años posteriores. Esta capacidad de 8,2 MW se debe al enmallamiento presente en el Sistema de Distribución Local (SDL), a través del cual la potencia se distribuye hacia otras subestaciones del Sistema de Transmisión Regional (STR).
CELSIA | 2024-10-30 | planeacionred@celsia.com | Circular externa 000077 de 2024. Comentarios a Reporte de cálculo de cortocircuito excedente para Sistema Interconectado Nacional (SIN) y Reporte de cálculo de capacidad por barra para las subestaciones de cada una de las subáreas. Atención particular a la subárea Huila-Tolima. | Lanceros 115 kV | La Subestación Lanceros 115 kV, que se conecta radialmente desde la Subestación Flandes 115 kV, presenta valores de capacidad disponibles que llaman la atención por considerarse altos teniendo en cuanta su conexión. Resulta además extraño que el elemento limitante se ubique en un SDL de una zona diferente y ajena a la influencia directa de la Subestación Lanceros 115 kV. Adicionalmente se menciona que en la red completa sin contingencias se observan sobrecargas en un elemento de un SDL distante. En este contexto, asignar capacidad de barra a un elemento que, en condiciones de red completa, ya limita la asignación de generación no resulta coherente. | SI | Teniendo en cuenta los comentarios de CELSIA, se evidencia que los elementos limitantes no deberian ser las líneas del SDL las cuales no tienen relación con la subestación Lanceros 115 kV, revisando en detalle se concluye que el elemento limitante es Flandes - La Guaca 2 115 kV.
CELSIA | 2024-10-30 | planeacionred@celsia.com | Circular externa 000077 de 2024. Comentarios a Reporte de cálculo de cortocircuito excedente para Sistema Interconectado Nacional (SIN) y Reporte de cálculo de capacidad por barra para las subestaciones de cada una de las subáreas. Atención particular a la subárea Huila-Tolima. | Brisas 115 kV | En el análisis de la subestación Brisas 115 kV resulta llamativo que el elemento limitante identificado sea una restricción en la transformación 115/34,5 kV en la subestación Nueva Espinal 115 kV ya que esta subestación, además de estar distante, opera en un sistema SDL que no guarda relación directa con el sistema de la subestación Brisas 115kV. | NO | Ante esta situacion es preciso aclarar que el elemento limitante TR2 Nueva Espinal 115/34.5 surge ante la contigencia TR1 Flandes 115/34.5, y las SE de estos elementos si tienen conexion directa y estan relativamente cerca. De otra parte, cabe señalar que al realizarse un modelado general en el que se incluye elementos del SDL, es aceptable que estos elementos surjan como limitantes ante contingencias en niveles de tension superior.
CELSIA | 2024-10-30 | planeacionred@celsia.com | Circular externa 000077 de 2024. Comentarios a Reporte de cálculo de cortocircuito excedente para Sistema Interconectado Nacional (SIN) y Reporte de cálculo de capacidad por barra para las subestaciones de cada una de las subáreas. Atención particular a la subárea Huila-Tolima. | Cemex 115 kV | En el análisis de la Subestación Cemex 115 kV, la UPME identifica una capacidad inicial de 210 MW para el año 2024, la cual disminuye a 4,94 MW para 2026. No obstante, resulta poco claro cómo la UPME ha determinado una capacidad de 210 MW en una subestación que solo tiene dos enlaces, uno hacia la Subestación Mirolindo y otro hacia la Subestación Gualanday, así mismo, no se entiende cómo en ausencia del enlace Cemex-Mirolindo 115 kV, el enlace Flandes - Gualanday 115 kV podría sostener 210MW en 115 kV, ya que este valor parece excesivo y amerita una revisión detallada de estos resultados. | NO | No se considera procedente el comentario, toda vez que, para el año 2024, la conexion de proyectos fotovoltaicos se preve sea de 184,6 MW la cual aumentara en 653,9 MW para el año 2025; por tanto esto provoca una disminución significativa en la capacidad de las barras de la mayoría de las subestaciones de la subárea Huila - Tolima. Adicionalmente en el año 2024 la subestación Cemex tiene conectada una carga de 43,89 MW por tanto al adicionar 210 MW en la barra de Cemex 115 kV y con la contingencia de Cemex - Mirolindo 115 kV la unica salida de la potencia son los elementos Cemex - Gualanday 115 kV con una capacidad de emergencia de 904,752 A y Gualanday - Flandes 115 kV con una capacidad de emergencia de 896,1 A; debido a que Gualanday - Flandes 115 kV tiene una capacidad menor sera el elemento limitante. Ahora bien, es importante aclarar que, conforme el procedimiento de asignación establecido por la Unidad cualquier proyecto que se quiera conectar a dicha subestación debe estar por debajo de la capacidad de barra cálculada para todo el horizonte, por lo tanto, teniendo en cuenta que la capacidad disminuye a 4.94 MW, el algoritmo de optimización no priorizara, en ninguno de los años, a proyectos cuya capacidad solicitada se encuentre por encima este ultimo valor.
CELSIA | 2024-10-30 | planeacionred@celsia.com | Circular externa 000077 de 2024. Comentarios a Reporte de cálculo de cortocircuito excedente para Sistema Interconectado Nacional (SIN) y Reporte de cálculo de capacidad por barra para las subestaciones de cada una de las subáreas. Atención particular a la subárea Huila-Tolima. | Cemex 115 kV | Para la misma Subestación, en los años siguientes, específicamente 2025 y 2026, se hace énfasis en las contingencias que podrían afectar al sistema asociado a la subestación El Salado y las conexiones hacia Papayo y el norte del Tolima, sin embargo, tampoco es claro cómo estos elementos pueden ser considerados limitantes de la capacidad de la barra en la subestación Cemex 115 kV, sobre todo teniendo en cuenta que dicha subestación no cuenta con elementos en 34,5 kV ni en 13,2 kV interconectados a este punto. Asimismo, no se entiende cómo un elemento del SDL asociado a la subestación Papayo podría ser considerado un limitante de la capacidad de barra en la subestación Cemex 115 kV. En este contexto, los únicos elementos realmente limitantes para evacuar la capacidad de generación en la subestación Cemex 115 kV serían las líneas del STR y los transformadores hacia el STN. | SI | Teniendo en cuenta los comentarios de CELSIA, se evidencia que los elementos limitantes no deberian ser las líneas del SDL las cuales no tienen relación con la subestación Cemex 115 kV, revisando en detalle se concluye que el elemento limitante es Flandes - La Guaca 2 115 kV.
CELSIA | 2024-10-30 | planeacionred@celsia.com | Circular externa 000077 de 2024. Comentarios a Reporte de cálculo de cortocircuito excedente para Sistema Interconectado Nacional (SIN) y Reporte de cálculo de capacidad por barra para las subestaciones de cada una de las subáreas. Atención particular a la subárea Huila-Tolima. | Guamo y Flandes a 34,5 kV | En el SDL no se observan restricciones en las zonas como Guamo y Flandes a 34,5 kV, donde las limitaciones son significativas y comprometen completamente la capacidad de conexión. | NO | No se considera procedente el comentario, toda vez que , se debe tener en cuenta que para la subestación El Guamo 34,5 no se presento ninguna solicitud de conexion, por tanto no fue analizada. En cuanto a la subestación Flandes 34,5 en la tabla 31 se aprecia que esta limitada por el TR1 Flandes 115/34,5 con una capacidad de apenas 0,72 MW
ENLAZA GEB | 2024-10-24 | notifica_documental@geb.com.co | COMENTARIOS A LA CIRCULAR EXTERNA UPME 077 DE 2024. |  | Se identifican las siguientes subestaciones de Enlaza GEB, señalando la capacidad disponible en el largo plazo (año 2037) y el activo limitante. Para la subárea Huila – Tolima la limitante se da ante la sobrecarga de la línea Ibagué – Huila 1 230 kV ante la salida de la línea Ibagué - T uluní 1 230 kV, esta limitante aparece a partir del año 2026 cuando la convocatoria Huila 230 kV entra en servicio. En las validaciones realizadas considerando un escenario de alta generación en suroccidente y 450 MW de importación desde Ecuador se identificó que la sobrecarga se presenta incluso sin haber inyectado generación adicional en las subestaciones evaluadas, se considera necesario definir expansión de red adicional que evite la activación de este corte, así mismo validar el escenario de alta importación desde Ecuador, dadas las condiciones actuales de limitación de red y racionamientos que se presentan en este país. Se sugiere a la UPME validar la pertinencia de considerar un escenario de alta generación en el área Suroccidental y además alta importación desde Ecuador, esto considerando que los mismos son excluyentes. | NO | Se aclara que el analisis presentado se realizo bajo el escenario mas critico, el cual corresponde justamente a Alta generación en la subárea Huila – Tolima, Amoyá, Prado, Cucuana, Betania y Quimbo; generación mínima en las subáreas Oriental, Valle y CQR y alta importación desde Ecuador. De otra parte, atendiendo lo sugerido en relacion a contar con una escenario de alta generacion en el area suroccidental (CQR, Valle, Cauca-Nariño, Putumayo y Huila-Tolima-Caqueta) y minima generacion en el area oriental y una importacion maxima desde Ecuador, no se evidencia sobrecargas en las redes de la subarea Huila-Tolima-Caqueta, por lo tanto no se considera como el esencario más critico
EPM | 2024-10-24 | uo7001@epm.com.co | Reporte de cálculo de cortocircuito excedente para el Sistema Interconectado Nacional (SIN) – 2024, subárea Antioquia. | El Salto I - II - III | Para la región Antioquia, es notable como las barras de 110 kV de las subestaciones El Salto, San Lorenzo y Nueva Santa Rosa, fueron declaradas con una capacidad de 31.5 kA, sin embargo, en la información reportada en la circular CREG 014 de 2022, es posible identificar que dichas capacidades son de 40 kA, por lo cual se solicita a la UPME actualizar las capacidades de estas barras en el reporte. | NO | Conforme a lo indicado mediante Circular UPME 57 de 2024, del dieciocho (18) de agosto de 2024, “la Unidad realizará el corte de información el 20 de agosto de 2024, con el fin de llevar a cabo los estudios correspondientes al segundo ciclo de asignación de capacidad de transporte”, en ese sentido, después de realizada la respectiva validación en repositorio de transportadores, el cual hace parte de la Ventanilla – Única – VU, se encontró que en las capacidades de cortocircuito reportadas por Empresas Públicas de Medellín – EPM en el documento “Circular014-2022 Anexo2_OR_.xlsx” del veinte (20) de agosto de 2024, para las subestacion El Salto I - II – III, corresponde a 31.5 kA. Teniendo en cuenta que en el informe de capacidad de cortocircuito excedente, esta entidad tomo como capacidad de interrupción de la subestación El Salto I – II – III, 31.5 kV, el comentario presentado no es procedente, toda vez que, EPM reporto este mismo valor en la Ventanilla - Única - VU.
EPM | 2024-10-24 | uo7001@epm.com.co | Reporte de cálculo de cortocircuito excedente para el Sistema Interconectado Nacional (SIN) – 2024, subárea Antioquia. | Nueva Santa Rosa 110 | Para la región Antioquia, es notable como las barras de 110 kV de las subestaciones El Salto, San Lorenzo y Nueva Santa Rosa, fueron declaradas con una capacidad de 31.5 kA, sin embargo, en la información reportada en la circular CREG 014 de 2022, es posible identificar que dichas capacidades son de 40 kA, por lo cual se solicita a la UPME actualizar las capacidades de estas barras en el reporte. | SI | Conforme a lo indicado mediante Circular UPME 57 de 2024, del dieciocho (18) de agosto de 2024, “la Unidad realizará el corte de información el 20 de agosto de 2024, con el fin de llevar a cabo los estudios correspondientes al segundo ciclo de asignación de capacidad de transporte”, en ese sentido, después de realizada la respectiva validación en repositorio de transportadores, el cual hace parte de la Ventanilla – Única – VU, se encontró que en las capacidades de cortocircuito reportadas por Empresas Públicas de Medellín – EPM en el documento “Circular014-2022 Anexo2_OR_.xlsx” del veinte (20) de agosto de 2024, para las subestacion Nueva Santa Rosa 110 corresponde a 40 kA. Teniendo en cuenta que en el informe de capacidad de cortocircuito excedente, esta entidad tomó como capacidad de interrupción de la subestación Nueva Santa Rosa 110 kV, 31,5 kA, el comentario presentado es procedente, toda vez que, EPM reportó un valor diferente en la Ventanilla - Única - VU.
EPM | 2024-10-24 | uo7001@epm.com.co | Reporte de cálculo de cortocircuito excedente para el Sistema Interconectado Nacional (SIN) – 2024, subárea Antioquia. | San Lorenzo | Para la región Antioquia, es notable como las barras de 110 kV de las subestaciones El Salto, San Lorenzo y Nueva Santa Rosa, fueron declaradas con una capacidad de 31.5 kA, sin embargo, en la información reportada en la circular CREG 014 de 2022, es posible identificar que dichas capacidades son de 40 kA, por lo cual se solicita a la UPME actualizar las capacidades de estas barras en el reporte. | NO | Conforme a lo indicado mediante Circular UPME 57 de 2024, del dieciocho (18) de agosto de 2024, “la Unidad realizará el corte de información el 20 de agosto de 2024, con el fin de llevar a cabo los estudios correspondientes al segundo ciclo de asignación de capacidad de transporte”, en ese sentido, después de realizada la respectiva validación en repositorio de transportadores, el cual hace parte de la Ventanilla – Única – VU, se encontró que en las capacidades de cortocircuito reportadas por Empresas Públicas de Medellín – EPM en el documento “Circular014-2022 Anexo2_OR_.xlsx” del veinte (20) de agosto de 2024, para las subestacion San Lorenzo, corresponde a 40 kA. Teniendo en cuenta que en el informe de capacidad de cortocircuito excedente, esta entidad tomó como capacidad de interrupción de la subestación San Lorenzo, 40 kA, el comentario presentado no es procedente, toda vez que, EPM reporto el mismo valor en la Ventanilla - Única - VU.
EPM | 2024-10-24 | uo7001@epm.com.co | Reporte de cálculo de cortocircuito excedente para el Sistema Interconectado Nacional (SIN) – 2024, subárea Antioquia. | San Lorenzo II | Para la región Antioquia, es notable como las barras de 110 kV de las subestaciones El Salto, San Lorenzo y Nueva Santa Rosa, fueron declaradas con una capacidad de 31.5 kA, sin embargo, en la información reportada en la circular CREG 014 de 2022, es posible identificar que dichas capacidades son de 40 kA, por lo cual se solicita a la UPME actualizar las capacidades de estas barras en el reporte. | SI | Conforme a lo indicado mediante Circular UPME 57 de 2024, del dieciocho (18) de agosto de 2024, “la Unidad realizará el corte de información el 20 de agosto de 2024, con el fin de llevar a cabo los estudios correspondientes al segundo ciclo de asignación de capacidad de transporte”, en ese sentido, después de realizada la respectiva validación en repositorio de transportadores, el cual hace parte de la Ventanilla – Única – VU, se encontró que en las capacidades de cortocircuito reportadas por Empresas Públicas de Medellín – EPM en el documento “Circular014-2022 Anexo2_OR_.xlsx” del veinte (20) de agosto de 2024, para las subestacion San Lorenzo II, corresponde a 40 kA. Teniendo en cuenta que en el informe de capacidad de cortocircuito excedente, esta entidad tomó como capacidad de interrupción de la subestaciónSan Lorenzo II, 40 kA, el comentario presentado es procedente, toda vez que, EPM reporto otro valor en la Ventanilla - Única - VU.
EPM | 2024-10-24 | uo7001@epm.com.co | Reporte de cálculo de cortocircuito excedente para el Sistema Interconectado Nacional (SIN) – 2024, subárea Antioquia. | Ancón Sur EPM 110 kV Belén (Antioquia) 110 kV | Los valores de interrupción de las subestaciones Ancón Sur EPM 110 kV y Belén (Antioquia) 110 kV están mal asignados en el archivo de la circular CREG 014 de 2022, realmente la capacidad de Interrupción de Ancón es 31.5 kA y la de Belén es 40 kA. Se actualizará el archivo y se compartirá nuevamente en ventanilla única. | NO | Al respecto, conforme a lo indicado mediante Circular UPME 57 de 2024, del dieciocho (18) de agosto de 2024, “la Unidad realizará el corte de información el 20 de agosto de 2024, con el fin de llevar a cabo los estudios correspondientes al segundo ciclo de asignación de capacidad de transporte”, en ese sentido, no es posible atender a la solicitud presentada por Empresas Públicas de Medellín – EPM, toda vez que la información remitida es posterior a la fecha indicada.
EPM | 2024-10-24 | uo7001@epm.com.co | Reporte de cálculo de cortocircuito excedente para el Sistema Interconectado Nacional (SIN) – 2024, subárea Antioquia. | San Lorenzo II | En el informe se observan dos subestaciones con el nombre Antioquia, una de 110 kV y otra de 500 kV, sin embargo, no son la misma subestación. Por la información presentada en el reporte, la primera debe corresponder a la subestación Santa Fe de Antioquia 110 kV, y la segunda a la subestación Antioquia 500 kV correspondiente a la subestación de conexión de la central de generación Hidroituango. Por lo anterior, se solicita cambiar el nombre de la primera subestación por “Santa Fe de Antioquia 110 kV”. | SI | Al respecto, Una vez realizada la respectiva validación en el archivo “Circular014-2022 Anexo2_OR_.xlsx” publicado por Empresas Públicas de Medellín – EPM el veinte (20) de agosto de 2024, se pudo comprobar que la subestación Antioquia 110 (documento de capacidad por barra), corresponde a la subestación Santa Fe de Antioquia 110 reportada por EPM En consecuencia, se realizarán los ajustes pertinentes en la futura actualización del documento, la cual será publicada en la Ventanilla Única – VU.
EPM | 2024-10-24 | uo7001@epm.com.co | Reporte de cálculo de cortocircuito excedente para el Sistema Interconectado Nacional (SIN) – 2024, subárea Antioquia. | San Lorenzo II | El cortocircuito monofásico de la subestación Carrieles 110 kV está en 0 kA para todos los años, por lo cual se sugiere revisar el modelo, considerando que esta subestación tendrá conexión al STN y líneas de 110 kV. | SI | Al respecto, una vez realizada la respectiva validación por parte de la Unidad encuentra procedente el comentario, toda vez que los resultados de cortocircuito monofásico de la subestación carrieles deben ser superior a cero (0), toda vez que, esta subestación estará conectada al STN mediante dos transformadores 220/110/44 kV, así como dos líneas en el STR, con conexión a las subestaciones Hispania 110 y Amaga 110. En ese sentido, se realizarán los ajustes necesarios en la red eléctrica modelada y se publicarán los resultados actualizados en la siguiente versión del documento de capacidad por barra.
EPM | 2024-10-24 | uo7001@epm.com.co | Reporte de cálculo de capacidad por barra para las subestaciones de cada una de las subáreas – 2024, subárea Antioquia. | San Lorenzo II | Los comentarios se centran en las subestaciones de propiedad de EPM, por lo tanto, se consultan las áreas de Córdoba- Sucre, Oriental y Santander en donde se analizan barras de su propiedad. Según las restricciones identificadas y lo que se puede inferir de los resultados, el escenario de generación máxima y demanda media de Antioquia no considera escenarios operativos reales de generación despachada centralmente en el Oriente y Norte de Antioquia y se agrava con todas las generaciones solares con concepto aprobatorio. Lo anterior, está configurando condiciones muy críticas, inviables operativamente e irreales porque van contra la seguridad del SIN. Se solicita que en el informe se indique las consideraciones de generación de las plantas operativas del Oriente y Norte Antioqueño. | NO | Al respecto, la Unidad como planeador del Sistema Interconectado Nacional – SIN y responsable de la asignación de capacidad de transporte, debe velar por la seguridad, confiabilidad y economía del sistema eléctrico colombiano bajo cualquier escenario de operación posible. Por ende, para el calculo de los valores de capacidad por barra se tuvieron en cuenta los escenarios de operación más críticos identificados por la UPME, los cuales se describen en el informe de Capacidad por barra disponible en la Ventanilla Única - VU
EPM | 45589 | uo7001@epm.com.co | Reporte de cálculo de capacidad por barra para las subestaciones de cada una de las subáreas – 2024, subárea Antioquia. | Urabá 110 | Se sugiere que en el informe de la subárea de Antioquia se incluyan algunas barras operadas, relevantes para el sistema de EPM y referenciadas en otras subáreas. Algunas de estas barras son: Urabá 110 kV, Apartadó 110 kV y Caucasia 110 kV. | SI | Al respecto, una vez realizada la respectiva validación por parte de la Unidad, se encuentra que las subestacion Urabá 110 kV, ubicada entre los límites de las subáreas Antioquia – Chocó y Cordobá – Sucre, pertenecen a la red eléctrica de Antioquia, por lo que se realizarán los ajustes pertinentes con el fin de que las mismas sean reportadas en el informe de capacidad por barra de Antioquia – Chocó, lo cual se realizará en la actualización del mencionado documento.
EPM | 45589 | uo7001@epm.com.co | Reporte de cálculo de capacidad por barra para las subestaciones de cada una de las subáreas – 2024, subárea Antioquia. | Apartadó 110 | Se sugiere que en el informe de la subárea de Antioquia se incluyan algunas barras operadas, relevantes para el sistema de EPM y referenciadas en otras subáreas. Algunas de estas barras son: Urabá 110 kV, Apartadó 110 kV y Caucasia 110 kV. | SI | Al respecto, una vez realizada la respectiva validación por parte de la Unidad, se encuentra que las subestacion Apartadó 110 kV , ubicada entre los límites de las subáreas Antioquia – Chocó y Cordobá – Sucre, pertenecen a la red eléctrica de Antioquia, por lo que se realizarán los ajustes pertinentes con el fin de que las mismas sean reportadas en el informe de capacidad por barra de Antioquia – Chocó, lo cual se realizará en la actualización del mencionado documento.
EPM | 45589 | uo7001@epm.com.co | Reporte de cálculo de capacidad por barra para las subestaciones de cada una de las subáreas – 2024, subárea Antioquia. | Caucaciá 110 | Se sugiere que en el informe de la subárea de Antioquia se incluyan algunas barras operadas, relevantes para el sistema de EPM y referenciadas en otras subáreas. Algunas de estas barras son: Urabá 110 kV, Apartadó 110 kV y Caucasia 110 kV. | SI | Al respecto, una vez realizada la respectiva validación por parte de la Unidad, se encuentra que la subestacion Caucasia 110 kV, ubicada entre los límites de las subáreas Antioquia – Chocó y Cordobá – Sucre, pertenecen a la red eléctrica de Antioquia, por lo que se realizarán los ajustes pertinentes con el fin de que las mismas sean reportadas en el informe de capacidad por barra de Antioquia – Chocó, lo cual se realizará en la actualización del mencionado documento.
EPM | 2024-10-24 | uo7001@epm.com.co | Reporte de cálculo de capacidad por barra para las subestaciones de cada una de las subáreas – 2024, subárea Antioquia. |  | Los análisis consideran las plantas de generación aprobadas hasta el 20 de agosto de 2024, sin embargo, queda la inquietud si se depuraron todas aquellas que han incumplido la CREG 075-2021 (firma de contrato de conexión con el OR, presentación de garantías, entre otras) y que alteren los resultados presentados. | NO | Al respecto, conforme a lo indicado mediante Circular UPME 57 de 2024, del dieciocho (18) de agosto de 2024, “la Unidad realizará el corte de información el 20 de agosto de 2024, con el fin de llevar a cabo los estudios correspondientes al segundo ciclo de asignación de capacidad de transporte”, en ese sentido, para el cálculo de capacidad por barra, la UPME consideró todos los actos administrativos emitidos hasta la fecha indicada, por ende, se tuvieron en cuenta aquellos proyectos que a la fecha contaban con capacidad de transporte asignada y que aun se encontraba vigente a la fecha de corte de la información.
EPM | 2024-10-24 | uo7001@epm.com.co | Reporte de cálculo de capacidad por barra para las subestaciones de cada una de las subáreas – 2024, subárea Antioquia. | Abejorral 13,2 kV Arboletes 44 kV y 13,2 kV Bolívar 44 kV y 13,2 kV Carepa 44 kV Carrieles 13,2 kV Caucasia 44 kV y 13,2 kV Chigorodó 44 kV, Juanes 44 kV La Atoyosa 44 kV La Ceja 44 kV Malena 44 kV Minas de Vapor 44 kV Porcecito 44 kV Cocorná Regional 44 kV San Carlos 44 kV San Lorenzo 44 kV (Corrientes 44 kV) Santa Bárbara 44 kV Santuario 44 kV. | Con los resultados presentados por la UPME, se deduce que la capacidad por barra, fue asociada a la cargabilidad de los elementos del SIN que muestran una restricción al inyectar potencia en cada una. Esta metodología es válida a nivel de STN y STR, sin embargo, para el SDL, el comportamiento de las tensiones también es un parámetro importante y se solicita sea incorporado en los análisis. Lo anterior se presenta cuando la conexión de las plantas de generación que no aportan reactivos, se realiza en redes débiles y/o radiales, en cuyo caso, los problemas de regulación de tensión aparecen antes que los problemas de cargabilidad. Adicionalmente, la conexión y de desconexión de potencias altas en 44 kV y 13,2 kV, generan fluctuaciones de tensión perjudiciales para la demanda, incumpliendo el código de redes. Bajo este criterio se solicita revisar la capacidad por barra de: Abejorral 13,2 kV; Arboletes 44 kV y 13,2 kV; Bolívar 44 kV y 13,2 kV; Carepa 44 kV; Carrieles 13,2 kV; Caucasia 44 kV y 13,2 kV; Chigorodó 44 kV, Juanes 44 kV; La Atoyosa 44 kV; La Ceja 44 kV; Malena 44 kV; Minas de Vapor 44 kV; Porcecito 44 kV; Cocorná Regional 44 kV; San Carlos 44 kV; San Lorenzo 44 kV (Corrientes 44 kV); Santa Bárbara 44 kV y Santuario 44 kV. | SI | Al respecto, la Unidad se permite aclarar que los valores de capacidad por barra obtenidos por la UPME solo contemplan restricciones en las cargabilidades de los elementos del sistema eléctrico colombiano, sin embargo, el proceso de evaluación de las solicitudes de asignación de capacidad de transporte, publicado por la UPME mediante Circular Externa No. 057 de 2022, establece que después de ejecutado el Modelo de Asignación de Capacidad de Conexión – MACC se debe realizar un proceso de validación el cual contempla la conexión de todos los proyectos priorizados por el algoritmo, con el fin de determinar si con la conexión de estos proyectos se cumplen los criterios de calidad y seguridad establecidos en el código de redes. Es en esta etapa que la UPME validará que la conexión de estos proyectos no tenga un impacto negativo en las tensiones del Sistema Interconectado Nacional – SIN.
EPM | 2024-10-24 | uo7001@epm.com.co | Reporte de cálculo de capacidad por barra para las subestaciones de cada una de las subáreas – 2024, subárea Antioquia. | Carrieles 220 kV Carrieles 110 kV Carrieles 44 kV Caucasia 44 kV Caucasia 13,2 kV Chorodó 110 kV Chorodó 44 kV Cocorná 110 kV Cocorná 44 kV La Ceja 110 kV La Ceja 44 kV La Sierra 220 kV La Sierra 110 kV Malena 220 kV Malena 44 kV Nueva Colonia 110 kV Nueva Colonia 13,2 kV Playas 220 kV Playas 110 kV Juanes 44 kV | El sistema de EPM tiene algunas regiones con alta penetración de pequeñas generaciones hidráulicas y en algunos casos, la potencia generada es similar o mayor a la demanda de la zona. Para estos casos, nuevas inyecciones de generación son evacuadas a través del STN y STR. Por otra parte, capacidades de barras de 44 kV y 13,2 kV que superen la demanda de la zona, crean un tránsito de evacuación de generación hacia el STR y STN por lo cual se debe considerar contingencias N-1 hasta de los transformadores 44/13,2 kV de la zona. No es consistente que para estos casos, la capacidad en barras del STN y STR, son menores a las capacidades de las barras de los niveles de 44 y 13.2 kV, situación que se vuelve más crítica en algunos casos, debido a que la capacidad de las barras de menor tensión está superando la potencia de los transformadores que evacuarían la energía de los futuros proyectos. Bajo este criterio se solicita revisar la capacidad por barra de: Carrieles 220 kV, 110 kV y 44 kV; Caucasia 44 kV y 13,2 kV; Chorodó 110 kV y 44 kV; Çocorná 110 kV y 44 kV; La Ceja 110 kV y 44 kV; La Sierra 220 kV y 110 kV; Malena 220 kV y 44 kV; Nueva Colonia 110 kV y 13,2 kV; Playas 220 kV y 110 kV; Juanes 44 kV (la fuente de evacuación de generación sería Playas 110 kV); Chigorodó 44 kV y Carepa 44 kV (la fuente de evacuación sería Apartadó 110 kV); Minas del Vapor 44 kV (la fuente de evacuación de generación sería Malena 220 kV). | SI | Al respecto, la Unidad se permite informar que, se realizaran las validaciones pertinentes con el fin de identificar aquellos casos para los cuales los valores de capacidad por barra para los niveles de tensión de una subestación, sean muy diferentes, toda vez que, desde el punto de vista técnico, los valores de capacidad por barra en el Sistema de Distribución Local – SDL, no deben ser muy superiores a los del Sistema de Transmisión Regional STR y Sistema de Transmisión Nacional – STN.
EPM | 2024-10-24 | uo7001@epm.com.co | Reporte de cálculo de capacidad por barra para las subestaciones de cada una de las subáreas – 2024, subárea Antioquia. | Arboletes 44 kV Arboletes13,2 kV Carepa 44 kV Chigorodó 44 kV La Atoyosa 44 kV Nueva Colonia 13,2 kV | En el informe de Urabá Córdoba- Sucre, se encuentran las capacidades de las barras de Urabá 220 kV y 110 kV, Apartadó 110 kV y Nueva Colonia 110 kV donde las capacidades son limitadas por sobrecargas en la línea Tierra Alta – Urrá 1 110 kV. Debido a que el SDL de Urabá es radial desde estas tres subestaciones, toda la generación excedente en el sistema se transporta al STR por estos tres nodos (considerando casos críticos como falla N-1 de los transformadores 44/13,2 kV y demanda mínima). Bajo este mismo criterio se solicita revisar la capacidad por barra de: Arboletes 44 kV y 13,2 kV; Carepa 44 kV; Chigorodó 44 kV; La Atoyosa 44 kV y Nueva Colonia 13,2 kV. | SI | Al respecto, una vez realizadas las validaciones pertinentes fue posible determinar que es cierto lo afirmado por el operador de red, EPM, toda vez que, la conexión de proyectos clase 1 en las subestaciones Arboletes 44 kV y 13,2 kV, Carepa 44 kV, Chigorodó 44 kV, La Atoyosa 44 kV y Nueva Colonia 13,2 kV tienen impactos en la subárea Córdoba – Sucre, por lo que se deben monitorear los elementos del sistema, cercanos al punto donde en donde se interconectan ambas subáreas, como lo es la línea Tierra Alta – Urrá 110 kV. En se sentido, la Unidad realiza los ajustes necesarios y actualiza los resultados para las subestaciones indicadas en el documento de capacidad por parra publicado en la Ventanilla Única - VU
EPM | 2024-10-24 | uo7001@epm.com.co | Reporte de cálculo de capacidad por barra para las subestaciones de cada una de las subáreas – 2024, subárea Antioquia. | Caucasia 110 | En el informe de Urabá Córdoba- Sucre, se encuentra la capacidad de la barra Caucasia 110 kV, donde está limitada ante la sobrecarga de una de las líneas Cerromatoso – Caucasia 110 kV, ante la contingencia de la otra. Sin embargo, con los proyectos de generación aprobados en la zona, EPM evidencia sobrecarga a partir de 90 MW adicionales y no de 120 MW como lo evidencia la Unidad. Se solicita revisar. | SI | Cabe señalar que, los valores de capacidad por barra reportados por la UPME son valores indicativos los cuales solo contemplan restricciones en las cargabilidades de los elementos del sistema eléctrico colombiano, sin embargo, el proceso de evaluación de las solicitudes de asignación de capacidad de transporte, publicado por la UPME mediante Circular Externa No. 057 de 2022, establece que después de ejecutado el Modelo de Asignación de Capacidad de Conexión – MACC se debe realizar un proceso de validación el cual contempla la conexión de todos los proyectos priorizados por el algoritmo, con el fin de determinar si con la conexión de estos proyectos se cumplen los criterios de calidad y seguridad establecidos en el código de redes. Es en esta etapa que, la UPME validará que la conexión de estos proyectos no tengan un impacto negativo en las tensiones del Sistema Interconectado Nacional – SIN.
EPM | 45589 | uo7001@epm.com.co | Reporte de cálculo de capacidad por barra para las subestaciones de cada una de las subáreas – 2024, subárea Antioquia. | Expansiones | Desde el 2020 hasta la fecha, EPM ha remitido a la UPME para solicitud de concepto, proyectos de expansión que refuerzan el STN y STR del Norte, Occidente, Oriente, Norte del Valle de Aburrá, Nordeste y Bajo Cauca Antioqueño. Así como lo ha informado la UPME, antes de emitir conceptos de las generaciones, serán revisados y se emitirá concepto de los planes de expansión de los OR, lo cual modificaría las capacidades de barras. | NO | Al respecto, conforme a lo indicado mediante Circular UPME 57 de 2024, del dieciocho (18) de agosto de 2024, “la Unidad realizará el corte de información el 20 de agosto de 2024, con el fin de llevar a cabo los estudios correspondientes al segundo ciclo de asignación de capacidad de transporte”, en ese sentido, no es posible atender a la solicitud presentada por Empresas Públicas de Medellín – EPM, toda vez estas obras no han sido aprobadas por la UPME, ni adoptadas por parte del Ministerio de Minas y Energía a través del Plan de Expansión de Referencia Generación – Transmisión – PERGT.
EPM | 2024-10-24 | uo7001@epm.com.co | Reporte de cálculo de capacidad por barra para las subestaciones de cada una de las subáreas – 2024, subárea Antioquia. | Carrieles 110 Hispania 110 | En el 2019, EPM envió a la UPME el estudio “Expansión en el Valle de Aburrá”, donde se le sugería a la UPME implementar un FACT sobre la línea Heliconia – Occidente 220 kV, ya que EPM encontraba en los análisis, cargabilidades superiores al 100% en esta línea en condiciones de operación normal. Posteriormente, con la presentación del estudio de conexión de “Conexión al STN de Mina de cobre Quebradona”, donde se propuso la subestación Carrieles 220/110 kV y los análisis posteriores (sin la conexión de la Mina al sistema), EPM percibe que la condición permanece y que la conexión de nuevas generaciones en el STR del suroeste antioqueño no agrava la situación. Bajo este criterio, se sugiere a la Unidad analizar las capacidades de las barras de Carrieles 110 kV e Hispania 110 kV. | NO | Al respecto, la Unidad como responsable de la asignación de capacidad de transporte, con el fin de garantizar la seguridad y confiabilidad del sistema eléctrico colombiano, para el segundo ciclo de asignación definió como límite máximo de impacto en las restricciones actuales y futuras del Sistema Interconectado Nacional – SIN, una variación del 1 %. En ese sentido, los valores de capacidad por barra reportados para las subestaciones indicadas corresponden a la máxima potencia que se puede conectar en estos nodos sin que el impacto en estos elementos sea mayor el límite establecido. Es importante indicar que si bien este es un criterio que se tiene para el cálculo de la capacidad por barra, el cual es un valor indicativo, este no es un criterio que se tendra en cuenta en la validación eléctrica el cual corresponde a una evaluación en detalle de las solicitudes de conexión priorizadas conforme a las disposiciones del código de redes
EPM | 45589 | uo7001@epm.com.co | Reporte de cálculo de capacidad por barra para las subestaciones de cada una de las subáreas – 2024, subárea Antioquia. | Bolombolo 44 | Para Bolombolo 44 kV, Salgar 44 kV y Abejorral 13,2 kV, la capacidad de las barras reportadas por la UPME son superiores a las evidenciadas por EPM (4 MW, 4 MW y 6 MW respectivamente). | SI | Al respecto, la Unidad realizo las validaciones pertinentes encontrando que los valores de capacidad por barra de la subestación Bolombolo 44 kV no son superiores a 11.7 MW , los cuales son inferiores a los reportados en la primera versión del documento. Los nuevos resultados obtenidos se presentan en la actualización del documento de capacidad por barra publicado en la Ventanilla Única - VU. Cabe señalar que, los valores de capacidad por barra reportados por la UPME son valores indicativos los cuales solo contemplan restricciones en las cargabilidades de los elementos del sistema eléctrico colombiano, sin embargo, el proceso de evaluación de las solicitudes de asignación de capacidad de transporte, publicado por la UPME mediante Circular Externa No. 057 de 2022, establece que después de ejecutado el Modelo de Asignación de Capacidad de Conexión – MACC se debe realizar un proceso de validación el cual contempla la conexión de todos los proyectos priorizados por el algoritmo, con el fin de determinar si con la conexión de estos proyectos se cumplen los criterios de calidad y seguridad establecidos en el código de redes. Es en esta etapa que, la UPME validará que la conexión de estos proyectos no tengan un impacto negativo en las tensiones del Sistema Interconectado Nacional – SIN. En ese sentido, las diferencias identificadas son atribuibles a que en esta etapa no se estan teniendo en cuenta las tensiones del sistema, sin embargo, en procesos posteriores estos impactos seran identificadas por la Unidad, tanto en los analisis propios de la UPME como en los comentarios remitidos por los transportadores.
EPM | 2024-10-24 | uo7001@epm.com.co | Reporte de cálculo de capacidad por barra para las subestaciones de cada una de las subáreas – 2024, subárea Antioquia. | Salgar 44 | Para Bolombolo 44 kV, Salgar 44 kV y Abejorral 13,2 kV, la capacidad de las barras reportadas por la UPME son superiores a las evidenciadas por EPM (4 MW, 4 MW y 6 MW respectivamente). | SI | Al respecto, la Unidad realizo las validaciones pertinentes encontrando que los valores de capacidad por barra de la subestación Salgar 44 kV, no son superiores a 11.7 MW , los cuales son inferiores a los reportados en la primera versión del documento. Los nuevos resultados obtenidos se presentan en la actualización del documento de capacidad por barra publicado en la Ventanilla Única - VU. Cabe señalar que, los valores de capacidad por barra reportados por la UPME son valores indicativos los cuales solo contemplan restricciones en las cargabilidades de los elementos del sistema eléctrico colombiano, sin embargo, el proceso de evaluación de las solicitudes de asignación de capacidad de transporte, publicado por la UPME mediante Circular Externa No. 057 de 2022, establece que después de ejecutado el Modelo de Asignación de Capacidad de Conexión – MACC se debe realizar un proceso de validación el cual contempla la conexión de todos los proyectos priorizados por el algoritmo, con el fin de determinar si con la conexión de estos proyectos se cumplen los criterios de calidad y seguridad establecidos en el código de redes. Es en esta etapa que, la UPME validará que la conexión de estos proyectos no tengan un impacto negativo en las tensiones del Sistema Interconectado Nacional – SIN. En ese sentido, las difeencias identificadas son atribuibles a que en esta etapa no se estan teniendo en cuenta las tensiones del sistema, sin embargo, en procesos posteriores estos impactos seran identificadas por la Unidad, tanto en los analisis propios de la UPME como en los comentarios remitidos por los transportadores.
EPM | 2024-10-24 | uo7001@epm.com.co | Reporte de cálculo de capacidad por barra para las subestaciones de cada una de las subáreas – 2024, subárea Antioquia. | Abejorral 13.2 | Para Bolombolo 44 kV, Salgar 44 kV y Abejorral 13,2 kV, la capacidad de las barras reportadas por la UPME son superiores a las evidenciadas por EPM (4 MW, 4 MW y 6 MW respectivamente). | SI | Al respecto, la Unidad realizo las validaciones pertinentes encontrando que los valores de capacidad por barra de la subestación Abejorral 44 kV, no son superiores a 0,6 MW , los cuales son inferiores a los reportados en la primera versión del documento. Los nuevos resultados obtenidos se presentan en la actualización del documento de capacidad por barra publicado en la Ventanilla Única - VU. Cabe señalar que, los valores de capacidad por barra reportados por la UPME son valores indicativos los cuales solo contemplan restricciones en las cargabilidades de los elementos del sistema eléctrico colombiano, sin embargo, el proceso de evaluación de las solicitudes de asignación de capacidad de transporte, publicado por la UPME mediante Circular Externa No. 057 de 2022, establece que después de ejecutado el Modelo de Asignación de Capacidad de Conexión – MACC se debe realizar un proceso de validación el cual contempla la conexión de todos los proyectos priorizados por el algoritmo, con el fin de determinar si con la conexión de estos proyectos se cumplen los criterios de calidad y seguridad establecidos en el código de redes. Es en esta etapa que, la UPME validará que la conexión de estos proyectos no tengan un impacto negativo en las tensiones del Sistema Interconectado Nacional – SIN. En ese sentido, las difeencias identificadas son atribuibles a que en esta etapa no se estan teniendo en cuenta las tensiones del sistema, sin embargo, en procesos posteriores estos impactos seran identificadas por la Unidad, tanto en los analisis propios de la UPME como en los comentarios remitidos por los transportadores.
EPM | 2024-10-24 | uo7001@epm.com.co | Reporte de cálculo de capacidad por barra para las subestaciones de cada una de las subáreas – 2024, subárea Antioquia. | Guadalupe 44 | En Guadalupe 44 kV, a partir del 2027, el límite es del orden de 4 MW y está asociado al transformador 220/44 kV 20 MVA, sin embargo, en el archivo de ventanilla única, para el transformador compartimos la siguiente nota: “Este transformador cambiará a 50 MVA a partir de 2029. Este cambio de capacidad está supeditado a un proyecto de expansión en Malena”. El Plan de Expansión del Nordeste y Bajo Cauca Antioqueño es el proyecto que habilita este cambio fue remitido a la UPME en septiembre de 2024. | NO | Al respecto, conforme a lo indicado mediante Circular UPME 57 de 2024, del dieciocho (18) de agosto de 2024, “la Unidad realizará el corte de información el 20 de agosto de 2024, con el fin de llevar a cabo los estudios correspondientes al segundo ciclo de asignación de capacidad de transporte”, en ese sentido, no es posible atender a la solicitud presentada por Empresas Públicas de Medellín – EPM, toda vez estas obras no han sido aprobada por la UPME, ni adoptada por parte del Ministerio de Minas y Energía a través del Plan de Expansión de Referencia Generación – Transmisión – PERGT.
EPM | 2024-10-24 | uo7001@epm.com.co | Reporte de cálculo de capacidad por barra para las subestaciones de cada una de las subáreas – 2024, subárea Antioquia. | Porce 110 Porce 44 | Se solicita cambiar el nombre de Porce 110 kV y 44 kV, por Porcecito 110 kV y 44 kV. Lo anterior para no generar confusión con la subestación Porce II la cual no cuenta con niveles de tensión en el SDL del USO. | SI | Al respecto, Una vez realizada la respectiva validación en el archivo “Circular014-2022 Anexo2_OR_.xlsx” publicado por Empresas Públicas de Medellín – EPM el veinte (20) de agosto de 2024, se pudo evidenciar que en dicho documento la subestación Porce 110 kV y Porce 44 kV, propiedad de EPM, se encuentran nombradas con el nombre Porcecito, por lo que se procede a realizaar el respectivo ajuste en el documento en el documento. Los ajustes pertinentes se verán reflejados en la actualización del documento de capacidad por barra publicado en la Ventanilla Única - VU
EPM | 2024-10-24 | uo7001@epm.com.co | Reporte de cálculo de capacidad por barra para las subestaciones de cada una de las subáreas – 2024, subárea Antioquia. | Playas 44 kV Urabá 44 KV Malena 13.2 kV Salto 44 kV Guarumo 44 kV Hispania 44 kV Lagunas 44 kV Dabeiba 44 kV Turbo 13.2 y 44 kV Cocorná Regional 44 kV (nomenclatura EPM 219) Yondó 34,5 kV | EPM como OR también analizó las distintas alternativas presentadas en los estudios de los generadores e identificó que las siguientes barras no están referenciadas en el estudio de la UPME. Playas 44 kV Urabá 44 KV Malena 13.2 kV Salto 44 kV Guarumo 44 kV Hispania 44 kV Lagunas 44 kV Dabeiba 44 kV Turbo 13.2 y 44 kV Cocorná Regional 44 kV (nomenclatura EPM 219) Yondó 34,5 kV | SI | Al respecto, una vez realizada la respectiva validación por parte de esta entidad, se identificó que tal como es reportado por Empresas Públicas de Medellín – EPM, se tienen solicitudes de asignación de capacidad de transporte con conexión al SDL en las barras citadas por el OR, las cuales no fueron reportadas en el informe de capacidad por barra, en consecuencia, se realizan los ajustes pertinentes al documento con el fin de reportar las subestaciones faltantes. Los ajuestes pertinentes se verán reflejados en la actualización del documento de capacidad por barra publicado en la Ventanilla Única – VU.
EPM | 2024-10-24 | uo7001@epm.com.co | Reporte de cálculo de capacidad por barra para las subestaciones de cada una de las subáreas – 2024, subárea Antioquia. | Aures Bajo 110 kV Buriticá 110 kV Girasol 110 kV Jazmín 110 kV Moriche 110 kV Puerto Inmarco 110 kV Vasconia 110 kV | Existen algunas barras publicadas por la UPME que no son de USO, por lo tanto un generador sólo podría presentar estudios de conexión en estas barras en común acuerdo con el propietario de la subestación y bajo la regulación vigente (autogeneración, conexión profunda, despacho centralizado, entre otras). Estas subestaciones son: Aures Bajo 110 kV Buriticá 110 kV Girasol 110 kV Jazmín 110 kV Moriche 110 kV Puerto Inmarco 110 kV Vasconia 110 kV | SI | Al respecto, una vez realizada la respectiva validación por parte de esta entidad, se identificó que las subestaciones indicadas por EPM no corresponden a activos de uso del sistema, por lo que se procede con la eliminación de dichos nodos del informe de capacidad por barra. Las actualizaciones pertinentes se verán reflejadas en la actualización del documento de capacidad por barra publicado en la Ventanilla Única – VU.
ISA | 2024-10-23 | dse_na2@docusign.net itco_e_yeprado@intercolombia.com | Comentarios a los documentos contenidos en la Circular Externa UPME 077 de 2024 | Primavera 230 | Agotamiento de capacidad: El documento indica que las siguientes subestaciones de ISA y TRANSELCA presentan un nivel máximo de cortocircuito calculado por encima de su capacidad: Bolívar 220, El Bosque 66, Cartagena 220, Cartagena 66, Cerromatoso 110, Chinú 110, El Copey 110, El Copey 220, El Río 220, La Mesa 230, Nueva Barranquilla 220, Primavera 230, Sabanalarga 220, Sogamoso 230, Ternera 220, Ternera 66 y Torca 230. Sin embargo, el documento publicado por UPME 1 sobre la priorización de subestaciones con agotamiento de capacidad de interrupción de cortocircuito incluye también cálculos realizados bajo la norma ER G74, donde solo hay restricción de cortocircuito en las subestaciones El Bosque 66, La Mesa 230 y Sabanalarga 220 y no evidenciaron el sobrepaso de capacidad para las otras subestaciones indicadas anteriormente, lo que debería considerarse para la aprobación de proyectos de generación. Adicionalmente, para las subestaciones del SIN con agotamiento de capacidad de cortocircuito desde el 2024, se recomienda informar cuales son las medidas con que se realiza su operación actual para mitigar el riesgo de daños en los equipos. Por otro lado, se recomienda validar los resultados de las subestaciones donde hay reducción del nivel de cortocircuito en el horizonte analizado. Por ejemplo, entre los años 2027 y 2028 en El Rio 220 kV (Figura 112), Bolívar 220 kV (Figura 238), entre otras. | NO | Se precisa que en el documento "Informe de evaluación - Definición de grado de criticidad y priorización de subestaciones con agotamiento de capacidad deinterrupción de cortocircuito 2024", publicado por esta Unidad se expuso, a modo de referencia de comparación respecto del método de la norma IEC 60909 – 2016, el resultado obtenido con la implementación de la metodología ER G74 (método completo) para los niveles de cortocircuito en las subestaciones. En este sentido, con el documento bajo consulta se utilizó el método de la norma IEC 60909 - 2016 que brinda un mayor margen de seguridad a fin de que los resultados de capacidad excedente de cortocircuito resultantes sirvan para la asignación de la capacidad de transporte en el ciclo 2023-2024, asegurando la operación confiable del SIN. De otra parte, dado que la operación del SIN está a cargo del CND, tal entidad es quien dispone las condiciones para mitigar los efectos posibles en las subestaciones que presentan niveles críticos de capacidad de cortocircuito. Las variaciones en el nivel de cortocircuito para el horizonte de análisis corresponden con la dinámica que para el sistema representa la inclusión o modificación de parámetros/topología de los elementos en la red, así pueden observarse puntualmente algunos picos o variaciones año a año. Se precisa que las redes fueron modeladas con base en la información presentada por los transportadores para la elaboración de los estudios de conexión y de disponibilidad de espacio físico, exigidos a través de la Resolución CREG 075 de 2021 y cuyos elementos se plantean en la Circular CREG 014 de 2022.
ISA | 2024-10-23 | dse_na2@docusign.net itco_e_yeprado@intercolombia.com | Comentarios a los documentos contenidos en la Circular Externa UPME 077 de 2024 | San Lorenzo 230 | No se evidencian resultados para las subestaciones: Chivor II 230, Colectora 1 Eólica 500, Cuestecita II 220, Cuestecitas 500, Estambul 230, Flores 220, Salamina 230, San Lorenzo 230, Tebsa 220, Tesalia 230, El Río 220 y Pacífico 220; siendo importante contar con resultados para todas las subestaciones del SIN como información de entrada que da señales para próximas solicitudes. | SI | Al respecto, una vez realizada la respectiva validación por parte de esta entidad, se identificó que no se reportaron valores de capacidad por barra para la subestación San Lorenzo 220 la cual estará ubicada en la subárea Antioquia, en consecuencia, se realizan los ajustes pertinentes al documento con el fin de reportar la subestación faltante. Las modificaciones pertinentes se verán reflejadas en la actualización del documento de capacidad por barra publicado en la Ventanilla Única – VU.
ISA | 2024-10-23 | dse_na2@docusign.net itco_e_yeprado@intercolombia.com | Comentarios a los documentos contenidos en la Circular Externa UPME 077 de 2024 | Carrieles | En las tablas de capacidad de barras de las subestaciones, donde se identifiquen variaciones significativas en los valores o en las limitaciones entre un año y otro, se recomienda precisar que es lo que justifica estos cambios. Por ejemplo, para la subestación Carrieles 230 kV, entre el 2026 y 2027, se observa un cambio en el valor de capacidad de 64,55 MW a 9,79 MW y la limitante también cambia de la transformación de San Carlos 500/230 kV a la de Heliconia 500/230 kV. | SI | Al respecto, la Unidad se permite informar que las variaciones en los valores de capacidad por barra de algunas subestaciones se deben principalmente a la entrada en operación de proyectos de expansión y de generación en el Sistema Interconectado Nacional – SIN. Sin embargo, se realizarán las validaciones pertinentes, con el fin de identificar aquellos casos en los cuales dichas variaciones no se deban a dicha causa.
ISA | 2024-10-23 | dse_na2@docusign.net itco_e_yeprado@intercolombia.com | Comentarios a los documentos contenidos en la Circular Externa UPME 077 de 2024 | Heliconia 500 Primavera 220 Pccidente 1 220 Purnio 220 San Carlos 500 | Se recomienda verificar las limitaciones del STN en las siguientes subestaciones porque es posible que la conexión de generación no tenga impacto significativo en las restricciones observadas en el documento, siendo relevante determinar el porcentaje de participación en dichas limitaciones por parte de la generación inyectada en la subestación de análisis: Heliconia 500 kV: sobrecarga en la transformación de Primavera 500/230 kV. Primavera 220 kV, Primavera 500 kV y San Carlos 220 kV: sobrecarga en la línea Heliconia - Occidente 1 220. Bolívar 220 kV: sobrecarga en la línea Candelaria - Ternera 220 kV. Purnio 220 kV: sobrecarga en San Carlos 500/230 kV y Heliconia - Occidente 1 220 kV. San Carlos 500 kV: sobrecarga en Primavera 500/230 kV y Heliconia - Occidente 1 220 kV. | SI | Al respecto, la Unidad como responsable de la asignación de capacidad de transporte, con el fin de garantizar la seguridad y confiabilidad del sistema eléctrico colombiano, para el segundo ciclo de asignación definió como límite máximo de impacto en las restricciones actuales y futuras del Sistema Interconectado Nacional – SIN, una variación del 1 %. En ese sentido, los valores de capacidad por barra reportados para las subestaciones indicadas corresponden a la máxima potencia que se puede conectar en estos nodos sin que el impacto en estos elementos sea mayor el límite establecido. Es importante indicar que si bien este es un criterio que se tiene para el cálculo de la capacidad por barra, el cual es un valor indicativo, este no es un criterio que se tendra en cuenta en la validación eléctrica el cual corresponde a una evaluación en detalle de las solicitudes de conexión priorizadas conforme a las disposiciones del código de redes