## Horizontal
|  | MATRIZ DE ATENCION A COMENTARIOS |  |  |  |  | Código: FOR-PIM-001
Fecha: 23/12/2025
Versión: 01
Sector |  | Energía Eléctrica
Documento Asociado |  | Proyecto de resolución "Por la cual se reconoce una situación especial y se definen obras urgentes en el Sistema de Transmisión Nacional o en los Sistemas de Transmisión Regional orientadas a superar el agotamiento de las subestaciones eléctricas por niveles de corto circuito y se establecen mecanismos para su ejecución." | Fecha Publicación a Comentarios: | 2026-05-06 | Área Encargada
|  |  | Fecha Cierre de Comentarios: | 2026-05-20 | Subdireccion de Energía Eléctrica
|  |  | Fecha Publicación Respuesta Comentarios: | 2026-05-28
No. | Referente del documento (capítulo, numeral y/o página) | Comentario detallado | Parte interesada | Referente del documento donde se acoge comentario (capítulo, numeral y/o página) | Se acoge o no el comentario | Respuesta UPME |  | Clase Comentario
1 | Anexo 3 - Página 14 TABLA 4, SUBESTACIONES DEL STN y STR PARA RENOVACIÓN Particularmente en Subestación El Rio 220 kV, Subárea Atlántico, Medida Elevar la capacidad de barrajes y equipos de maniobra de toda la subestación a 63 kA de corto circuito. | Según lo indicado, se pretende repotenciar la subestación; es decir, reemplazar los equipos cuya capacidad de corto circuito sea inferior a 63 kA, de acuerdo con el alcance definido para los barrajes y equipos de maniobra de toda la subestación. No obstante, en la memoria justificativa, página 12, se indica lo siguiente: “La subestación El Río 220 kV tiene capacidad de interrupción declarada de 31,5 kA, pero presenta agotamiento con niveles de 142 % para 2026 y de 158 % para 2034. Esta subestación fue puesta en servicio en el año 2022.” Sin embargo, al consultar la página de la UPME, en el apartado de convocatorias, se evidencia que esta subestación fue adjudicada mediante este mecanismo en el año 2018. Adicionalmente, en el Anexo 1 – Descripción y Especificaciones Técnicas del Proyecto, página 15, numeral 3.2 “Nivel de Corto Circuito”, se establece que la subestación debía contar con un nivel de corto circuito de 40 kA. A partir de lo anterior, surgen las siguientes inquietudes: 1.¿La obra ejecutada no cumplió con los requisitos establecidos en la convocatoria ? 2. ¿Cómo se realizará la remuneración de la obra de repotenciación, considerando que esta implica el reemplazo de una gran cantidad de equipos de patio —por no decir de la totalidad de ellos—, mientras que la infraestructura actualmente se encuentra en proceso de remuneración a través del esquema de Ingreso Anual Esperado por 25 años? 3. ¿Cómo garantizar que no se pague dos veces por la misma infraestructura, considerando que la repotenciación implica el reemplazo de una gran cantidad de equipos de patio—por no decir de la totalidad de ellos—, teniendo en cuenta que la infraestructura actualmente se encuentra en proceso de remuneración a través del esquema de Ingreso Anual Esperado por 25 años? 4. ¿Con el cambio se puede asegurar el uso de todos los elementos instalados o se hablaría de detrimento patrimonial? | Terceros Interesados | Tabla 1 y 3 Artículo 4 | SI, PARCIALMENTE | Se acoge parcialmente los comentarios presentados, los cuales se da respuesta a cada uno de la siguiente manera: 1. El valor puesto en la memoria justificativa del proyecto de resolución corresponde a una errata, el valor de capacidad de corto circuito de la subestación Río 110 kV es de 31.5 kA y la Subestación el Río 220 kV es de 50 kA 2. La UPME no define procesos de remuneración, por lo cual, se procederá en documento aparte solicitar a la CREG defina nuevos costos de remuneración de Unidades Cosntructivas 3. La respuesta a este comentario esta por fuera de las competencias de la UPME, por lo cual, se procederá en documento aparte solicitar a la CREG defina nuevos costos de remuneración de Unidades Cosntructivas 4. La respuesta a este comentario esta por fuera de las competencias de la UPME, por lo cual, se procederá en documento aparte solicitar a la CREG defina nuevos costos de remuneración de Unidades Cosntructivas |  | Técnico-jurídico
2 | ARTICULO 2. AMBITO DE APLICACIÓN | En armonia con el parágrafo del artículo 4 del proyecto de resolución, consideramos que el ejericicio llevado a cabo en el 2023 donde no se otorgó conexiones a los promotores y/o generadores en todas las áreas del país, conllevó a la identificación de unos puntos criticos, sin embargo la realidad es que se debe actualizar todas las subestaciones del país, para permitir que entren nuevos proyectos de energía que permitan atender la demanda de energía en el mediano y largo plazo, porque de lo contrario creemos que se esta postergando el problema. Por lo anterior consideramos que el ambito de aplicación debe ser dirigido a todos los transportadores o propietarios de subestaciones y/o activos del STN y el STR sin exoneraciones o exclusiones, y que de forma transicional se avancen en aquellas que requieren obras inmediatas, porque entendemos que todas requieren obras urgentes considerando los resultados del ciclo de asignación de 2023 | ARMENIA ENERGY S.A.S. E.S.P. | N/A | NO | No se acoge el comentario, dado que que todas las subestaciones del SIN a la fecha no se encuentran agotadas o en estado critico y la presente resolución tiene por objeto la validación y aprobación de obras urgentes, las cuales, mediante la circular UPME-054 de 2026, la Unidad actualizó el estudio de criticidad en subestaciones realizado en el año 2024 y encontro 55 subestaciones cuyos niveles de corto circuito exceden las capacidades de los interruptores de potencia y 36 subestciones que se encuentran con niveles de corto circuito que superan el 90% de las capacidades de los interruptores respectivos. Las 55 subestaciones menciondas han sido incluidas en la Resolución de obras de corto circuito para adelantar obras urgentes de mitigación, repotenciación o renovación. https://docs.upme.gov.co/Normatividad/Circular_054_2026_y_anexos.pdf |  | Técnico-jurídico
3 | ANEXO 2 | Anexo 2. Tabla 3, SUBESTACIONES DEL STN Y STR REPOTENCIACIÓN Sugerimos incluir la Subestación Hispania en Antioquia a cargo del Operador de Red (EPM), considerando que en dicha subestación existe una alta demanda de solicitudes de conexión de proyectos hidroeléctricos, por ende tienen un mejor factor de generación, lo cual permite atender la demanda energéctica del País. Por lo anterior se sugiere que dichas obras se hagan a un nivel de tensión 110/115 kV, que permitan soportar las corrientes de corto circuito de la Subestación Hispania | ARMENIA ENERGY S.A.S. E.S.P. | N/A | NO | No se acoge comentario, la subestación Hispania es una obra de expansión y la presente resolución tiene por objeto la validación y aprobación de obras urgentes que se orientan a resolver el problema de agotamiento por corto circuito. En tal sentido las obras de expansión de los STR que no cumplan este objetivo deben seguir el procedimiento establecido en la Resolución CREG-015 de 2018. |  | Técnico
4 | ANEXO 3 | Anexo 3. Tabla 4, SUBESTACIONES DEL STN TY STR PARA RENOVACIÓN Sugerimos incluir la Subestación Hispania en Antioquia a cargo del Operador de Red (EPM), considerando que en dicha subestación existe una alta demanda de solicitudes de conexión de proyectos hidroeléctricos, por ende tienen un mejor factor de generación para la conexión de nuevos usuarios y proyectos de generación. | ARMENIA ENERGY S.A.S. E.S.P. | N/A | NO | No se acoge comentario, la subestación Hispania es una obra de expansión y la presente resolución tiene por objeto la validación y aprobación de obras urgentes que se orientan a resolver el problema de agotamiento por corto circuito. En tal sentido las obras de expansión de los STR que no cumplan este objetivo deben seguir el procedimiento establecido en la Resolución CREG-015 de 2018. |  | Técnico
5 | General | 1. Respaldo integral a la iniciativa 8SOL S.A.S., en su calidad de promotor del HUB Energético-Productivo "Las Cabezas" (502.3 MWp + 428.64 MWh BESS, ubicado en El Paso, Cesar), manifiesta su total respaldo a la expedición de esta resolución y a la elección de la Alternativa 3 (Expedición integral de la resolución) propuesta en la Memoria Justificativa. Nuestra experiencia directa en el proceso de asignación de capacidad de transporte del ciclo 2023-2024 para la subárea Guajira-Cesar-Magdalena (GCM) —que resultó en un "concepto sin capacidad aprobada" para todos los proyectos— confirma el diagnóstico de la UPME: el agotamiento de la capacidad de interrupción de cortocircuito en las subestaciones del SIN constituye una barrera estructural que impide la conexión de nueva generación y compromete la seguridad energética del país. Consideramos acertada y urgente la declaratoria de Situación Especial y respaldamos el uso del mecanismo previsto en la Resolución MME 90604 de 2014 para agilizar las obras requeridas. | 8SOL | N/A | N/A | Conforme el comentario realizado por la parte interesada, se entiende que esta de acuerdo con la expedición del proyecto normativo y lo respalda, en consecuencia, no hay lugar a ninguna modificación o respuesta adicional. |  | Jurídico
6 | ANEXO 3 | 2. Respaldo a las obras de renovación en El Copey y Chinú Manifestamos nuestro respaldo explícito a las obras de renovación listadas en el Anexo 3 para la subárea GCM: Subestación Medida FPO El Copey 220 kV Elevar capacidad a 63 kA 2030 Copey 110 kV Elevar capacidad a 40 kA 2030 Chinú 110 kV Elevar capacidad a 40 kA 2030 Estas subestaciones fueron identificadas como críticas durante la evaluación de nuestro proyecto. Su modernización es una condición necesaria para habilitar la conexión de nueva generación de energías renovables en el departamento del Cesar, una región con un potencial solar excepcional (2.300 HSP/año) que actualmente no puede ser aprovechado plenamente debido a las limitaciones de la red. Solicitamos respetuosamente a la UPME que: a) Evalúe la posibilidad de anticipar la FPO de estas obras, considerando la urgencia del balance ENFICC-Demanda 2026-2030 presentado en la Memoria Justificativa (Figura 2), y su alineación con los objetivos de la subasta de energía firme de la Resolución CREG 101 079 de 2025. b) Considere la inclusión de reactores limitadores de cortocircuito como medida de mitigación complementaria para las subestaciones Copey y El Copey (similar a lo propuesto para Guavio 230 kV y San Marcos 115 kV), con el fin de habilitar capacidad de conexión a corto plazo mientras se ejecutan las obras de renovación estructural. | 8SOL | N/A | NO | No se acoge comentario, se responde a cada solicitud de la siguiente manera: a. Las fechas propuestas, han sido viabilizadas por los equipos técnicos de los TN, por lo tanto, anticipar la fecha puede comprometer al desarrollo de las ingenieria conceptual, basica, detalle y construcción b. En este caso no es posible viablizar la inclusión de reactores debido a que estos equipos son estaticos y con capacidades fijas, adicionarlos significaria un alto costo temporal y no podrian ser reutilizados en otras subestaciones |  | Técnico
7 | General | 3. Propuesta de consideración de infraestructura de conexión del HUB Las Cabezas como obra complementaria El HUB Las Cabezas ha diseñado una infraestructura de conexión robusta que incluye: • Una Subestación Elevadora de 500 kV ("Las Cabezas") con configuración N-1, transformadores de 200/250 MVA. • Una Línea de Transmisión de 500 kV de aproximadamente 18 km, con tecnología ACCC, para evacuar hasta 350 MWac al nodo La Loma 500 kV y proveer acceso a nuevos proyectos en el área. Esta infraestructura, diseñada en conjunto por 8SOL y la firma HMV Ingenieros Ltda. —la misma que desarrolló la consultoría "Alternativas para mitigar el agotamiento por cortocircuito en subestaciones del SIN" para la UPME—, ha sido concebida con capacidad excedente y como un nodo de acceso abierto que puede servir a otros proyectos de generación renovable en la región, contribuyendo al fortalecimiento del sistema de transmisión en la subárea GCM. Solicitamos respetuosamente que la UPME evalúe la pertinencia de incluir, en el Anexo de la resolución o en un acto administrativo complementario, la posibilidad de que proyectos de generación con trámite ambiental cumplido puedan proponer obras de conexión que contribuyan a la solución de la problemática de cortocircuito, mediante el mecanismo de Conexión Profunda previsto en la Resolución CREG 075 de 2021. Esto aceleraría la disponibilidad de nueva capacidad de generación firme en regiones críticas como el Cesar. | 8SOL | N/A | NO | La presente resolución tiene por objeto la validación y aprobación de obras urgentes, por lo tanto, No se acoge la propuesta. |  | Técnico-jurídico
8 | ARTICULO 8 | 4. Sugerencia sobre estándares técnicos complementarios La resolución propone la adopción del estándar IEC 61850 para la digitalización de subestaciones en las obras de renovación (Artículo 8, Parágrafo 8.2). Respetuosamente, sugerimos complementar esta referencia con la adopción de los siguientes estándares: IEC 61850-6 IEC Configuración del lenguaje SCL para subestaciones Facilita la interoperabilidad entre herramientas de ingeniería de diferentes fabricantes IEEE 1547-2018 IEEE Interconexión de recursos energéticos distribuidos Asegura la correcta integración de generación renovable y BESS a la red IEC 62271-100 IEC Interruptores de alta tensión Establece estándares para la capacidad de interrupción de cortocircuito, directamente relevante para las obras de repotenciación | 8SOL | Se elimina el apartado relacionado con la norma IEC | SI, PARCIALMENTE | Se acoge parcial el comentario, dado que la Unidad ha considerado necesario estudiar con mayor profundidad el alcance y las implicaciones de adoptar este estandar. Sin embargo, y teniendo en cuenta que el estandar "IEC" no es indispensable para atender las obras del corto circuito en subestaciones retirará esta propuesta en la resolucón definitiva. |  | Técnico
9 | GENERAL | 5. Sugerencia sobre Unidades Constructivas (UC) Solicitamos que la UPME evalúe la necesidad de proponer a la CREG la definición de Unidades Constructivas específicas para reactores limitadores de cortocircuito en niveles de tensión 110 kV y 220 kV, así como para sistemas de puesta a tierra con capacidad de 40 kA y 63 kA, ya que su ausencia en el catálogo actual de UC puede dificultar la viabilidad financiera de estas soluciones, tal como lo señaló el CNO en su comunicado de mayo de 2025. | 8SOL | N/A | NO | No se acoge el comentario para el presente acto administrativo. No obstante, entendiendo en todo caso que la definición y valoración del catálogo de Unidades Constructivas (UC) es competencia de la CREG, La UPME trasladará esta inquietud a dicha Comisión, respaldando la necesidad de definir la remuneración adecuada no solo para los reactores limitadores y adecuaciones de puesta a tierra, sino para el conjunto de activos, infraestructura y equipos de interrupción requeridos para solucionar las limitantes de cortocircuito a nivel nacional. |  | Técnico-jurídico
10 | GENERAL | 6. Participación activa del sector privado Solicitamos respetuosamente que la UPME considere la creación de un espacio de articulación técnica (mesa de trabajo o comité) donde los promotores de proyectos de generación con trámite ambiental cumplido puedan: • Compartir información sobre los estudios de conexión que evidencian restricciones por cortocircuito en sus zonas de interés. • Conocer el detalle de las obras urgentes y su cronograma de ejecución. • Coordinar la presentación de sus solicitudes de asignación de capacidad de manera alineada con la entrada en operación de dichas obras. Esto contribuiría a una planeación más eficiente y coordinada, y permitiría que la nueva capacidad de generación esté disponible tan pronto como las obras habilitantes entren en servicio. | 8SOL | N/A | NO | No se acoge comentario, toda vez que la presente resolución tiene por objeto la validación y aprobación de obras urgentes que se orientan a resolver el problema de agotamiento por corto circuito, la competencia para asignar capacidad de transporte se realiza a través del procedimiento establecido en la Resolución CREG 075 de 2021 y sus modificaciones. |  | Jurídico
11 | Artículos 3 y 4 (Definiciones e Identificaciones) | En la primera semana del mes de mayo de 2026 se recibió la propuesta de modificación de la Resolución MME 40311 de 2020, en la cual se emplea el término "estrechez de oferta". Se solicita que se sincronice dicho término con las obras de los Artículos 3 y 4. No es viable asignar capacidad si el nodo presenta agotamiento por cortocircuito. La UPME debe garantizar que los proyectos priorizados tengan reserva de cupo en los beneficios técnicos de las obras de mitigación proyectadas a 2030. | EPM | N/A | NO | No se acoge comentario, toda vez que la presente resolución tiene por objeto la validación y aprobación de obras urgentes que se orientan a resolver el problema de agotamiento por corto circuito, la competencia para asignar capacidad de transporte se realiza a través del procedimiento establecido en la Resolución CREG 075 de 2021 y sus modificaciones. Adicionalmente, la propuesta de modificación a la Resolución MME 40311 de 2020 hace referencia a asignaciones de capacidad de transporte en situaciones de estrechez. Al respecto, si bien la resolución de obras urgentes de corto circuito busca habilitar una red más robusta para la conexión de proyectos de generación, en su alcance no se incluyen aspectos relacionados con la asignación de capacidad. |  | Jurídico
12 | Artículo 5 (Mecanismos de ejecución de obras urgentes) | Evaluar la viabilidad de incorporar un mecanismo de flexibilidad que permita a los agentes generadores ajustar a la baja la capacidad asignada de sus proyectos, sin que esto implique la pérdida del punto de conexión. Lo anterior, como medida coordinada con otros grupos d de interés (CREG, generadores, OR). Esta medida busca promover el dimensionamiento técnico óptimo de los proyectos con FPO temprana, facilitando el aprovechamiento eficiente de las capacidades remanentes en beneficio del sistema interconectado. | EPM | N/A | NO | No se acoge comentario, toda vez que la presente resolución tiene por objeto la validación y aprobación de obras urgentes que se orientan a resolver el problema de agotamiento por corto circuito, la competencia para asignar capacidad de transporte se realiza a través del procedimiento establecido en la Resolución CREG 075 de 2021 y sus modificaciones. |  | Técnico-jurídico
13 | Artículo 5, Parágrafo 1 (Manifestación de interés del OR/Transmisor) | Se debe establecer que los proyectos de generación del portafolio de un generador tengan una aprobación inicial vinculante para la UPME. Si el Operador de Red (OR), quien debe manifestar interés según el Art. 5, ya validó la conexión, la UPME podrá dar prioridad a dicha validación técnica para evitar duplicidad de trámites y agilizar la entrada de energía firme | EPM | N/A | NO | No se acoge comentario, toda vez que la presente resolución tiene por objeto la validación y aprobación de obras urgentes que se orientan a resolver el problema de agotamiento por corto circuito, la competencia para asignar capacidad de transporte se realiza a través del procedimiento establecido en la Resolución CREG 075 de 2021 y sus modificaciones. |  | Jurídico
14 | Artículo 2 (Ámbito de aplicación) | En la primera semana del mes de mayo de 2026 se recibió la propuesta de modificación de la Resolución MME 181313 de 2002. Se recomienda articular este artículo con el fortalecimiento del rol del CAPT en la UPME para actuar ante crisis de red. Se debe priorizar la resolución del "atrapamiento de energía" en proyectos estratégicos de generación. El CAPT puede recomendar obras urgentes bajo el marco del Art. 2 que resuelvan estos cuellos de botella prioritariamente sobre el plan de expansión ordinario. | EPM | N/A | NO | No se acoge comentario, toda vez que la presente resolución tiene por objeto la validación y aprobación de obras urgentes ya definidas que se orientan a resolver el problema de agotamiento por corto circuito. Sumado a que asignar facultades al CAPT se encuentra fuera del alcance de las competencias de la UPME. |  | Técnico-jurídico
15 | Artículo 6 (Garantías de cumplimiento de obras urgentes) | Dado que el Art. 6 exige garantías a los ejecutores con FPO (que en términos prácticos se deben suscribir a 2030), se propone que también el CAPT establezca un mecanismo de eximente de responsabilidad. Si un generador no puede operar por retrasos en estas obras de mitigación, la CREG debe reconocerlo como "causa no imputable", evitando ejecución de garantías y ajustando la FPO del generador sin penalizaciones. | EPM | N/A | NO | No se acoge comentario, toda vez que la presente resolución tiene por objeto la validación y aprobación de obras urgentes ya definidas que se orientan a resolver el problema de agotamiento por corto circuito. Adicionalmente, es preciso indicar que las reglas de la constitución de garantías y cambios de FPO se encuentran regladas por la CREG a través de las resoluciones expedidas para obras en el STN y STR |  | Jurídico
16 | Artículo 1 (Objeto) en relación con Art. 19 Res. CREG 075 | Para cumplir el objeto de superar el agotamiento de subestaciones (Art. 1), también se sugiere a la UPME reglamentar la posibilidad de compartir infraestructura de conexión, según se ha establecido en el Artículo 19 de la Resolución CREG 075/2021 y que también ha sido regulado en el Acuerdo CNO 1937 de 2025. Permitiendo integrar múltiples proyectos en un mismo punto de diferentes tecnologías, mejorando el Factor de Planta de los activos de transporte y maximizando la evacuación en nodos saturados sin esperar las inversiones físicas de largo plazo, por ejemplo, la complementariedad de proyectos solares con térmicos. | EPM | N/A | NO | No se acoge comentario, toda vez que la presente resolución tiene por objeto la validación y aprobación de obras urgentes ya definidas que se orientan a resolver el problema de agotamiento por corto circuito. La figura de activos de uso comun está por fuera del alcance de los objetivos de la presente resolución. |  | Técnico-jurídico
17 | Artículo 1 (Objeto) en relación con Art. 19 Res. CREG 075 | Se solicita que, para la declaración de agotamiento o viabilidad de nodos, la UPME evalúe y homologue sus bases de datos con las topologías, parámetros y capacidades reales de barra y de cortocircuito de los Operadores de Red (OR). El análisis de la UPME debe incorporar de forma obligatoria el concepto del OR basado en flujos de carga, contingencias N-1, coordinación de protecciones y modelos probabilísticos de fallas. Esto garantizará la certeza técnica sobre la verdadera capacidad de conexión de nuevos proyectos de generación, evitando que decisiones de asignación o restricción se tomen sobre modelos desalineados de la realidad operativa local. | EPM | N/A | NO | No se acoge el comentario, toda vez que la UPME mediante circular UPME-054 de 2026, actualizó el estudio de criticidad en subestaciones realizado en el año 2024, en la cual se encuetra detallado los criterios probabilisticos y deterministricos para establecer las capacidades de alojamiento y los niveles de corto circuito. https://docs.upme.gov.co/Normatividad/Circular_054_2026_y_anexos.pdf |  | Técnico
18 | Artículo 4 (Definición de obras urgentes) y Artículo 7 (Vigencia y seguimiento) | Se propone ajustar el alcance de la resolución para obligar a la UPME a incorporar de forma anticipada los beneficios técnicos de las expansiones y obras urgentes dentro de los modelos del Plan de Expansión de Referencia Generación-Transmisión. Los análisis de viabilidad para proyectos con FPO planificada para después del año 2034 deben considerar como "disponible" la nueva capacidad de cortocircuito liberada por estas obras (ej. adecuaciones a 40 kA, 50 kA y 63 kA). Esto evitará que se sigan emitiendo conceptos restrictivos o negativos a proyectos de largo plazo basados en limitaciones técnicas que ya están programadas para ser superadas estructuralmente. | EPM | N/A | NO | No se acoge comentario, toda vez que la presente resolución tiene por objeto la validación y aprobación de obras urgentes ya definidas que se orientan a resolver el problema de agotamiento por corto circuito. Los analisis de las obras que se determinen mediante el Plan de Expansión de Referencia Generación-Transmisión deberán ser objeto de analisis en el momento que el MME adopte el Plan de Expasión propuesto en el tiempo definido por la normatividad para tal fin |  | Técnico-jurídico
19 | Artículo 5 (Mecanismos de ejecución de obras urgentes) y Anexo Técnico | Se solicita ajustar el proyecto de resolución para garantizar que la ejecución de las obras urgentes y la expansión del sistema de transmisión regional viabilicen la asignación definitiva de puntos de conexión para el portafolio de proyectos hidroeléctricos en desarrollo. Específicamente, se requiere que los modelos técnicos de la UPME reconozcan la entrada en operación de las expansiones de subestaciones y la mitigación de cortocircuito en los nodos Oriente 110 kV, Porce 500 kV, Carrieles 110 kV, Corrientes 44 kV, Arrieros 44 kV y Río Suárez 115 kV. Esto es indispensable para asegurar la viabilidad de los proyectos Buey (99 MW), Campamento (99 MW), Esperanza (71.83 MW), Dorada (54.89 MW), Limón I (19.83MW) y II (19.86MW), Cocorná I (8.43MW) y III (19.54MW), Virginias (19MW), Pantágoras (17.36MW), Salitre (19.9MW) y Palmar (19.9MW), evitando que las restricciones actuales del sistema bloqueen o posterguen de manera injustificada la incorporación de estos activos de generación limpia y firme programados a partir de diciembre de 2032 | EPM | N/A | NO | No se acoge comentario, toda vez que la presente resolución tiene por objeto la validación y aprobación de obras urgentes ya definidas que se orientan a resolver el problema de agotamiento por corto circuito. La expansión de redes regionales está por fuera del alcance de la presente resolución, no obstante, dichas obras podrán ser evaluadas para el siguiente plan de expansión, conforme el procedimiento señalado por la normatividad para tal fin. |  | Técnico-jurídico
20 | Transversal | En atención a la oportunidad de participar en el proceso de consulta pública del proyecto de Resolución “Por la cual se reconoce una situación especial y se definen obras urgentes en el Sistema de Transmisión Nacional o en los Sistemas de Transmisión Regional orientadas a superar el agotamiento de las subestaciones eléctricas por niveles de corto circuito y se establecen mecanismos para su ejecución” publicado mediante la Circular No. 042 de 2026, Promigas presenta sus comentarios y recomendaciones con el propósito de contribuir a mecanismos y acciones que aporten a solventar la problemática de agotamiento por nivel de corto circuito. De manera general, se valora positivamente que la UPME reconozca la existencia de una situación especial de condición crítica en múltiples subestaciones del Sistema Interconectado Nacional (SIN) por agotamiento de la capacidad de nivel de cortocircuito, así como la identificación de obras urgentes de mitigación, repotenciación, renovación y nuevas subestaciones orientadas a atender dicha problemática. Esta medida es especialmente relevante en el contexto actual, ya que, si bien el problema de agotamiento de nivel de cortocircuito ha sido de larga data, la disponibilidad oportuna de infraestructura de transmisión nacional y regional constituye una condición necesaria para la conexión de nuevos proyectos que hoy se requieren para el cierre de las brechas de suficiencia energética. En ese sentido, el agotamiento del nivel de cortocircuito no debe entenderse únicamente como una problemática técnica o de planeación de red, sino como una restricción estructural que puede limitar la incorporación efectiva de nueva energía al sistema si no se adoptan medidas oportunas, ejecutables y coordinadas. Por lo anterior, a continuación, se presentan una serie de comentarios orientados a identificar oportunidades de mejora, con el fin de que este tipo de medidas puedan materializar efectivamente sus objetivos y contribuir a la incorporación de mayor energía al sistema, bajo condiciones de confiabilidad y seguridad operativa, con señales claras de responsabilidad, oportunidad y coordinación institucional. | PROMIGAS | N/A | N/A | Conforme el comentario realizado por la parte interesada, se entiende que esta de acuerdo con la expedición del proyecto normativo y lo respalda, en consecuencia, no hay lugar a ninguna modificación o respuesta adicional. |  | Jurídico
21 | Transversal -Ampliación del alcance a proyectos de autogeneración | El proyecto de resolución hace referencia a la entrada de nueva generación como uno de los elementos afectados por la condición crítica de las subestaciones. Sin embargo, se considera necesario que el alcance de la resolución se amplíe expresamente a los proyectos de autogeneración, en la medida en que estos también requieren asignación de punto de conexión, especialmente cuando contemplan entrega de excedentes al sistema, y pueden contribuir al cierre de la brecha de energía mediante su participación en mecanismos de contratación de largo plazo habilitados por el Ministerio de Minas y Energía (MME). En este sentido, se sugiere que las disposiciones del proyecto no se limiten a considerar los impactos sobre proyectos de generación, sino que reconozcan expresamente que los proyectos de autogeneración también forman parte de las soluciones que aportan energía al sistema y contribuyen a diversificar la matriz energética. | PROMIGAS | N/A | NO | No se acoge comentario, toda vez que la presente resolución tiene por objeto la validación y aprobación de obras urgentes ya definidas que se orientan a resolver el problema de agotamiento por corto circuito. |  | Técnico-jurídico
22 | Transversal -Necesidades de señales claras de remuneración para viabilizar las obras | Se considera fundamental que la resolución esté acompañada de señales regulatorias claras sobre la remuneración de los activos y las obras que deberán ejecutar los transportadores y los Operadores de Red (OR). Lo anterior, teniendo en cuenta que el proyecto establece fechas de puesta en operación exigentes, particularmente para las obras de mitigación de corto plazo, pero la remuneración y reconocimiento de estos activos y obras ante la CREG requiere surtir trámites adicionales como la solicitud de Unidades Constructivas Especiales o la modificación de los planes de inversión en el caso de los OR. Estos trámites no coinciden con los plazos previstos para la ejecución de las obras, generando incertidumbre sobre la oportunidad y suficiencia del reconocimiento regulatorio. En consecuencia, se recomienda que la UPME articule con la CREG los mecanismos necesarios para que la validación técnica, la ejecución de las obras y su reconocimiento tarifario por parte del regulador guarden consistencia temporal. De lo contrario, se estaría generando una desarticulación entre la obligación de ejecutar obras urgentes y la posibilidad real de recuperar las inversiones asociadas, lo cual afecta la viabilidad financiera de las soluciones, retrasa su ejecución y compromete la atención oportuna de las restricciones identificadas en el sistema. | PROMIGAS | Artículo 6 | SI | Se acepta el comentario. Se ha modificado el cronograma y las condiciones para manifestar interés en la obra y para la suscripción de garantías, de manera que estas acciones se desarrollen despúes de que exista certeza de la aprobación de la obra urgente y de su esquema de remuneración |  | Jurídico
23 | Transversal -Articulación con los trámites de asignación de puntos de conexión en curso | Se identifica un vacío frente al tratamiento de los trámites de asignación de puntos de conexión que se encuentren en curso en subestaciones declaradas críticas. La ausencia de una regla clara sobre esta materia puede generar incertidumbre respecto de los tiempos de conexión, la fecha de puesta en operación de los proyectos y la continuidad de los trámites iniciados por los interesados, lo cual afecta la bancabilidad, estructuración y ejecución de proyectos que ya se encuentran en desarrollo. Por lo anterior, se considera necesario que la resolución precise cómo se deberán gestionar los trámites de conexión en curso en subestaciones incluidas dentro de los anexos del proyecto, diferenciando aquellos proyectos que pueden incrementar materialmente los niveles de cortocircuito de aquellos que, por sus características técnicas, no generan impactos relevantes sobre dicha restricción o tienen un aporte marginal o despreciable. Adicionalmente, es importante que las medidas previstas en este proyecto se articulen con las modificaciones que actualmente adelanta el MME respecto de la Resolución 40311 de 2020, particularmente en lo relacionado con la flexibilización en la asignación de capacidad de transporte. La liberalización o flexibilización de puntos de conexión debe estar acompañada de inventivos efectivos para la ejecución de inversiones necesarias en expansión, mitigación, repotenciación y renovación de infraestructura del STR y STN. De lo contrario, la flexibilización en la asignación de puntos de conexión no sería suficiente para permitir la entrada efectiva de nuevos proyectos, si no se acompaña de las obras e inversiones necesarias para superar las restricciones técnicas y operativas de la red. | PROMIGAS | N/A | NO | No se acoge comentario, toda vez que la presente resolución tiene por objeto la validación y aprobación de obras urgentes ya definidas que se orientan a resolver el problema de agotamiento por corto circuito. Adicionalmente, la UPME mediante circular UPME-054 de 2026, actualizó el estudio de criticidad en subestaciones realizado en el año 2024, en la cual se encuetra detallado los criterios probabilisticos y deterministricos para establecer las capacidades de alojamiento y los niveles de corto circuito. https://docs.upme.gov.co/Normatividad/Circular_054_2026_y_anexos.pdf |  | Jurídico
24 | Transversal - Sustento técnico de los valores de capacidad de cortocircuito | El proyecto establece valores de capacidad de cortocircuito de 40 kA, 63 kA y 80 kA dependiendo del nivel de tensión de las subestaciones. No obstante, se observa que en la memoria justificativa no se presenta un análisis técnico que explique los criterios utilizados para definir dichos valores, ni su correspondencia con las características comerciales de los equipos disponibles en el mercado y la gradualidad requerida para su implementación. Por lo anterior, se considera importante que las exigencias técnicas previstas en la resolución guarden consistencia con la disponibilidad comercial de equipos, los tiempos de suministro, las condiciones de instalación y las posibilidades reales de ejecución por parte de los agentes responsables. De lo contrario, podrían establecerse estándares técnicamente deseables, pero difíciles de implementar dentro de los plazos previstos, afectando la ejecución oportuna de las obras y la materialización de las soluciones requeridas por el sistema | PROMIGAS | Memoria justificativa | SI | Se acoge el comentario. En la memoria justificativa se aclara de donde se originan los estandares propuestos en la resolución mediante los siguientes analisis: Con el objeto de establecer las capacidades requeridas para el dimensionamiento de interruptores de potencia, seccionadores, barrajes, mallas de puesta tierra y demás equipos de subestación sometidos a los esfuerzos de las corrientes de corto circuito, las figuras 3,4,5 y 6 de la memoria justificativa muestran las capacidades nominales actuales de equipos de corte y las capacidades de corto circuito calculadas para subestaciones del SIN en estado crítico para los niveles de tensión de 220, 115, 110, y 66 kV respectivamente. Con base en lo anterior, puede observarse en la Tabla 1, Tabla 4 y la Figura 3 que, a nivel de 220 Kv de las 31 subestaciones en riesgo , diecisiete ya exceden su capacidad actual de cortocircuito y de éstas, siete subestaciones tienen niveles de corto circuito superiores al valor comercial estándar de 40 KA. En consecuencia, las capacidades de corto circuito de interruptores de potencia para este nivel de tensión deben situarse en el estándar de nivel de capacidad de cortocircuito siguiente disponible a nivel comercial, es decir 63 KA. En forma semejante, puede observarse en las Tabla 2,3 y 4 y en las Figura 4 y 5 que, a niveles de 110/115 kV de las 50 subestaciones en riesgo, treinta y un subestaciones (31) ya exceden su capacidad actual de cortocircuito y 16 tienen niveles de corto circuito superior al valor comercial estándar de 40 kA. En consecuencia, las capacidades de corto circuito de interruptores de potencia para este nivel de tensión deben situarse en los niveles estándares de capacidad de cortocircuito siguiente disponible a nivel comercial, es decir 40 KA y 63 kA. |  | Técnico
25 | Artículo 8 - Criterios explícitos para la validación de estudios técnicos | El proyecto prevé la posibilidad de presentar estudios que justifiquen capacidades de cortocircuito diferentes a las previstas de manera estandarizada en el artículo 8. Sin embargo, se considera necesario que la resolución establezca criterios técnicos explícitos, objetivos y verificables para la validación de dichos estudios por parte de la UPME. Esta precisión resulta indispensable para otorgar transparencia, predictibilidad y seguridad técnica a los agentes interesados, especialmente a generadores y autogeneradores, en aquellos casos en los que se pretende demostrar que una obra o proyecto no incrementa de materialmente el nivel de cortocircuito de una subestación. | PROMIGAS | N/A | NO | No se acoge el comentario. Sin embargo, para mayor claridad para el interesado se informa que la base de datos de cortocircuito se encuentra publicada en el repositorio de transportadores, y los escenarios de generación y demanda fueron publicados mediante la Circular Externa No. 000052 de 2026, 'Actualización de Escenarios de Generación y Demanda, conforme lo establecido en el artículo 8 de la Resolución CREG 101-094 de 2025 y publicación de los perfiles normalizados de carga'. Estos insumos constituyen la referencia técnica oficial disponible para que los agentes interesados desarrollen los estudios que, de conformidad con el artículo 8, permitan justificar capacidades de cortocircuito diferentes a las estandarizadas. En tal sentido, se comparten los criterios técnicos explícitos que orienten la elaboración y validación de dichos estudios por parte de la UPME, con el fin de garantizar transparencia y predictibilidad en el proceso. |  | Técnico
26 | Transversal - Flexibilización técnica para proyectos solares y autogeneración con bajo aporte de cortocircuito | Frente al reconocimiento de una situación especial asociada al agotamiento de la capacidad de cortocircuito en subestaciones eléctricas, se considera necesario que la UPME, en su rol de planeador del sistema, evalúe la habilitación de conexión de proyectos solares, incluidos aquellos de autogeneración, que no incidan materialmente en el aumento del nivel de cortocircuito. Lo anterior, resulta relevante porque el aporte de una planta solar al nivel de cortocircuito es marginal frente al de tecnologías de generación convencional. Además, estos proyectos responden a un perfil de generación predominantemente diurno e incorporan equipos o soluciones técnicas que mitigan su aporte al sistema, preservando las condiciones de seguridad y confiabilidad del sistema. En esa línea se solicita evaluar la incorporación de un margen o rango de flexibilización de al menos el 0,5% para proyectos solares de autogeneración cuyo aporte al nivel de cortocircuito no agrave ni modifique materialmente la condición crítica de la subestación. Esta solicitud encuentra sustento en precedentes de la propia UPME, en los cuales se han reconocido flexibilizaciones técnicas frente al cálculo literal de la corriente máxima de cortocircuito bajo la metodología IEC 60909. La UPME introdujo autónomamente un factor de flexibilización del 0,5% para el ciclo 1 de asignación de capacidad (2022-2023). Lo anterior se referencia en la Resolución UPME No. 019 de 2025, así: “Si bien el criterio del aumento del 0,5% a la capacidad de interrupción reportada fue definido de forma autónoma por la Unidad, este se realizó con el objetivo de flexibilizar la restricción de cortocircuito, dado que algunas subáreas ya contaban con restricciones desde el caso base. Por tanto, la UPME no actuó de manera caprichosa ni arbitraria, por el contrario, pretendió viabilizar desde el punto de vista técnico nuevas conexiones, sin afectar las condiciones operativas del sistema eléctrico, en especial, considerando el bajo valor de aporte de cortocircuito que pueden inyectar algunas tecnologías.” (Énfasis fuera de texto). Si bien para la vigencia 2023-2024, correspondiente al ciclo 2, la UPME eliminó la flexibilización del 0,5% fundamentada en condiciones críticas de agotamiento en la capacidad de interrupción de las subestaciones, es preciso señalar que dicha decisión no desconoce la posibilidad de aplicar criterios técnicos de flexibilización, sino que confirma que la Unidad cuenta con margen técnico para adoptar criterios de flexibilizaciones o metodologías complementarias, siempre que estos se encuentren debidamente sustentados. En consecuencia, la aplicación de la metodología IEC 60909 para el cálculo de la corriente máxima de cortocircuito no impide valorar criterios técnicos adicionales que permitan viabilizar nuevas conexiones, especialmente cuando se trate de proyectos cuyo aporte al nivel de cortocircuito sea marginal. Adicionalmente, es pertinente tener en cuenta un precedente clave en la Resolución UPME No. 207 de 2026, en donde la Unidad reconoce explícitamente la existencia de un umbral del 5% de la IEC 60909 para generación fotovoltaica y eólica, así: “Por último, de acuerdo con la IEC 60909-0:2016, sección 6.9 “Power station units with full size converter”, las unidades de generación fotovoltaica y eólica con convertidor de tamaño completo deben representarse como fuentes de corriente controladas en el cálculo de corrientes de cortocircuito. Adicionalmente, la norma señala que, en caso de que la contribución de estas unidades sea menor al 5 % de la corriente de cortocircuito inicial calculada sin considerar dichas fuentes, esta podría ser despreciada sin comprometer la validez de los resultados.” (Énfasis fuera de texto) En este sentido, es posible concluir que la adopción de criterios técnicos de flexibilización frente al resultado literal calculado de la IEC 60909 es admisible tanto desde la propia norma técnica, como desde los precedentes administrativos de la UPME. Por tal razón, se solicita a la Unidad incorporar un criterio expreso de flexibilización para proyectos solares y de autogeneración con bajo aporte de cortocircuito, de manera que se facilite la integración de mayor energía al sistema sin comprometer la seguridad ni la confiabilidad operativa. | PROMIGAS | N/A | NO | No se acoge el comentario. El alcance del proyecto de resolución analizado consiste en la identificación de las subestaciones del SIN cuya capacidad de interrupción se encuentra agotada por cortocircuito, sin que sea procedente, en este marco, ampliar dicho alcance hacia criterios de flexibilización para proyectos solares o de autogeneración. Lo anterior, por cuanto la flexibilización de la restricción de cortocircuito para este tipo de proyectos se encuentra expresamente regulada en la Resolución UPME No. 000358 de 2026, instrumento normativo específico que establece el marco aplicable para la asignación de capacidad y el tratamiento de las restricciones técnicas asociadas. |  | Técnico
27 | Consistencia entre planeación, ejecución y entrada de proyectos | Se reitera que es fundamental que la planeación de las obras urgentes esté plenamente alineada con su ejecución efectiva y con las necesidades de conexión de los proyectos que pueden aportar energía al sistema. La resolución debe garantizar que las obras de mitigación, repotenciación y renovación no se limiten a una identificación formal de necesidades, sino que constituyan un instrumento efectivo para habilitar infraestructura en tiempos compatibles con la urgencia energética y operativa del sistema. En particular, las obras de mitigación de corto plazo deben contar con condiciones regulatorias, técnicas y comerciales que permitan su pronta ejecución. Para esto, deben armonizarse adecuadamente los tiempos de validación, los mecanismos de remuneración, la disponibilidad comercial de los equipos, la coordinación con el CND y el CNO, y los trámites ante la CREG. De lo contrario, se generaría una brecha entre la planeación y la ejecución real de las obras, afectando la oportunidad de las soluciones y limitando la conexión efectiva de proyectos que pueden contribuir a la suficiencia energética del sistema. Finalmente, se agradece la apertura de este espacio de participación y se reitera la disposición de Promigas para contribuir técnicamente en la construcción de instrumentos de planeación energética y de política pública que fortalezcan la prestación segura, sostenible, continua y eficiente de los servicios públicos domiciliarios. | PROMIGAS | Artículo 6 | SI | Se acepta el comentario. Se ha modificado el cronograma y las condiciones para manifestar interés en la obra y para la suscripción de garantías, de manera que estas acciones se desarrollen despúes de que exista certeza de la aprobación de la obra urgente y de su esquema de remuneración |  | Jurídico
28 | Considerandos | De acuerdo con la Resolución CREG 101 094 de 2025, se habilita la posibilidad de identificar y ejecutar “Obras Requeridas”, entendidas como aquellas que se requieren instalar en el STN, STR o SDL para eliminar restricciones eléctricas asociadas a la conexión de proyectos al SIN. Si bien dicha resolución establece reglas transitorias para proyectos con obligaciones con el sistema o con trámites ambientales cumplidos, lo cierto es que la misma reconoce expresamente la necesidad de habilitar mecanismos regulatorios que permitan superar restricciones estructurales de la red para facilitar la incorporación de nueva generación y optimizar el uso de la infraestructura existente. En ese sentido, consideramos pertinente que el presente proyecto de resolución incorpore dentro de sus considerandos una referencia expresa a la Resolución CREG 101 094 de 2025, en la medida en que ambas iniciativas regulatorias comparten un mismo objetivo: remover restricciones técnicas del sistema, particularmente aquellas derivadas de limitaciones de corto circuito, y habilitar soluciones de expansión y modernización que permitan la conexión eficiente y oportuna de nuevos proyectos de generación. Por lo anterior, sugerimos incluir el siguiente considerando: “Que mediante la Resolución CREG 101 094 de 2025 la Comisión de Regulación de Energía y Gas estableció medidas transitorias para la asignación de capacidad de transporte, reconociendo la necesidad de ejecutar obras requeridas para eliminar restricciones eléctricas asociadas a la conexión de proyectos al Sistema Interconectado Nacional, así como la importancia de habilitar mecanismos regulatorios orientados a facilitar la incorporación de nueva generación y optimizar el uso de la infraestructura eléctrica existente.” | San Jorge Fotovoltaico SAS ESP | N/A | NO | No se acoge comentario, toda vez que la presente resolución tiene por objeto la validación y aprobación de obras urgentes ya definidas que se orientan a resolver el problema de agotamiento por corto circuito. |  | Jurídico
29 | Artículo 5 – Validación de Obras Urgentes | Se solicita adicionar un parágrafo al artículo 1 que permita a generadores o promotores de proyectos de generación presentar interes en desarrollar las Obras Urgentes de Mitigación, Renovación, Repotenciación o Nuevas Subestaciones orientadas a superar restricciones de corto circuito que limiten o condicionen la conexión de nuevos proyectos al SIN, en coordinación con el OR. Texto sugerido: “Parágrafo 1. Los generadores o promotores de proyectos de generación que acrediten interés en conectarse a subestaciones o áreas del SIN con restricciones derivadas del agotamiento de capacidad de corto circuito podrán presentar a consideración de la UPME y en coordinación con el OR propuestas de desarrollo de Obras Urgentes de Mitigación, Renovación, Repotenciación o Nuevas Subestaciones, incluyendo alternativas técnicas y constructivas orientadas a remover restricciones eléctricas y habilitar condiciones de conexión al sistema” La propuesta resulta consistente con el artículo 85 de la Ley 143 de 1994, así como con los principios de eficiencia, acceso abierto y optimización del uso de la infraestructura eléctrica existentes en las Leyes 142 y 143 de 1994. Asimismo, la propuesta guarda coherencia con los criterios incorporados en la Resolución CREG 101 094 de 2025, mediante la cual la CREG reconoció la necesidad de habilitar mecanismos regulatorios orientados a eliminar restricciones eléctricas asociadas a la conexión de proyectos al SIN y facilitar la incorporación de nueva generación. En particular, considerando que el presente proyecto de resolución reconoce la existencia de restricciones estructurales derivadas del agotamiento de capacidad de corto circuito en distintas subestaciones del sistema, resulta conveniente habilitar mecanismos regulatorios flexibles que permitan que agentes interesados puedan proponer y ejecutar, bajo esquemas “a riesgo”, soluciones orientadas a acelerar la expansión, modernización y adecuación técnica de la red, sin trasladar riesgos inmediatos al sistema tarifario. | San Jorge Fotovoltaico SAS ESP | N/A | NO | No se acoge comentario, toda vez que la presente resolución tiene por objeto la validación y aprobación de obras urgentes ya definidas que se orientan a resolver el problema de agotamiento por corto circuito, en las subestaciones que son de propiedad de OR o TN, y es a ellos a quienes les compete ejecutar dichas obras |  | Técnico-jurídico
30 | Artículo 6 – Ejecución de Obras Urgentes de Mitigación | Se solicita adicionar un párrafo adicional al literal a) del artículo 6, que habilite mecanismos de ejecución coordinada de obras entre el OR y promotores de proyectos de generación, así como la posibilidad de otorgar conexiones condicionadas al desarrollo de las obras requeridas para superar restricciones de corto circuito. La propuesta busca habilitar mecanismos regulatorios flexibles que permitan remover restricciones estructurales asociadas a limitaciones de corto circuito identificadas por la propia UPME, facilitando la incorporación oportuna de nuevos proyectos de generación. De conformidad con el concepto No. 5307 DE 2023 de la CREG, dentro del proceso de asignación de capacidad de transporte, la UPME podrá autorizar una conexión temporal o condicionada al desarrollo de una obra, lo que permitiría compatibilizar las necesidades de expansión y modernización del sistema con la entrada progresiva de nueva generación, sin trasladar riesgos inmediatos al sistema tarifario y manteniendo la coordinación técnica y operativa con el OR, el Transportador, el CND y la UPME. Texto sugerido: “Dentro de los proyectos ejecutados por el OR también podrán incluirse aquellos en los cuales el promotor, generador, cogenerador o autogenerador de un proyecto de generación, en coordinación con el respectivo OR o Transportador, proponga y ejecute obras requeridas para superar restricciones derivadas del agotamiento de capacidad de corto circuito que limiten o condicionen su conexión al SIN. Para estos efectos, el promotor podrá presentar a consideración de la UPME una propuesta técnica de solución acompañada del cronograma de desarrollo de la obra y la Fecha de Puesta en Operación prevista. Una vez validada la propuesta por parte de la UPME y emitido el concepto operativo correspondiente por el CND, el OR y el promotor podrán definir los mecanismos técnicos, constructivos, operativos y de remuneración de la obra requeridos para la ejecución. Con el fin de facilitar la incorporación de nueva generación y optimizar el uso de la infraestructura eléctrica existente, la UPME podrá otorgar conceptos de conexión condicionados a la ejecución y entrada en operación de las obras propuestas, así como establecer las condiciones técnicas y operativas que resulten necesarias para garantizar la confiabilidad y seguridad del sistema mientras dichas obras son ejecutadas.” | San Jorge Fotovoltaico SAS ESP | N/A | NO | No se acoge comentario, toda vez que la presente resolución tiene por objeto la validación y aprobación de obras urgentes ya definidas que se orientan a resolver el problema de agotamiento por corto circuito. |  | Técnico-jurídico
31 | Artículo 7 - Detalle Constructivo de obras urgentes de renovación y repotenciación | Con la finalidad de poder incluir opciones más costo eficientes para la eliminación de la restricción corto circuito en las obras establecidas en el Anexo 1, 2 y 3, se solicita incluir la siguiente disposición: "El OR podrá plantear obras más costo eficientes que tengan por objeto la liberación de capacidad cortocircuito en la subestación requerida". | San Jorge Fotovoltaico SAS ESP | Parágrafo 1. Artículo 6 | SI | Sugerencia aceptada, la resolución definitiva establece que Los OR y los Transmisores podrán, dentro de los mismos plazos anteriores, presentar obras alternativas que como mínimo den solución a la misma problemática de agotamiento junto con la información soporte correspondiente |  | Técnico-jurídico
32 | General | La Sociedad Energía Nacional S.A.S E.S.P. por medio de la Resolución 040-RES2508-2771 del 28 de agosto de 2025, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Centro de Antioquia – CORANTIOQUIA, logró el licenciamiento ambiental del proyecto PCH Hidronus, a localizarse en jurisdicción de los municipios de Maceo y Caracolí, Antioquia. Una vez obtenido el licenciamiento ambiental, el promotor inició los análisis y trámites requeridos para la interconexión del proyecto al Sistema Interconectado Nacional – SIN, identificando que la Subestación Arrieros 110/44/13,2 kV, proyectada por EPM en cercanías del municipio de San José del Nus, corresponde a la alternativa técnicamente más viable y cercana para permitir la evacuación de energía del proyecto. Así mismo, en los estudios realizados por el operador de red, actualmente la infraestructura eléctrica de la zona presenta limitaciones para la conexión de nuevos proyectos de generación, razón por la cual no se identifican subestaciones cercanas con capacidad disponible para evacuar nuevos recursos de generación hacia el sistema. Por lo anterior, de manera respetuosa solicitamos a la Unidad de Planeación Minero Energética: 1. Priorizar el análisis y aprobación del estudio “Expansión del Nordeste y Bajo Cauca Antioqueño”, presentado por EPM el 27 de septiembre de 2024, con radicado UPME 20241110235332. En el cual se aprobaría la construcción de la subestación Arrieros. 2. Considerar la construcción de la Subestación Arrieros 110/44/13,2 kV como una infraestructura estratégica para habilitar la conexión de nuevos proyectos de generación en la región Nordeste antioqueña. 3. Tener en cuenta que el proyecto PCH Hidronus corresponde a un proyecto con licencia ambiental vigente, madurez de desarrollo y capacidad de aportar generación renovable y energía firme al Sistema Interconectado Nacional. 4. Evaluar la priorización de las obras asociadas a la Subestación Arrieros dentro de los mecanismos de expansión y fortalecimiento de infraestructura contemplados por la UPME. | Energía Nacional S.A.S E.S.P. | N/A | NO | No se acoge comentario, toda vez que la presente resolución tiene por objeto la validación y aprobación de obras urgentes ya definidas que se orientan a resolver el problema de agotamiento por corto circuito. |  | Técnico-jurídico
33 | General | Solicitamos que las obras identificadas como urgentes por parte de la UPME se viabilicen y confirmen antes de emitir los conceptos de conexión de los generadores, en aplicación de la Resolución CREG 101-094, de tal manera que sean considerados como parte de las soluciones que eliminan las restricciones identificadas para los proyectos de generación. Esto cobra mayor relevancia, cuando esas mismas obras identificadas como urgentes por la UPME, puedan llegar a ser las mismas propuestas como “Obras requeridas” en los estudios de conexión de los promotores | PROELECTRICA | Artículo 5 y 6 | SI | Se acoge el comentario. Las obras urgentes que se estipulan en la presente resolución seran incorporadas en el analisis de capacidades de corto circuito con los estándares de capacidad de interrupciòn propuestos en la resolución para los niveles de tensión correspondientes y con las FPO de la subestación respectiva. |  | Técnico-jurídico
34 | Anexo 1 | Se solicita garantizar que, con las obras de mitigación del STN y del STR relacionadas en el Anexo 1 del proyecto normativo, asociadas a la subestación Bosque 66 kV en la subárea Bolívar, se resuelvan las restricciones por capacidad de cortocircuito identificadas por la UPME en dicha subestación. Estas restricciones fueron presentadas en el documento “Capacidad_Cortocircuito_Excedente_SIN” de 2024, en el cual se evidencia que el nivel de cortocircuito esperado en la subestación Bosque 66 kV alcanzaría 45,77 kA en los escenarios de planeación del STN considerados por la UPME. Adicionalmente, en caso de que las obras de mitigación contempladas no sean suficientes para solucionar las restricciones por cortocircuito en la subestación Bosque 66 kV, se solicita incluir una obra estructural de largo plazo, como parte de las Obras Urgentes de Renovación. Lo anterior considerando que la medida de mitigación propuesta “Distribución de bahías entre barras” puede ser una solución viable, únicamente para el corto plazo. | PROELECTRICA | N/A | SI | Si bien se acoge el comentario, no se efectua ninguna modificación en el proyecto normativo, toda vez que en la resolución se identifican las obras requeridas para superar el agotamiento por niveles de corto circuito, y establece un procedimiento y los responsables para su ejecución. No obstante, la UPME no puede garantizar su ejecución en un tiempo determinado, sin embargo, validará la inclusión de equipos de corte y maniobra con capacidad de 63 kA. |  | Técnico
35 | Anexo 3 | Referente a las Obras Urgentes de Renovación identificadas en el Anexo 3 del proyecto normativo, en el cual, a nivel de 66 kV en la subárea Bolívar, se incluyen las subestaciones Ternera 66 kV, Cospique 66 kV y Cartagena 66 kV entre aquellas que requieren elevar la capacidad de barrajes y equipos a 40 kA, consideramos pertinente revisar la medida propuesta para la subestación Ternera 66 kV, de forma que se contemple una soportabilidad de cortocircuito mayor. Lo anterior, debido a que en los escenarios de planeación presentados por la UPME en el documento “Capacidad_Cortocircuito_Excedente_SIN” de 2024 se determinó que el nivel de cortocircuito esperado en la subestación Ternera 66 kV para el año 2024 es de 39,52 kA, valor que se encuentra muy cercano al límite de 40 kA propuesto en el marco de las Obras Urgentes de Renovación. En este sentido, es previsible que dicho límite sea superado en el corto plazo, lo cual podría requerir nuevas intervenciones en un horizonte cercano. | PROELECTRICA | Tabla 3 - Artículo 4 | SI | Se acoge comentario, se validará la inclusión de equipos de corte y maniobra con capacidad de 63 kA |  | Técnico
36 | Anexo 3 | En el marco de las Obras Urgentes de Renovación identificadas en el Anexo 3 del proyecto normativo, ante un escenario en que se modifique la tensión nominal de operación de la subestación Cartagena 66 kV para pasarla a 110 kV. o Consideramos que antes de e proponer y definir el cambio de la red de 66 kV a 110 kV la UPME debe asegurarse de su factibilidad técnica y física dadas las implicaciones en todas las subestaciones, redes y activos privados. o En dado caso que la UPME decida avanzar con el cambio de tensión nominal, agradecemos aclarar cuál sería la topología final de las líneas Cartagena – Proeléctrica 66 kV I y Cartagena – Proeléctrica 66 kV II. Esta aclaración se solicita considerando que la subestación Cartagena 66 kV actualmente cuenta con estos dos enlaces hacia la subestación Proeléctrica 66 kV, infraestructura que permite la evacuación de la energía generada en la planta Proeléctrica. Adicionalmente, se debe considerar que para la planta de generación Proeléctrica (90 MW) no sería viable migrar sus puntos de conexión a 110 kV, teniendo en cuenta que la planta actualmente cuenta con dos bahías de transformador a 66 kV que funcionan como fronteras comerciales. Asimismo, en el marco del proyecto de Repotenciación Proeléctrica, cuyo objetivo es aumentar la capacidad de generación de 90 MW a 108 MW, se tiene contemplada la instalación de una tercera bahía de transformación a 66 kV en tecnología híbrida (aislada en SF₆), inversión que no alcanzaría a ser amortizada en caso de requerirse una migración a 110 kV en el mediano plazo y que además implicaría modificaciones sustanciales en la infraestructura existente. | PROELECTRICA | N/A | NO | No se acoge el comentario. Aunque la definición del cambio de nivel de tensión de las resoluciones mencionadas está fuera del alcance de la resolución, el comentario será tenido en cuenta en la elaboraciòn de planes de inversiones del OR respectivo |  | Técnico
37 | Considerandos | 1. Necesidad de articulación entre los tiempos de ejecución de las obras urgentes con los procesos regulatorios de aprobación y remuneración Varias de las soluciones incluidas en los anexos del proyecto corresponden a tecnologías, configuraciones o especificaciones técnicas que no se encuentran expresamente reconocidas dentro de las Unidades Constructivas (UC) vigentes del Sistema de Transmisión Regional (STR) y del Sistema de Distribución Local (SDL), particularmente en casos asociados a reactores limitadores de cortocircuito, adecuaciones topológicas especiales y mayores capacidades de interrupción. En estos casos, es importante que los OR y los Transportadores Nacionales (TN), conozcan las reglas para determinar la remuneración de las inversiones. Es necesario que exista una UC asimilable o, en su defecto, que se surta el trámite de aprobación de una Unidad Constructiva Especial (UCE) ante la CREG. Al respecto, el capítulo 14 de la Resolución CREG 015 de 2018 establece que cuando existan activos con características técnicas distintas a las de las UC definidas en la metodología, los OR podrán solicitar a la Comisión la creación de UC especiales. Para ello, la solicitud debe estar acompañada de la justificación técnica, el costo detallado de cada equipo, los costos de instalación y, según el caso, cotizaciones o documentos del proceso de adquisición correspondiente. Adicionalmente, conforme al numeral 6.6 de la Resolución CREG 015 de 2018, los OR solo pueden solicitar ajustes a sus planes de inversión en las ventanas regulatorias previstas por la Comisión, esto es, cada dos años, a más tardar en agosto del año previo al ajuste correspondiente, sin perjuicio de las reglas específicas previstas para la primera revisión del plan. Esto significa que, cuando una obra urgente requiere una UCE o un ajuste al plan de inversiones, su ejecución no depende exclusivamente de la voluntad del OR ni de la validación técnica de la UPME. También depende de un trámite regulatorio posterior ante la CREG, respecto del cual no existe certeza previa sobre tiempos de aprobación, valores reconocidos ni resultado final. | CELSIA | Artículo 6 | SI | Se acepta el comentario. Se ha modificado el cronograma y las condiciones para manifestar interés en la obra y para la suscripción de garantías, de manera que estas acciones se desarrollen despúes de que exista certeza de la aprobación de la obra urgente y de su esquema de remuneración
37 | Artículo 5 – Validación de Obras Urgentes | En contraste, el artículo 6 literal a) del proyecto de resolución del asunto, establece que el OR deberá manifestar interés en la ejecución dentro de los cinco (5) días siguientes a la confirmación de la necesidad de la obra por parte de la UPME y, en caso de estar interesado, entregar la garantía y el cronograma dentro de los diez (10) días siguientes. Estos plazos no son compatibles con los procedimientos regulatorios exigidos para la aprobación de UCE y la modificación de planes de inversión. En la práctica, el proyecto podría exigir al OR manifestar interés, constituir garantías y comprometer cronogramas de ejecución sin contar previamente con certeza sobre la UC aplicable, el valor reconocido, la aprobación del ajuste al plan de inversiones o la posibilidad efectiva de recuperar la inversión. Por lo anterior, identificamos que existe una desarticulación entre los cronogramas previstos en el proyecto para la ejecución de obras urgentes y los tiempos regulatorios asociados a la aprobación y remuneración de inversiones en STR y SDL. En consecuencia, solicitamos que la resolución incorpore mecanismos explícitos de coordinación entre la UPME y la CREG, de manera que los plazos para manifestar interés, constituir garantías y comprometer cronogramas de ejecución se armonicen con los procedimientos de aprobación de UCE y los ajustes a los planes de inversión previstos en la Resolución CREG 015 de 2018. Adicionalmente, consideramos necesario que se evalúe la creación de un procedimiento especial para la aprobación e incorporación remuneratoria de las UC o UCE requeridas para la ejecución de las obras urgentes definidas por la UPME. Dicho procedimiento debería permitir que, una vez la UPME confirme la necesidad técnica de la obra, exista una ruta regulatoria clara para que la CREG evalúe y apruebe oportunamente la unidad constructiva aplicable, los valores reconocidos y su incorporación en el respectivo plan de inversiones. De igual manera, solicitamos que los plazos para manifestar interés y asumir compromisos de ejecución se contabilicen únicamente a partir del momento en que exista claridad sobre la remuneración de los proyectos, incluyendo la UC o UCE aplicable, el valor reconocido y la oportunidad de incorporación en los ingresos del OR. Esto permitiría evitar que los agentes deban asumir obligaciones, garantías o cronogramas sin contar previamente con certeza regulatoria sobre la remuneración de la inversión. | CELSIA | Artículo 7 | SI | Se acepta el comentario. Se ha modificado el cronograma y las condiciones para manifestar interés en la obra y para la suscripción de garantías, de manera que estas acciones se desarrollen despúes de que exista certeza de la aprobación de la obra urgente y de su esquema de remuneración
38 | Artículo 6 – Ejecución de Obras Urgentes de Mitigación | 2. Cambios sobre proyectos previamente adjudicados, ejecutados o aprobados por la UPME Observamos que en los anexos del proyecto se incluyen subestaciones respecto de las cuales ya se han ejecutado obras mediante convocatorias UPME o se han aprobado conexiones bajo condiciones técnicas previamente evaluadas por la misma entidad. En esos casos, los Documentos de Selección de Inversionistas (DSI), los estudios de conexión y/o los conceptos de aprobación de capacidad de transporte definieron supuestos técnicos específicos, incluyendo capacidades de cortocircuito y condiciones particulares de conexión u operación. No obstante, el proyecto plantea ahora nuevas exigencias de capacidad de interrupción o nuevas obras asociadas a problemáticas de cortocircuito que, en algunos casos, podrían obedecer a condiciones estructurales del sistema existentes con anterioridad a la entrada de los proyectos o a cambios posteriores en los criterios de planeamiento. En ese sentido, los agentes pudieron haber desarrollado, adjudicado o estructurado proyectos bajo parámetros técnicos previamente definidos o aprobados por la UPME, y posteriormente verse enfrentados a nuevas obligaciones de repotenciación, renovación o mitigación derivadas de estándares o diagnósticos sobrevinientes. Esto genera incertidumbre respecto de quién debe asumir los costos de adecuaciones adicionales que no hacían parte del alcance original del proyecto, especialmente cuando las condiciones de cortocircuito ya existían o eran identificables al momento de la aprobación de la conexión o de la convocatoria. Este aspecto se evidencia, por ejemplo, en subestaciones donde las capacidades de cortocircuito fueron definidas en los DSI de convocatorias UPME y que ahora podrían resultar insuficientes frente a los nuevos estándares planteados en el proyecto de resolución, como ocurre con la subestación Nueva Barranquilla 220 kV, asociada a la convocatoria UPME STR Subárea Norte. De igual forma, existen casos en los que los estudios de conexión muestran que la capacidad de cortocircuito de una subestación ya se encontraba superada incluso antes de considerar el aporte del nuevo proyecto de generación. En esos eventos, si la conexión fue aprobada por la UPME sin condicionamientos asociados a dicha problemática, no resultaría razonable trasladar al agente los costos o responsabilidades derivados de una limitación estructural preexistente del sistema, que no fue causada por el proyecto ni advertida como condición para su conexión. Por lo anterior, solicitamos que la resolución precise el tratamiento aplicable a proyectos previamente adjudicados, ejecutados o aprobados por la UPME bajo especificaciones técnicas distintas a las que ahora se pretenden exigir, incluyendo reglas claras sobre el tratamiento de obras adicionales derivadas de cambios posteriores. En este sentido, solicitamos que la UPME incorpore un régimen de transición o reglas específicas para los proyectos que ya fueron adjudicados, ejecutados o aprobados bajo criterios técnicos anteriores, de manera que los cambios sobrevinientes en los estándares de cortocircuito no generen cargas económicas no previstas ni afecten la seguridad jurídica de los agentes. | CELSIA | Paragrafo 1. Artículo 8 | SI | Se acepta el comentario, se define que para aquellas subestaciones en las cuales la UPME haya definido especificaciones técnicas diferentes a las consideradas en el presente artículo, como en el caso de algunas obras realizadas en Procesos de Selección, adicionalmente la UPME mantedrá las condiciones para los proyectos ya implementados a través de procesos de seleccion o estandares definidos en conceptos de la UPME.
39 |  | 3. Claridad sobre el carácter obligatorio de las obras urgentes y remuneración de activos sustituidos y obras de repotenciación El artículo 6 establece plazos para manifestación de interés respecto de la ejecución de obras urgentes por parte de OR y transportadores. Sin embargo, el proyecto no establece expresamente qué ocurre en caso de que el OR o el transportador no manifiesten interés dentro de los plazos definidos o decidan no ejecutar las obras correspondientes. Consideramos importante aclarar este aspecto desde las definiciones incluidas en el artículo 3, particularmente respecto de las “Obras Urgentes de Mitigación”, precisando expresamente si estas corresponden a obligaciones de carácter mandatorio para los agentes responsables. Por otra parte, el proyecto contempla múltiples obras de repotenciación que implican la reposición anticipada de equipos y activos actualmente en operación, sin que se establezca claridad respecto del tratamiento para remunerar los activos que deban retirarse antes de finalizar su vida útil regulatoria como consecuencia de las medidas definidas por la UPME. En el caso del STN, donde la metodología de remuneración no contempla mecanismos para recuperación de capital pendiente de activos retirados, no resulta claro cómo se reconocerá el valor remanente asociado a equipos que deban ser sustituidos anticipadamente por cumplimiento de nuevos estándares de cortocircuito. Por lo anterior, solicitamos que se incorporen lineamientos claros respecto al reconocimiento de valor remanente de activos retirados anticipadamente. | CELSIA | Parágrafo 3 - Artículo 7 | SI | Se acoge el comentario, Las obras urgentes propuestas en la resolución son requeridas es decir son mandatorias para viabilizar la atención de la demanda nacional de energía eléctrica. No obstante cuando el OR incumente o el Transmisor con participación mayoritaria en la subestación respectiva no manifieste interés en su ejecuciòn o no entreguen la información requerida dentro del plazo previsto, la obra se realizará por medio de un Proceso de Selección de conformidad con lo establecido en el Artículo 2 y 5 de la Resolución CREG 093 de 2014.
40 |  | 4. Comentarios sobre las capacidades mínimas de cortocircuito y criterios técnicos de validación El artículo 8 establece capacidades estándar de cortocircuito de 40 kA, 63 kA y 80 kA dependiendo del nivel de tensión. No obstante, consideramos importante que la resolución incorpore mayor soporte técnico respecto de los criterios utilizados para definir dichos valores, considerando las implicaciones que ello tiene sobre dimensionamiento de equipos, coordinación de protecciones, costos de inversión, entre otros. Así mismo, respecto del parágrafo 1 del numeral 8.1 del artículo 8 del proyecto del asunto, consideramos que la posibilidad de justificar capacidades inferiores no debería condicionarse exclusivamente a la presentación de registros históricos de fallas por cortocircuito. Esto, teniendo en cuenta que gran parte de los registros históricos corresponden a fallas con resistencia de falla o eventos externos a la subestación, por lo cual dichos registros no constituyen necesariamente un indicador suficiente del riesgo real asociado al agotamiento de capacidad de interrupción. En consecuencia, proponemos que sea suficiente la presentación de estudios eléctricos de cortocircuito con horizonte mínimo de diez (10) años, en los cuales se demuestre que los niveles proyectados de cortocircuito no superan el 90% de la capacidad de interrupción instalada en la subestación correspondiente. | CELSIA | Memoria justificativa | SI | Se acoge el comentario. En la memoria justificativa se aclara de donde se originan los estandares propuestos en la resolución mediante los siguientes analisis: Con el objeto de establecer las capacidades requeridas para el dimensionamiento de interruptores de potencia, seccionadores, barrajes, mallas de puesta tierra y demás equipos de subestación sometidos a los esfuerzos de las corrientes de corto circuito, las figuras 3,4,5 y 6 de la memoria justificativa muestran las capacidades nominales actuales de equipos de corte y las capacidades de corto circuito calculadas para subestaciones del SIN en estado crítico para los niveles de tensión de 220, 115, 110, y 66 kV respectivamente. Con base en lo anterior, puede observarse en la Tabla 1, Tabla 4 y la Figura 3 que, a nivel de 220 Kv de las 31 subestaciones en riesgo , diecisiete ya exceden su capacidad actual de cortocircuito y de éstas, siete subestaciones tienen niveles de corto circuito superiores al valor comercial estándar de 40 KA. En consecuencia, las capacidades de corto circuito de interruptores de potencia para este nivel de tensión deben situarse en el estándar de nivel de capacidad de cortocircuito siguiente disponible a nivel comercial, es decir 63 KA. En forma semejante, puede observarse en las Tabla 2,3 y 4 y en las Figura 4 y 5 que, a niveles de 110/115 kV de las 50 subestaciones en riesgo, treinta y un subestaciones (31) ya exceden su capacidad actual de cortocircuito y 16 tienen niveles de corto circuito superior al valor comercial estándar de 40 kA. En consecuencia, las capacidades de corto circuito de interruptores de potencia para este nivel de tensión deben situarse en los niveles estándares de capacidad de cortocircuito siguiente disponible a nivel comercial, es decir 40 KA y 63 kA.
41 |  | 5. Necesidad de reglas de transparencia, actualización y articulación con solicitudes de conexión Consideramos necesario que la resolución incorpore reglas claras sobre la forma en que las obras urgentes se traducirán en nueva capacidad disponible para conexiones y sobre la información que la UPME pondrá a disposición de los agentes interesados. En particular, una vez la UPME valide una obra urgente, debería publicarse un acto administrativo o documento técnico en la página web de la entidad que indique, como mínimo, la nueva capacidad disponible en la subestación intervenida y en su área de influencia, así como las ventanas previstas para la radicación de solicitudes de conexión. Lo anterior permitiría que los promotores de proyectos cuenten con información oportuna y trazable sobre los efectos reales de las obras urgentes en la asignación de capacidad de transporte. Así mismo, consideramos necesario que la actualización del listado de obras urgentes no quede abierta de manera indefinida o discrecional. Si bien el parágrafo del artículo 4 permite presentar actualizaciones e inclusiones mientras persista la situación especial, el proyecto no define periodicidad, procedimiento ni criterios de publicación. Por ello, solicitamos que la resolución establezca que la UPME revisará y publicará trimestralmente las actualizaciones del listado de obras urgentes, indicando el estado de validación, responsable, FPO estimada, capacidad liberada y efectos sobre solicitudes de conexión. También resulta necesario que la resolución precise su articulación con las solicitudes de conexión de activos privados que ya se encuentran radicadas ante la UPME, así como con los proyectos que cuentan con concepto de conexión vigente y cuya FPO depende de subestaciones incluidas en los anexos del proyecto. En estos casos, solicitamos incluir un parágrafo transitorio que disponga que los proyectos con concepto de conexión vigente o solicitud en evaluación a la fecha de expedición de la resolución no perderán su asignación o trámite por efecto de la ejecución de las obras urgentes, y que la UPME publicará simultáneamente la capacidad incremental disponible para nuevas solicitudes. Finalmente, en relación con la interventoría prevista en el artículo 11, consideramos importante que los promotores de proyectos que dependen de la FPO de una obra urgente tengan visibilidad sobre su avance. Para ello, proponemos que la firma interventora publique reportes trimestrales en la página web de la UPME, accesibles a todos los agentes interesados, y que la UPME habilite un canal específico para que los promotores con compromisos atados a la entrada en operación de la obra puedan reportar incumplimientos materiales de cronograma o riesgos relevantes para la conexión. | CELSIA | N/A | SI | Si bien se acoge el comentario, no se efectua ninguna modificación en el proyecto normativo, toda vez que mediante circular UPME-054 de 2026, la UPME publicó las capacidades de alojamiento de generación por barra y los niveles y capacidades de corto circuito correspondientes considerando criterios probabilisticos y deterministricos. Esta publicación se actualizará con el efecto de la repotenciación de subestaciones que se incluyen en la resolución objeto de la consulta https://docs.upme.gov.co/Normatividad/Circular_054_2026_y_anexos.pdf
42 | Anexo 1 | Actualmente se tienen dos proyectos de generación tipo PCH aprobados con conexión a la subestacion Barbosa 115 kV: PCH Santa Rosa y PCH Planada. Durante los analisis asociados a estas conexiones se identificaron limitaciones de espacio fisico disponible en la subestacion Barbosa para la incorporación de la infraestructura requerida para la conexión de los proyectos. Adicionalmente, se evidencia un incremento aproximado de 1 kA en los niveles de corriente de cortocircuito en la Subestación Barbosa con la entrada en operación de los proyectos aprobados. Considerando lo anterior, ESSA considera pertinente que, dentro del análisis que adelante la UPME para la infraestructura propuesta en el área, se evalúe la conveniencia técnica de una subestación cercana a la subestacion Barbosa que permita concentrar la conexión de generación asociada al área de influencia y contribuya a reducir el aporte de corrientes de cortocircuito sobre la infraestructura existente. Como alternativa de referencia se identifica una nueva subestacion recolectora de 115 kV realizando apertura en la linea Barbosa - Chiquinquira 115 kV, la cual preliminarmente permitiría disminuir aproximadamente 1 kA en los niveles de corriente de cortocircuito observados en la subestacion Barbosa. La fecha preliminar estimada de puesta en servicio considerada para efectos de análisis corresponde a diciembre de 2029. | ESSA | N/A | NO | No se acoge comentario.Las obras urgentes incluidas en la resolución son aquellas que se orientan a resolver el problema de agotamiento por corto circuito. En tal sentido obras de expansión de los STR que no cumplan este objetivo deben seguir el procedimiento establecido en la Resolución CREG-015 de 2018.
43 | Artículo 5. Validación de obras urgentes de mitigación, renovación, repotenciación y nuevas subestaciones identificadas. Numeral 5.4. Información para la validación de nuevas subestaciones y el anexo resultante para nuevas subestaciones | ESPROD S.A.S. E.S.P. en calidad de promotores de las pequeñas centrales hidroeléctricas PCH Palmar, PCH Salitre y PCH Planada que en conjunto aportarán aproximadamente 50 MW de energía renovable y cuentan con licencias y trámites ambientales cumplidos, solicitamos respetuosamente a la UPME la inclusión extraordinaria de la obra Nueva Subestación Río Suárez 115/34.5 kV dentro del proyecto de Resolución “Por la cual se reconoce una situación especial y se definen obras urgentes en el Sistema de Transmisión Nacional o en los Sistemas de Transmisión Regional orientadas a superar el agotamiento de las subestaciones eléctricas por niveles de corto circuito y se establecen mecanismos para su ejecución". Desde la perspectiva de la seguridad operativa y la gestión de corrientes de falla, la creación de la Nueva S/E Río Suárez constituye el argumento técnico más directo para la infraestructura de ESSA. Nuestros estudios de conexión evidencian que conectar la generación directamente a la S/E Barbosa 115 kV incrementaría los aportes de cortocircuito en su nodo en casi 1.0 kA. Por el contrario, la integración a través de la S/E Río Suárez 115 kV evita esta concentración topológica, descentralizando las inyecciones y limitando las variaciones a niveles netamente marginales. Con esta obra se garantiza a ESSA que las corrientes de falla se mantendrán con holgados márgenes de seguridad por debajo del límite máximo de interrupción de su subestación (25 kA para Barbosa), preservando su vida útil y evitando repotenciaciones prematuras o ajustes en sus esquemas de protección regional. La creación de este nuevo nodo a 115 kV, derivado del seccionamiento de la línea Barbosa - Chiquinquirá 115 kV, resulta de alta conveniencia sistémica para la subárea operativa y corrige deficiencias de potencia. La incorporación de esta infraestructura descentraliza los flujos de carga, brindando una solución frente a la limitación de espacio físico que actualmente presenta la subestación Barbosa 115/34.5 kV. Asimismo, garantiza la evacuación de potencia y evita el atrapamiento de energía de la generación existente en la zona de influencia. Convertir esta frontera en un nodo generador actuará como habilitador para más de 50 MW de nueva energía renovable y promoverá la creación de dos nuevos circuitos en 34.5 kV (hacia los nodos de la subárea colindante). Esto brindará a sus redes regionales un soporte continuo, mejorando la calidad de potencia y mitigando los perfiles de tensión críticos (inferiores a 0.9 p.u.) que han causado Demanda No Atendida (DNA) en el occidente de Boyacá debido a la configuración radial de esta infraestructura presenta una excelente relación Beneficio/Costo (B/C) cercano a 2, sustentada en la reducción de Energía No Suministrada (ENS). La viabilidad técnica y económica de esta alternativa cuenta con un respaldo y trazabilidad. Destacamos que la conexión a través de esta nueva subestación ya cuenta con concepto favorable de viabilidad técnica del operador de red de la subárea colindante. Esta idoneidad técnica fue ratificada mediante los estudios realizados en 2023 por ESPROD S.A.S. E.S.P. (a través de PHC y ACS Energy), comprobando que el sistema operará de forma estable, bajo los criterios del Código de Redes. Además, es imperativo destacar ante la UPME que el desarrollo de esta infraestructura no presenta riesgos de atrasos ya que ostenta la condición de Trámites Ambientales Cumplidos (TAC), pues cuenta con la licencia ambiental expedida por la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) mediante la Resolución DGL No. 1242 de 2013 (y su modificación DGL No. 863 de 2022), encontrándose en estado Ready to Build (RTB). Finalmente, para dar estricto cumplimiento a los lineamientos exigidos en la Circular Externa No. 000042 de 2026 y a los requisitos de información para nuevas subestaciones, detallamos a continuación los parámetros técnicos y el alcance de la alternativa propuesta: • Identificación y alcance de la obra propuesta: Construcción de la Nueva Subestación Río Suárez mediante el seccionamiento de la línea Barbosa - Chiquinquirá 115 kV. • Nivel de tensión: 115/34.5 kV. • Nivel de cortocircuito proyectado: De acuerdo a lo que se defina para dar estricto cumplimiento a los estándares constructivos exigidos en el Artículo 8 (Tabla 1). • Estudio de viabilidad técnico-económica: El proyecto cuenta con una evaluación económica madura y favorable para el sistema, arrojando una relación Beneficio/Costo (B/C) cercano a 2. • Fecha estimada de puesta en operación (FPO): diciembre de 2029. | ESPROD S.A.S. E.S.P. | N/A | NO | No se acoge la solicitud de inclusión de la Nueva Subestación Río Suárez 115/34.5 kV en el presente proyecto de resolución. Si bien se reconocen los méritos técnicos de la obra, su alcance supera el objeto del presente acto administrativo, el cual se circunscribe a la definición de obras urgentes orientadas exclusivamente a superar el agotamiento de subestaciones por niveles de cortocircuito. La obra propuesta incorpora objetivos adicionales —atención de perfiles de tensión y evacuación de generación existente— correspondiente al planeamiento normal de la red. En consecuencia, se recomienda al Operador de Red gestionar su inclusión en el Plan de Expansión de Inversiones, en los términos de la Resolución CREG 015 de 2018.
44 | General | Se recomienda fortalecer la articulación institucional entre la UPME y la CREG, particularmente en lo relacionado con la definición del esquema de remuneración aplicable a los activos requeridos para atender mayores niveles de capacidad de cortocircuito. Lo anterior resulta relevante considerando que, bajo la regulación vigente de remuneración de distribución, el catálogo de Unidades Constructivas podría no contemplar de manera suficiente activos con capacidades superiores a las actualmente reconocidas, por ejemplo, equipos por encima de 40 kA. En ese sentido, resulta necesario definir oportunamente si las obras asociadas a la atención de niveles de cortocircuito serán remuneradas mediante Unidades Constructivas existentes, mediante la ampliación del catálogo vigente o a través de Unidades Constructivas Especiales. Esta definición es fundamental para evitar incertidumbre regulatoria y financiera sobre la recuperación de las inversiones requeridas. En caso de que se requiera acudir al reconocimiento de Unidades Constructivas Especiales, debe tenerse en cuenta que los tiempos de análisis y aprobación por parte de la CREG pueden ser amplios y, en algunos casos, superiores a doce meses, lo cual podría generar desalineamientos frente a la urgencia y los cronogramas de ejecución previstos en el proyecto de resolución. Por tanto, se recomienda que el proyecto de resolución incorpore una señal clara de coordinación entre la UPME y la CREG, de manera que la identificación y aprobación de las obras urgentes esté acompañada de una definición regulatoria oportuna sobre su mecanismo de remuneración, garantizando la viabilidad técnica, financiera y temporal de su ejecución. | Enel Colombia | Parágrafo 3. Artículo 6 | SI | Se acoge la observación. Se amplia el tiempo de la validación La articulación institucional con la CREG y la definición oportuna del esquema de remuneración de los activos asociados a mayores niveles de capacidad de cortocircuito constituyen pilares fundamentales del presente proyecto de resolución, el cual prevé mecanismos de coordinación entre ambas entidades para garantizar la viabilidad regulatoria, financiera y temporal de las obras urgentes identificadas.
45 | Articulo 5 | Respecto del artículo 5, se considera necesario aclarar el alcance de la justificación que deben presentar los agentes, teniendo en cuenta que, conforme al artículo 4 del proyecto de resolución, la UPME ya habría identificado previamente las obras requeridas para atender la situación especial asociada al agotamiento de subestaciones por niveles de cortocircuito. En ese sentido, no resulta claro si la información solicitada al OR corresponde a una nueva justificación de necesidad, a una validación técnica, a la complementación de la ingeniería, a la definición del alcance de ejecución o a la verificación de condiciones particulares para su implementación. Adicionalmente, se considera que el plazo de dos meses previsto para la remisión de los estudios puede resultar insuficiente frente a los tiempos reales requeridos para este tipo de análisis. Una ingeniería conceptual puede tomar alrededor de tres meses, sin considerar que, para conceptuar adecuadamente sobre la viabilidad de la obra, también se requieren estudios eléctricos que evalúen las condiciones de operación de la red, incluyendo escenarios de red degradada durante la ejecución de los trabajos. Lo anterior implica un proceso técnico e iterativo entre la definición de la solución, la evaluación de alternativas, la revisión de restricciones operativas y la validación de su viabilidad constructiva y eléctrica. Por tanto, se recomienda revisar el plazo establecido o prever mecanismos de flexibilidad, de manera que la información remitida por los agentes sea suficientemente robusta y se evite que una obra propuesta posteriormente resulte inviable en su ejecución. | Enel Colombia | Artículo 6 | SI | Se acoge el comentario. Las obras identificadas por la UPME se basan en los estudios realizados por la Unidad y los agentes. Lo que se estipula en la resolución es completar estos estudios con la información requerida para aprobar la obra,verificando que se sumplen los requisitos regulatorios para el efecto. Sin embargo, en las obras de repotenciación y renovación se amplia el plazo
46 | Paragrafo 2, Articulo 5 | Respecto del parágrafo 2 del artículo 5, se recomienda revisar la oportunidad prevista para la emisión del concepto de la UPME frente a las obras del STR, considerando los plazos regulatorios aplicables a la actualización de los planes de inversión de los Operadores de Red. Para el ciclo actual, dichas actualizaciones podrían presentarse hasta el 31 de agosto de 2026, por lo que, si el concepto de la UPME no se emite oportunamente, estas obras no podrían ser incorporadas sino hasta la siguiente actualización, prevista para agosto de 2028, salvo que la CREG habilite una ventana excepcional o permita su incorporación en un envío posterior. En este sentido, se sugiere incorporar un mecanismo que evite que la urgencia reconocida por el proyecto de resolución quede desalineada frente a los tiempos regulatorios de inclusión y ejecución de las obras en los planes de inversión. | Enel Colombia | N/A | SI | Si bien se acoge el comentario, no se efectua ninguna modificación en el proyecto normativo, Sin embargo, con el fin de evitar que la urgencia reconocida en el presente proyecto de resolución no se sincronice frente a los plazos regulatorios de actualización de los planes de inversión de los Operadores de Red, se solicitará a la CREG la habilitación de una ventana flexible de recepción de obras de cortocircuito para el STR, de manera que estas puedan ser incorporadas sin necesidad de esperar al siguiente ciclo de actualización previsto para agosto de 2028
47 | Tabla 1, Articulo 8.1 | Respecto de la Tabla 1 del artículo 8.1, si bien los niveles de cortocircuito presentados corresponden a valores normalizados en la norma IEC 62271-100, se considera importante precisar que ello no necesariamente implica disponibilidad comercial suficiente de los equipos, ni viabilidad técnica o constructiva para su implementación en todos los casos. En algunos escenarios, cumplir con dichos niveles podría requerir equipos asociados a niveles de tensión superiores o soluciones que restrinjan las alternativas tecnológicas disponibles, particularmente hacia configuraciones tipo AIS. Lo anterior puede limitar la repotenciación de subestaciones existentes ubicadas en zonas urbanizadas o con restricciones prediales, debido a mayores requerimientos de espacio. Por tanto, se recomienda que la UPME evalúe alternativas complementarias a la repotenciación convencional de equipos, tales como limitadores de cortocircuito, reconfiguraciones topológicas, esquemas de seccionamiento, reorganización de puntos de conexión de generación en subestaciones colectoras y medidas que eviten enmallamientos innecesarios que incrementen los niveles de cortocircuito sin aportar beneficios proporcionales a la confiabilidad del sistema. Adicionalmente, se sugiere revisar el estándar propuesto para el nivel de 110/115 kV, considerando que varias de las subestaciones incluidas en el proyecto ya cuentan con capacidades del orden de 40 kA. Así mismo, se recomienda que la UPME precise la señal técnica y regulatoria necesaria para garantizar la remuneración de estas necesidades tanto en el STR como en el STN. | Enel Colombia | Parágrafo 1. Artículo 6 | SI | Se acoge comentario, la resolución precisa que los OR y Transportadores los Transmisores podrán, dentro de los mismos plazos anteriores, presentar obras alternativas que como mínimo den solución a la misma problemática de agotamiento
48 | Articulo 8.2 | Respecto del artículo 8.2, en relación con la inclusión de “las necesarias para la conexión de nuevos usuarios y proyectos de generación”, se recomienda precisar su alcance, considerando que muchas subestaciones existentes ya presentan restricciones de espacio y que la repotenciación por capacidad de cortocircuito puede aumentar dichas limitaciones, dado que los equipos requeridos suelen ser más robustos y demandar mayores áreas de instalación. Por tanto, se sugiere eliminar esta exigencia o condicionarla expresamente a la viabilidad técnica, constructiva y predial de cada subestación. De lo contrario, prever espacios adicionales para nuevas conexiones podría inviabilizar la reposición o repotenciación de los activos requeridos para atender la problemática de cortocircuito. Adicionalmente, se recomienda aclarar que esta previsión aplique únicamente para proyectos que ya cuenten con capacidad de transporte asignada en la subestación objeto de repotenciación, evitando incorporar obligaciones abiertas asociadas a conexiones futuras que aún no hayan sido definidas dentro de los procesos regulatorios correspondientes. | Enel Colombia | N/A | NO | No se acoge el comentario. La referencia a la previsión de espacios para nuevos usuarios y proyectos de generación será reevaluada del artículo 8.2, dado que esta exigencia supera el objeto de las obras urgentes de cortocircuito y podría dificultar su ejecución en subestaciones con restricciones de espacio. Las obras quedarán limitadas a lo necesario para superar el agotamiento de la capacidad de interrupción en las subestaciones identificadas.
49 | Paragrafo 1, Articulo 8.2 | Respecto del parágrafo 1 del artículo 8.2, se recomienda que los plazos previstos consideren tiempos técnicamente viables para la planeación, estructuración, aprobación, contratación, licenciamiento, gestión predial, fabricación de equipos, programación de consignaciones y ejecución de las obras. En este tipo de proyectos, dichos procesos pueden requerir mínimo entre cinco y seis años, por lo que una entrada en operación hacia 2030 puede resultar poco viable para obras que aún no cuenten con expansiones aprobadas o con suficiente maduración técnica. Adicionalmente, debe considerarse que la ejecución simultánea de múltiples obras puede generar condiciones de red degradada, limitar la aprobación de consignaciones o requerir medidas adicionales como Esquemas Suplementarios de Protección del Sistema —ESPS—, configuraciones temporales u obras provisionales. En consecuencia, se sugiere revisar los plazos bajo criterios de viabilidad real de ejecución e incluir en las evaluaciones los costos asociados a medidas temporales, restricciones operativas y demás requerimientos necesarios para viabilizar la ejecución segura y coordinada de los proyectos. | Enel Colombia | Artículo 6 | SI | Se acepta el comentario. Se ha modificado el cronograma y las condiciones para manifestar interés en la obra y para la suscripción de garantías, de manera que estas acciones se desarrollen despúes de que exista certeza de la aprobación de la obra urgente y de su esquema de remuneración
50 | Articulo 11 | Respecto del artículo 11, se observa que el proyecto de resolución prevé la interventoría únicamente para las obras del STR, sin establecer una condición equivalente para las obras del STN. Esta diferencia podría generar un tratamiento asimétrico entre proyectos que, en ambos casos, inciden sobre la seguridad, confiabilidad y operación del sistema. Por tanto, se recomienda incorporar un esquema de interventoría también para las obras del STN, considerando que estas pueden tener un impacto sistémico incluso mayor, y con el fin de asegurar criterios homogéneos de seguimiento, control técnico, verificación de avance y cumplimiento de los hitos de ejecución. | Enel Colombia | Artículo 10 | SI | Sugerencia aceptada, se adopta el esquema de seguimiento adoptado para el plan de inversiones del OR según lo dispuesto en el Anexo General de la Resolución CREG-015 de 2018.
51 | Anexo 1, Tabla 3 | Respecto del Anexo 1, Tabla 3, se recomienda que la UPME presente los estudios eléctricos que soportan las obras propuestas bajo condiciones de red degradada y que, en coordinación con el CND, evalúe el impacto operativo de la ejecución simultánea de dichas intervenciones en el SIN. Lo anterior resulta relevante, considerando que estas obras pueden afectar la confiabilidad, la seguridad operativa, la programación de consignaciones, las restricciones y los costos operativos del sistema. En particular, estas intervenciones pueden generar impactos sistémicos que no se limitan a cada subestación de manera individual. Adicionalmente, en algunos casos los escenarios de generación considerados para el análisis de cortocircuito podrían ser superiores a las condiciones operativas normales del sistema. Esto puede derivar en soluciones sobredimensionadas o en afectaciones temporales de confiabilidad durante la ejecución, generando restricciones operativas e incrementos de costos que no han sido suficientemente socializados. En consecuencia, se sugiere complementar el soporte técnico del proyecto con análisis eléctricos y operativos que incluyan escenarios de red degradada, ejecución simultánea de obras, restricciones esperadas y costos operativos asociados. | Enel Colombia | Paraágrafo 1 Artículo 7 | SI | Se acoge el comentario, se señala que en el caso de obras de mitigación la UPME y el OR en coordinaciòn con el CND verificarán la operación en condiciones de red degradada
52 | Anexos 2 y 3 | Respecto de los Anexos 2 y 3, se recomienda revisar los cronogramas previstos para las obras propuestas, considerando que los tiempos allí definidos podrían no reflejar los plazos reales requeridos para su estructuración, contratación, suministro de equipos, gestión de permisos, programación de consignaciones y ejecución. Este tipo de proyectos exige procesos previos de ingeniería, análisis de viabilidad técnica, definición de alcance, adquisición de equipos especializados y coordinación operativa con los agentes involucrados. Adicionalmente, los tiempos de suministro de equipos de alta tensión y de equipos con mayores capacidades de cortocircuito pueden ser significativamente superiores a los plazos previstos, especialmente considerando condiciones actuales de mercado, fabricación y logística. Por tanto, se sugiere ajustar los plazos bajo criterios de viabilidad real de construcción y puesta en operación, incorporando tiempos razonables para la maduración técnica de los proyectos, el suministro de equipos, la gestión de restricciones constructivas y la coordinación operativa necesaria para su ejecución segura. | Enel Colombia | ANEXOS 2 Y 3 | SI | Se acoge el comentario. Mediante la circular UPME 0053 de 2026, la UPME solicitó a los TN que confirmaran las fechas de puesta en operación de cada una de las obras seañaladas, las cuales fueron ajustadas en los anexos 2 y 3 de la presente resolución.
53 | General | • De manera general, se recomienda que, antes de la aprobación de las obras, la UPME complemente el soporte técnico del proyecto con los análisis eléctricos y operativos que permitan evaluar el impacto de las medidas propuestas sobre la confiabilidad del SIN, las condiciones de red degradada, la programación de consignaciones, las posibles restricciones operativas y los costos asociados. | Enel Colombia | Artículo 6 | SI | Se acoge el comentario. Se realiza la aclaración que la UPME analizará y validará las obras aprobadas mediante la presente resulución con sus alternativas en la etapa de validación señalada en el artículo 6.
54 | General | • En particular, resulta necesario aclarar si las obras o reconfiguraciones del Anexo 1 tendrían carácter temporal o permanente. En caso de ser temporales, se recomienda definir expresamente su horizonte de aplicación y las condiciones para retornar a una configuración normal de red. En caso de ser permanentes, se debería evaluar y socializar el impacto que dichas medidas tendrían sobre la confiabilidad estructural del SIN. | Enel Colombia | Artículo 6 | SI | Se acoge el comentario. Se realiza la aclaración que la UPME analizará y validará las obras aprobadas mediante la presente resulución con sus alternativas en la etapa de validación señalada en el artículo 6.
55 | General | • Así mismo, se considera necesario que, en coordinación con el CND, se evalúe si bajo dichas condiciones serían viables las posteriores actividades de repotenciación o renovación, o si se requiriesen ESPS, obras temporales u obras complementarias no previstas inicialmente. | Enel Colombia | N/A | NO | Teniendo en cuenta que el comentario no es claro, la UPME no puede evaluarlo, acogerlo o rechazarlo.
56 | General | • También se reitera que los plazos previstos para la presentación de estudios y diseños resultan reducidos frente a la complejidad técnica de los proyectos. El término de dos meses no parece suficiente para desarrollar estudios, ingeniería conceptual, análisis eléctricos, definición de alternativas, revisión de viabilidad constructiva y validación con fabricantes, especialmente cuando se requieren equipos no estándar o de difícil consecución, lo cual implica adelantar procesos de consulta técnica con proveedores y fabricantes. | Enel Colombia | Artículo 6 | SI | Se acepta el comentario. Se ha modificado el cronograma y las condiciones para manifestar interés en la obra y para la suscripción de garantías, de manera que estas acciones se desarrollen despúes de que exista certeza de la aprobación de la obra urgente y de su esquema de remuneración.
57 | General | • De igual manera, se recomienda revisar la consistencia entre los tiempos de aprobación previstos en el artículo 5 y las ventanas regulatorias aplicables a la actualización de los planes de inversión del STR. En particular, considerando que la actualización del plan de inversiones puede realizarse hasta el 31 de agosto de 2026, o posteriormente conforme a las ventanas previstas en la Resolución CREG 015 de 2018, los tiempos propuestos podrían llevar a que algunas obras no queden incorporadas oportunamente, generando retrasos en proyectos que el mismo proyecto de resolución reconoce como urgentes. | Enel Colombia | N/A | SI | Si bien se acoge el comentario, no se efectua ninguna modificación en el proyecto normativo, Sin embargo, con el fin de evitar que la urgencia reconocida en el presente proyecto de resolución no se sincronice frente a los plazos regulatorios de actualización de los planes de inversión de los Operadores de Red, se solicitará a la CREG la habilitación de una ventana flexible de recepción de obras de cortocircuito para el STR, de manera que estas puedan ser incorporadas sin necesidad de esperar al siguiente ciclo de actualización previsto para agosto de 2028 |  | Técnico
58 | General | • Adicionalmente, se recomienda reforzar la evaluación de alternativas complementarias a la repotenciación convencional de equipos, tales como limitadores de cortocircuito, reconfiguraciones topológicas, reorganización de puntos de conexión de generación en subestaciones colectoras y medidas que eviten enmallamientos innecesarios. Para el caso del STR, debe tenerse en cuenta que el límite técnico de los equipos puede ubicarse alrededor de 63 kA, por lo que exigir capacidades superiores podría resultar inviable técnica, constructiva o comercialmente. | Enel Colombia | Parágrafo 1. Artículo 6 | SI | Se acoge comentario, la resolución precisa que los OR y Transportadores los podrán, dentro de los mismos plazos anteriores, presentar obras alternativas que como mínimo den solución a la misma problemática de agotamiento |  | Técnico
59 | General | • Finalmente, se recomienda que el proyecto de resolución incorpore señales claras sobre la remuneración de las expansiones, reposiciones o adecuaciones requeridas por niveles de cortocircuito, considerando que pueden implicar equipos especializados, de difícil consecución y con oferta limitada en el mercado. Esta claridad resulta fundamental para garantizar la viabilidad regulatoria, financiera y operativa de las obras que se definan como necesarias para atender la situación especial identificada. | Enel Colombia | Parágrafo 3 - Artículo 6 | SI | Si bien se acoge el comentario, se aclara que no se señala condiciones sobre la remuneración, toda vez que la definición de esquemas de remuneración está fuera del alcance de las funciones de la UPME, no obstante la Unidad, realizará las gestiones respectivas dentro del marco legal de sus posibilidades de recursos y competencias ante la CREG para su correspondiente definición. |  | Técnico
60 | Proyecto resolución OBRAS URGENTES POR CORTO CIRCUITO. Articulo 4 OBRAS URGENTES DE MITIGACIÓN, RENOVACION Y REPOTENCIACION IDENTIFICADAS | Con relación al Anexo 1, específicamente sobre la obra listada para la subárea Valle, se observa que la propuesta actual se limita a la inclusión de reactores limitadores de cortocircuito. Si bien esto reduce los niveles de cortocircuito, no mitiga las necesidades de transformación del área. Por lo anterior, y aunque la subárea Valle logró disminuir los niveles de cargabilidad en los transformadores con la Subestación Estambul, se propone complementar el plan con las siguientes obras adicionales para garantizar la operabilidad adecuada ante contingencias: - Subestación Yotoco 230/115/34.5 kV: Apertura del doble circuito Cartago - San Marcos 230 kV y del doble circuito Buga - Calima 115 kV para la conexión de la nueva subestación. - Subestación Tuluá II 220/115 kV: Apertura (entrada – salida) de las líneas Cartago – San Marcos 1 y 2 de 220 kV, con dos ATR de 220/115 kV de 150 MVA. - Subestación Zarzal II 220/115 kV: Apertura (entrada – salida) de las líneas Cartago – San Marcos 1 y 2 de 220 kV, con dos ATR de 220/115 kV de 150 MVA. | Desarrollador / CELSIA | N/A | NO | No se acoge el comentario. La inclusión de estas obras en el presente proyecto de resolución no estan directamente relacionadas con la solución de los problemas de agotamiento de capacidades de corto circuito. |  | Técnico
61 | Artículo 5. Validación de obras urgentes. | "5.1 Información para la validación de Obras de Mitigación: Dentro de los dos meses siguientes a la expedición de esta resolución, el OR y/o el Transportador respectivo deberán remitir a UPME la siguiente información de las obras que se listan en el Anexo 1 de la presente Resolución: i) Descripción y justificación de la obra; ii) Estudios de viabilidad técnico económica y de espacio físico de la obra; iii) Diagramas unifilares y características eléctricas de la obra con la nomenclatura correspondiente; iv) Validación de la Fecha de Puesta en Operación." Igual para los numerales 5.2, 5.3 y 5.4 COMENTARIO: Como es de conocimiento de la UPME, la evaluación económica se realiza desde la perspectiva del usuario y para ello se requiere una estandarización de metodología. Por lo cual se necesita que la UPME incorpore en la resolución los lineamientos y parámetros básicos para realizar dicha evaluación por parte de los agentes; de lo contrario la evaluación que puedan presentar los agentes no necesariamente va a ser útil para UPME en la medida en que la visión del agente no corresponda con los criterios que defina UPME para las evaluaciones económicas de los proyectos. O se sugiere que los agentes presenten costos estimados del proyecto y la UPME defina y valore los beneficios para el sistema (usuario) y finalmente calcule la relación B/C. | GEB ENLAZA | N/A | NO | Si bien no se acepta el comentario para realizar modificaciones en el presente proyecto normativo, la UPME actualizará y detallará una metodologia para el calculo de los beneficios derivados de obras de transmisión |  | Técnico
62 | Artículo 11. Interventoría de obras | Actualmente el esquema de interventoría solamente se aplica para obras que se desarrollan mediante el mecanismo de convocatorias públicas, en los artículos 6 y 9 se indica que las obras se ejecutarian mediante el mecanismo de ampliación, sin embargo, en este mecanismo las obras se remuneran mediante asimilación a unidades constructivas por lo que no sería posible remunerar el costo de la interventoría. Además, independientemente de los aspectos económico también debe tenerse en cuenta que no tiene sentido exigir una interventoría para las obras de ampliación dado que las obras que se hacen están asociadas a activos del mismo propietario que es el mayor interesado en que queden en perfecto estado y a futuro no afecten el desempeño de sus propios activos. | GEB ENLAZA | Artículo 10 | SI | Se acepta el comentario. Se indica que para el caso de las obras urgentes del STR tendrán un esquema de seguimiento o interventoría según lo dispuesto en el Anexo General de la Resolución CREG-015 de 2018, Para el caso de las obras urgentes del STN el seguimiento se realizará un informe preparado por el transmisor respectivo. |  | regulatorio
63 | Tabla 1. Capacidades de cortocircuito en obras de repotenciación y renovación | Con respecto al establecimiento de capacidades de cortocircuito para subestaciones a nivel de 115, 230 y 500 kV la unidad indica unos valores fijos en kA, sin embargo no se presenta el soporte técnico que sustente la determinación de estos valores, al respecto es necesario tener presente que las capacidades indicadas deben ser contrastadas con los fabricantes en cuanto a disponibilidad, costo y tamaño pues se pueden presentar casos en los cuales no sea viable implementar un aumento de este tipo, esto teniendo en cuenta que el aumento de capacidad no solamente implica cambiar los interruptores de la subestación, se requiere validar la capacidad de los equipos en patio, cimentaciones, malla a tierra entre otros, adicional a lo anterior, actualmente no existe a nivel de STN una unidad constructiva que permita costear ni remunerar equipos de capacidades diferentes a 40 kA, tampoco se considera un aumento en el espacio requerido en patio para montaje de interruptores con esa capacidad de cortocircuito. | GEB ENLAZA | Memoria justificativa | SI | Se acoge el comentario. En la memoria justificativa se aclara de donde se originan los estandares propuestos en la resolución mediante los siguientes analisis: Con el objeto de establecer las capacidades requeridas para el dimensionamiento de interruptores de potencia, seccionadores, barrajes, mallas de puesta tierra y demás equipos de subestación sometidos a los esfuerzos de las corrientes de corto circuito, las figuras 3,4,5 y 6 de la memoria justificativa muestran las capacidades nominales actuales de equipos de corte y las capacidades de corto circuito calculadas para subestaciones del SIN en estado crítico para los niveles de tensión de 220, 115, 110, y 66 kV respectivamente. Con base en lo anterior, puede observarse en la Tabla 1, Tabla 4 y la Figura 3 que, a nivel de 220 Kv de las 31 subestaciones en riesgo , diecisiete ya exceden su capacidad actual de cortocircuito y de éstas, siete subestaciones tienen niveles de corto circuito superiores al valor comercial estándar de 40 KA. En consecuencia, las capacidades de corto circuito de interruptores de potencia para este nivel de tensión deben situarse en el estándar de nivel de capacidad de cortocircuito siguiente disponible a nivel comercial, es decir 63 KA. En forma semejante, puede observarse en las Tabla 2,3 y 4 y en las Figura 4 y 5 que, a niveles de 110/115 kV de las 50 subestaciones en riesgo, treinta y un subestaciones (31) ya exceden su capacidad actual de cortocircuito y 16 tienen niveles de corto circuito superior al valor comercial estándar de 40 kA. En consecuencia, las capacidades de corto circuito de interruptores de potencia para este nivel de tensión deben situarse en los niveles estándares de capacidad de cortocircuito siguiente disponible a nivel comercial, es decir 40 KA y 63 kA. |  | Técnico
64 | ANEXO 1 TABLA 2, OBRAS DE MITIGACIÓN DEL STN Y DEL STR | En el Anexo 1 la obra de mitigación para la subestación Guavio 230 kV aparece con FPO para el 2029, sin embargo en la memoria justificativa se indica 2028, se aclara que la FPO propuesta es dic-2029 | GEB ENLAZA | Anexo 1 | SI | Se acoge el comentario y se realiza el ajuste.
65 | Plazos para manifestación de interes | La resolución establece plazos muy cortos para los agentes: 2 meses (mitigación), 4 meses (repotenciación), 6 meses (renovación/nuevas subestaciones) para entrega de información. 5–10 días para manifestar interés y entregar garantías en algunos casos | GEB ENLAZA | Artículo 6. | SI | Se acepta el comentario. Se ha modificado el cronograma y las condiciones para manifestar interés en la obra y para la suscripción de garantías, de manera que estas acciones se desarrollen despúes de que exista certeza de la aprobación de la obra urgente y de su esquema de remuneración.
66 | Artículo 5. Parágrafo 2 | El texto de la resolución indica: "Finalizada la validación de cada obra la UPME comunicará a la CREG y al Ministerio de Minas y Energía la confirmación de la necesidad de cada una de las obras y requerirá al OR correspondiente en los términos establecidos en el literal a) del Artículo 6 de la Resolución CREG-093 de 2014 para el caso de obras en el STR y, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 3 de la misma resolución para el caso de proyectos en el STN.". COMENTARIO: Se debe precisar que existen subestaciones a nivel de STR que se desarrollaron mediante convocatorias públicas por lo que el propietario de la misma no es necesariamente el OR incumbente | GEB ENLAZA | Artículo 6 | SI | Se acoge el comentario, se hacen los ajustes pertinentes en el artículo 6 de la presente resolución. |  | Técnico
67 | Artículo 6. Ejecución de obras urgentes de mitigación | El texto de la resolución indica: " La ejecución de las Obras Urgentes de Mitigación estará a cargo del OR del mercado de comercialización respectivo o del Transportador con participación mayoritaria en la Subestación correspondiente.". COMENTARIO: Se debe precisar que existen subestaciones a nivel de STR que se desarrollaron mediante convocatorias públicas por lo que el propietario de la misma no es necesariamente el OR incumbente | GEB ENLAZA | Articulo 6 | SI | Se acoge el comentario, se hacen los ajustes pertinentes en el artículo 6 de la presente resolución.
68 | 8.2 Obras de Renovación | El texto de la resolución indica: "Entre las obras de renovación a considerar se encuentran las siguientes: - Las necesarias para soportar corrientes de corto circuito según lo establecido en el numeral 8.1 de la presente resolución. - Las obras orientadas a la digitalización de subestaciones para cumplir con el Estándar IEC-60870 e IEC-61850 - Las necesarias para la conexión de nuevos usuarios y proyectos de generación. ". COMENTARIO 1: Respecto a la digitalización de subestaciones no es claro como impacta en la problematica de agotamiento de capacidad de cortocircuito, adicional a lo anterior, no existe a nivel del STN una unidad constructiva que permita costear ni remunerar esta implementación. COMENTARIO 2: Respecto a las obras necesarias para conexión de nuevos usuarios o generadores es necesario aclarar bajo que metodología se evaluará si efectivamente esta nueva conexión apalancaria el costo de la obra de renovación, el usuario a conectarse pondría una garantía para soportar esta obra adicional a la asociada con la asignación de capacidad? La definición de esta obra sería un resultado de la aplicación de la CREG 075 de 2021? | GEB ENLAZA | Se elimina el apartado relacionado con la norma IEC | SI, PARCIALMENTE | Se acoge parcial el comentario, dado que la Unidad ha considerado necesario estudiar con mayor profundidad el alcance y las implicaciones de adoptar este estandar. Sin embargo, y teniendo en cuenta que el estandar "IEC" no es indispensable para atender las obras del corto circuito en subestaciones retirará esta propuesta en la resolucón definitiva.
69 | Artículo 9. Ejecución de las obras de renovación y repotenciación por el mecanismo de ampliación | El texto de la resolución indica: "Para el caso de activos del STN la ejecución de las Obras Urgentes de Renovación y Repotenciación se efectuará por el mecanismo de ampliación a cargo del Transportador con participación mayoritaria en la Subestación correspondiente para el caso de obras en del STR las obras de renovación y repotenciación se ejecutarán directamente por parte del OR". COMENTARIO: Se debe precisar que existen subestaciones a nivel de STR que se desarrollaron mediante convocatorias públicas por lo que el propietario de la misma no es necesariamente el OR incumbente | GEB ENLAZA | Articulo 6 | SI | Se acoge el comentario, se hacen los ajustes pertinentes en el artículo 6 de la presente resolución.
70 | 5.4. Información para la validación de Nuevas Subestaciones | Respecto a la posibilidad de identificar nuevas subestaciones, consideramos que las mismas deberían ser presentadas, estudiadas y aprobadas dentro del esquema habitual de planeamiento de la red e incorporación en el plan de expansión y no en el marco de identificación de obras urgentes de esta resolución, la definición de una nueva subestación suele estar apalancada en criterios adicionales a los asociados con agotamiento de la capacidad de cortocircuito y adicionalmente no puede ser desarrollada mediante el mecanismo de ampliación | GEB ENLAZA | Artículo 9 | NO | No se acoge el comentario, se aclara que, se mantiene la posibilidad de que por agotamiento de capacidad de corto circuito sea necesario construir una nueva subestación. Se precisa que su ejecución se realizará mediante Procesos de Selección y no por el mecanismo de ampliación, de conformidad con los artículos 2 y 5 de la Resolución CREG 093 de 2014 |  | Técnico
71 | Anexo 1. Obras de mitigación | Para las obras de reconfiguración topológica de subestaciones se recomienda tener en cuenta en la evaluación Beneficio / Costo de los proyectos el costo que las indisponibilidades provocan al sistema por restricciones, cuando se tiene la necesidad de generación de seguridad. | GEB ENLAZA | NA | NO | Si bien no se acepta el comentario para realizar modificaciones en el presente proyecto normativo, la UPME actualizará y detallará una metodologia para el calculo de los beneficios derivados de obras de transmisión
72 | Numeral 5.2, artículo 5 | Identificamos que el plazo definido en el literal 5.2 resulta muy corto e insuficiente frente a la exigencia técnica requerida. Esto, debido a que las limitaciones de capacidad de cortocircuito exigen intervenir los Sistemas de Puesta a Tierra (SPT), así como la realización de diagnósticos integrales para definir los ajustes necesarios y alcanzar los valores normativos indicados en el Artículo 8 del proyecto de resolución. Con el propósito de garantizar las condiciones necesarias para la validación y/o estructuración y ejecución directa de las obras, solicitamos evaluar la ampliación de este plazo, estableciendo un término que sea técnica y operativamente razonable. | EBSA - Empresa de Energía de Boyacá S.A. ESP | Artículo 6 | SI | Se acepta el comentario. Se ha modificado el cronograma y las condiciones para manifestar interés en la obra y para la suscripción de garantías, de manera que estas acciones se desarrollen despúes de que exista certeza de la aprobación de la obra urgente y de su esquema de remuneración.
73 | Parágrafo 4, artículo 5 | Asimismo, observamos que el parágrafo 4 del artículo 5 establece que el Transportador y/o OR será responsable de determinar la valoración de las obras y solicitar el reconocimiento correspondiente ante la CREG. Sin embargo, estimamos que los tiempos perentorios exigidos para la ejecución de estas obras excepcionales no se alinéan con los ciclos ordinarios de presentación y aprobación de los planes de inversión regulatorios. Adicionalmente, resaltamos que componentes críticos como los Sistemas de Puesta a Tierra (SPT) no cuentan actualmente con una Unidad Constructiva independiente en la Resolución CREG 015 de 2018, sino que representan solo una fracción del valor del módulo común. Por tanto, exigir la ejecución de estas inversiones sin un vehículo regulatorio expedito para su remuneración, desconocería el principio de suficiencia financiera y el criterio de eficiencia económica consagrados en el Artículo 87 de la Ley 142 de 1994. Con el propósito de garantizar las condiciones necesarias para la ejecución, y en atención a la invitación de la Circular 042 de 2026, solicitamos evaluar, en coordinación con la CREG, el reconocimiento de una Unidad Constructiva Especial para estas repotenciaciones. | EBSA - Empresa de Energía de Boyacá S.A. ESP | Parágrafo 3 - Artículo 6 | SI | Si bien se acoge el comentario, se aclara que no se señala condiciones sobre la remuneración, toda vez que la definición de esquemas de remuneración está fuera del alcance de las funciones de la UPME, no obstante la Unidad, realizará las gestiones respectivas dentro del marco legal de sus posibilidades de recursos y competencias ante la CREG para su correspondiente definición.
74 | Literal a, artículo 9 | Resaltamos que los plazos perentorios de cinco (5) días para manifestar interés y diez (10) días adicionales para entregar la garantía resultan asimétricos frente a los tiempos reales que exige la expedición de instrumentos de cobertura por parte del sector financiero. Esta exigencia configura una barrera operativa que dificulta la participación directa del OR y restringe la viabilidad de la ejecución. Con el propósito de garantizar las condiciones necesarias para la adecuada participación solicitamos evaluar la ampliación y unificación de estos plazos, estableciendo un término razonable y congruente con las dinámicas y tiempos de respuesta reales del mercado fianciero para la constitución y entrega de dichas garantías. | EBSA - Empresa de Energía de Boyacá S.A. ESP | Articulo 6 | SI | Se acepta el comentario. Se ha modificado el cronograma y las condiciones para manifestar interés en la obra y para la suscripción de garantías, de manera que estas acciones se desarrollen despúes de que exista certeza de la aprobación de la obra urgente y de su esquema de remuneración.
75 | General | Consideramos apropiado y oportuno la propuesta de UPME de tomar como referencia estudios conjuntos con XM y C.N.O. para definir las necesidades del sistema en materia de capacidad de cortocircuito en el SIN. También por otro lado el insumo proporcionado por ORs y transportadores que le contribuye a la UPME para definir las obras de mitigación, renovación y repotenciación. No obstante, en los considerandos no se menciona las necesidades de habilitar nueva capacidad de cortocircuito evidenciada en la evaluación del ciclo 2 de la resolución CREG 075 de 2021, la cual permitió identificar puntualmente las subestaciones que limitan la entrada de nuevos proyectos de generación. Es por esta razón que solicitamos a UPME tomar en cuenta los resultados de priorización del ciclo 2 de tal forma que dentro de los proyectos listados en los anexos como obras urgentes se incluyan también aquellos que aporten a la eliminación de restricciones al ingreso de mayor capacidad instalada. | Nitro Energy Colombia SAS E.S.P. | N/A | NO | No se acoge el comentario, dado que que todas las subestaciones del SIN a la fecha no se encuentran agotadas o en estado critico y la presente resolución tiene por objeto la validación y aprobación de obras urgentes, las cuales, mediante la circular UPME-054 de 2026, la Unidad actualizó el estudio de criticidad en subestaciones realizado en el año 2024 y encontro 55 subestaciones cuyos niveles de corto circuito exceden las capacidades de los interruptores de potencia y 36 subestciones que se encuentran con niveles de corto circuito que superan el 90% de las capacidades de los interruptores respectivos. Las 55 subestaciones menciondas han sido incluidas en la Resolución de obras de corto circuito para adelantar obras urgentes de mitigación, repotenciación o renovación. https://docs.upme.gov.co/Normatividad/Circular_054_2026_y_anexos.pdf
76 | Anexos | Las subestaciones Paipa 115 kV, Paipa 220 kV, San Antonio (Boyacá) 115 kV y Primavera 220 kV se encuentran en situación de agotamiento de cortocircuito, trabajando en un rango entre el 2% y el 124% por encima de su capacidad de interrupción, por lo cual se presentan como priorizadas en el documento “Definición del grado de criticidad y priorización de subestaciones con agotamiento de capacidad de interrupción de cortocircuito” realizado por la UPME en colaboración con XM y el C.N.O. en el año 2024 y mencionado en los considerandos del proyecto de resolución como fuente de definición de obras de mitigación (renovación o repotenciación) del sistema, sin embargo a pesar de ser identificadas en los estudios mencionados no se incluyen como una obra urgente y por lo tanto no se listan en los anexos del proyecto de resolución, solicitamos a la UPME considerar la inclusión prioritaria de una obra de mitigación para las subestaciones mencionadas, así como se realizó para la subestación Sogamoso 220 kV. | Nitro Energy Colombia SAS E.S.P. | N/A | NO | No se acoge parcialmente el comentario La subestación Paipa 115 kV actualmente cuenta con una capacidad de 40 kA, no se encuentra con niveles excedios actualmente La subestación Paipa 230 kV no se encuentra con niveles excedidos actualmente La subestación San Antonio 115 kV actualmente cuenta con una capacidad de 40 kA, no se encuentra con niveles excedidos actualmente La subestación Primavera 220 kV se incluye en la resolución final, con una medida de renovación.
77 | Anexos | Tomando como referencia que el documento “Definición del grado de criticidad y priorización de subestaciones con agotamiento de capacidad de interrupción de cortocircuito” define el agotamiento de cortocircuito: “Se considera como una subestación agotada aquella en la cual se identifica que el nivel de corriente de cortocircuito máximo es superior o igual al 90% de la capacidad de interrupción de esta.” Nos permitimos señalar que según las proyecciones de la UPME realizadas en el marco del ciclo 2 de la asignación de capacidad, las subestaciones Palenque 115 kV y Ocaña 220 kV se encontrarían trabajando en 2026 al 94.8% y 96.6% de su capacidad de interrupción. Sugerimos a la UPME la verificación del nivel actual de cortocircuito y en caso de que la estimación presentada sea correcta, se debería plantear una obra de mitigación para estas subestaciones, al igual que se realizó con las demás obras diagnosticadas en agotamiento en 2024, y por lo tanto incluirlo en la lista de anexos de obras urgentes. | Nitro Energy Colombia SAS E.S.P. | Anexo 2 | SI | Se acoge el comentario. De acuerdo con el estudio de criticidad realizado, UPME(2016), se han incluido las subestaciones sugeridas: La subestación Ocaña 220 kV se incluye en la resolución final, con una medida de renovación. La subestación Palenque 115 kV se incluye en la resolución final, con una medida de renovación.
78 | Anexos | Según el proyecto de resolución en consulta se exigiría que las subestaciones sujetas de obras de repotenciación y renovación cumplan las especificaciones mínimas de capacidades de cortocircuito respecto de su nivel de tensión presentadas en la tabla del numeral 8.1 del artículo 8. Sin embargo, al observar los valores de la tabla 2 respecto a los valores de tabla 1 de la comunicación adjunta a este formato de comentarios se identifica que solo la subestación Principal 115 kV cumple las condiciones de cortocircuito exigidas respecto a su nivel de tensión, las demás de encuentran en un rango de 8.5 kA a 35 kA por debajo del valor de referencia. Por ende, solicitamos a la UPME que plantee obras de incremento de capacidad de corto para todas las subestaciones mencionadas, de forma que estas alcancen el mínimo técnico de repotenciación y renovación definido para afrontar proyectos que de generación que se conecten en el área de Santander y que en ciclo 2 no fueron priorizados por encontrar restricciones en estas subestaciones. | Nitro Energy Colombia SAS E.S.P. | N/A | NO | No se acoge el comentario. Unicamente se incluyeron las subestaciones en estado critico, acorde con el estudio realizado por la UPME en el presente año.
79 | Artículo 5, Parágrafo 4 | Ausencia de mecanismo de remuneración para las inversiones ordenadas. El parágrafo 4 del artículo 5 traslada al Transportador Nacional (TN) y al Operador de Red (OR) la responsabilidad de determinar las bases de valoración de las obras e iniciar ante la CREG las gestiones para su remuneración y reconocimiento, sin establecer ni remitir a un mecanismo regulatorio concreto que garantice la recuperación de las inversiones. Este vacío genera incertidumbre significativa para los agentes obligados a ejecutar. La propia memoria justificativa reconoce que la indefinición de esquemas de remuneración actualizados ha sido el factor que ha llevado a transportadores y operadores a posponer —y en el peor de los casos a no acometer— las obras necesarias. Sugerimos que la UPME gestione de manera coordinada con la CREG la definición del mecanismo de remuneración aplicable a estas obras con anterioridad a la expedición definitiva de la resolución, de forma que los agentes tengan certeza jurídica y financiera sobre la recuperación de sus inversiones antes de asumir compromisos de ejecución. | SER Colombia - Asociación de Energías Renovables y Almacenamiento | Parágrafo 3 - Artículo 6 | SI | Si bien se acoge el comentario, se aclara que no se señala condiciones sobre la remuneración, toda vez que la definición de esquemas de remuneración está fuera del alcance de las funciones de la UPME, no obstante la Unidad, realizará las gestiones respectivas dentro del marco legal de sus posibilidades de recursos y competencias ante la CREG para su correspondiente definición.
80 | Artículo 8.2 | Coordinación entre las obras urgentes y el esquema de asignación de capacidad de transporte. El artículo 8.2 establece que las obras de renovación deben incluir las necesarias para la conexión de nuevos usuarios y proyectos de generación, sin definir con qué criterio se determinará cuáles proyectos generan esa obligación, ni cómo se articulará la ejecución con el esquema de asignación de capacidad de transporte de la Resolución CREG 101 094 de 2025. La CREG 101 094 de 2025 prevé que los promotores de proyectos de generación puedan ejecutar directamente las obras de infraestructura requeridas para su conexión. Cuando una obra habilitada para ejecutar bajo ese esquema coincide con una obra urgente definida en esta resolución, no es claro quién tiene la responsabilidad de ejecución ni cómo se resuelve el eventual conflicto entre el promotor y el Transportador o el OR. Esta indefinición puede generar bloqueos operativos precisamente en los casos donde la ejecución es más urgente. Sugerimos que la resolución establezca expresamente que la responsabilidad primaria de ejecución de obras urgentes recaiga en el TN o el OR, conforme a los plazos definidos, y que ante el incumplimiento de dichos plazos, el promotor pueda ejercer subsidiariamente la facultad de ejecución reconocida en la Resolución CREG 101 094 de 2025. | SER Colombia - Asociación de Energías Renovables y Almacenamiento | N/A | NO | No se acoge comentario, toda vez que la presente resolución tiene por objeto la validación y aprobación de obras urgentes que se orientan a resolver el problema de agotamiento por corto circuito, la competencia para asignar capacidad de transporte se realiza a través del procedimiento establecido en la Resolución CREG 075 de 2021 y sus modificaciones. Sin embargo, se aclara a la parte interesada que por tratarse de adecuaciones sobre activos de uso en operación, la responsabilidad recae en el TN y el OR. Esto no riñe con la Resolución CREG 101 094 de 2025, dado que las obras del promotor corresponden a los posiobles activos de conexión empleados, mientras que las obras de cortocircuito son un requisito habilitante de la red. En caso de incumplimientod o falta de interès por parte de TN y OR en la ejecución de obras urgentes se llevarán a cabo Procesos de Selección para su ejecución.
81 | Artículos 4 y 5 | Estatus jurídico de las obras antes de la validación y ausencia de análisis de beneficio-costo previo. El artículo 4 lista las obras como ya identificadas y necesarias, pero el artículo 5 las somete a un proceso de validación posterior. La resolución no define cuál es el estatus jurídico de las obras durante ese período intermedio ni si la validación puede modificar el alcance, la tecnología, el cronograma o la solución definida por la UPME. Esta ambigüedad genera incertidumbre sobre cuándo son exigibles las obras y cuándo comienzan a correr los plazos de los artículos 6 y 9. Adicionalmente, la memoria justificativa admite que el análisis de beneficio-costo (BCA) individual de cada obra se realizará después de la expedición de la resolución. En el precedente histórico del mecanismo de obras urgentes, el BCA siempre ha precedido la adopción del acto administrativo. Definir obras obligatorias antes de completar su justificación económica invierte esa secuencia y debilita la base técnica del acto. Solicitamos que la resolución precise el estatus jurídico de las obras durante el período de validación y que el análisis de beneficio-costo se integre al soporte técnico de la resolución definitiva. | SER Colombia - Asociación de Energías Renovables y Almacenamiento | N/A | NO | Las obras aprobadas en la presente resolución han surgido de estudios de ingeniería conceptual contratados por la UPME y verificados con los transportadores respectivos. Estas obras se consideran técnicamente viables pero es necesario realizar el proceso de validación formal que requieren todos los proyectos que se incluyen en el plan de inversiones del OR o en el Plan de Expansión de Transmisión del STN, entre ellos la verificación de la relación B/C . No obstante,a nivel de subestación se establecn los niveles de corto circuito que deben lograrse con la obra que finalmente se determine. Estos niveles objetivos se utilizaràn para actualuzar los niveles de corto circuito de cada subestaciòn y serán los que se utilicen en el proceso de asignación de capacidad de conexión a nuevos generadores. Es decir, la determinación de las restricciones de red por corto circuito incluirá las obras aprobadas, bajo el entendido que se ejecutaran bien sea por parte de los incumbentes o de terceros mediante procesos de seleccion. De otra parte, ddo que el objetivo principal de la resolución esta orientado a obras para superer niveles de corto circuito, no se incluirán obras para conectar usuarios o generadores a subestaciones. Adicionalmente las inquietudes señaladas por SER son un argumento adicional para no generar conflictos con la Resolución CREG 101-094 de 2025
82 | Artículos 4 y 5 | Incorporación como criterio adicional de identificación de obras: la habilitación de conexión de generación. Las obras urgentes fueron identificadas con base en análisis de agotamiento de capacidad de interrupción de cortocircuito y alternativas técnicas evaluadas. Sin embargo, el proyecto establece que las obras de renovación deben incluir las necesarias para la conexión de nuevos usuarios y proyectos de generación, sin definir criterios para identificar qué proyectos justifican dicha obligación. Sugerimos incorporar como criterio adicional de identificación y priorización de obras la capacidad de cada intervención para habilitar la conexión de proyectos de generación. Esta consideración es especialmente relevante dado el déficit de ENFICC estimado por el Ministerio de Minas y Energía en la Circular 40023 de 2026 (1,97 TWh-año para 2025-2026 y 3,9 TWh-año para 2026-2027), así como la alta probabilidad de un nuevo Fenómeno del Niño a partir de junio de 2026. En el marco del ciclo 2 de asignación de capacidad de transporte bajo la Resolución CREG 075 de 2021, la UPME cuenta con información sobre proyectos cuya conexión se ha visto limitada por restricciones de cortocircuito en determinadas subestaciones. Esta información podría servir como insumo para identificar intervenciones que, además de resolver necesidades operativas, permitan facilitar la incorporación efectiva de nueva generación. Sugerimos que en los artículos 4 y 5 la UPME valore también la contribución de cada intervención a la habilitación de nueva generación. | SER Colombia - Asociación de Energías Renovables y Almacenamiento | N/A | NO | Dado que el objetivo principal de la resolución esta orientado a obras para superer niveles de corto circuito, no se incluirán obras para conectar usuarios o generadores.
83 | General | Al analizar de manera sistémica y acumulativa los plazos dispuestos en los numerales 5.1 a 5.4, y sumarlos a los tiempos de validación establecidos para la UPME en el Parágrafo 2 del mismo artículo, evidenciamos una latencia administrativa que resulta incompatible con las dinámicas de desarrollo de los proyectos de generación. En el caso más crítico, correspondiente a las obras de renovación y nuevas subestaciones numerales 5.3 y 5.4, el proyecto normativo le otorga al Transportador hasta seis (6) meses para entregar la información, y posteriormente la UPME dispondrá de seis (6) meses adicionales para validar la necesidad de la obra. Esto configura un lapso de hasta doce (12) meses de estricto trámite administrativo, tiempo durante el cual las subestaciones involucradas permanecerán en una especie de "limbo regulatorio", donde técnicamente están agotadas pero las obras de solución aún no cuentan con un acto administrativo de aprobación en firme. | CEERA | Artículo 6 | SI | Con las obras aporbadas en la resolcuión se actualizarán los niveles de corto circuito en las subestaciones crìticas y se habilitará la posibilidad de nuevas asignaciones de capacidad conforme lo establezca la CREG.
|  | Si un promotor debe esperar un año entero solo para saber si la obra urgente será validada, se interrumpirá irremediablemente el avance de sus hitos constructivos, y las Fechas de Puesta en Operación (FPO) garantizadas podrían verse comprometidas. Pausar el ecosistema de generación por un año mientras se validan las obras va en contravia de la Resolución. | CEERA | Artículo 6 | SI | Con las obras aporbadas en la resolcuión se actualizarán los niveles de corto circuito en las subestaciones crìticas y se habilitará la posibilidad de nuevas asignaciones de capacidad conforme lo establezca la CREG.
84 |  | Para armonizar la rigurosidad técnica de la planeación con la agilidad requerida por el mercado de generación, sugerimos reducir a la mitad los tiempos máximos estipulados para los OR y Transportadores en la entrega de información (pasando a 1, 2 y 3 meses respectivamente para los numerales 5.1 a 5.4). Dado que estas subestaciones ya fueron diagnosticadas como críticas los OR ya deberían contar con la ingeniería conceptual e información base, haciendo innecesario otorgarles hasta medio año para radicar un expediente. | CEERA | N/A | NO | No se acoge el comentario, toda vez que la UPME ha considerado los plazos suficientes para la planeacion y elaboración de los estudios que deben presentarse por parte de los transportadores , en consecuencia considera que es un plazo razonable.
85 |  | Si bien el proyecto de resolución es robusto en la definición de los mecanismos para la ejecución física de las obras urgentes, presenta un vacío regulatorio respecto a la administración comercial de la nueva capacidad de transporte que se habilitará en las subestaciones. Para maximizar el impacto positivo de esta medida y brindar total certidumbre a los inversionistas, consideramos ideal que el proyecto de resolución articule la habilitación física de las subestaciones con el ciclo de asignación de capacidad. | CEERA | N/A | NO | No se acoge comentario, toda vez que la presente resolución tiene por objeto la validación y aprobación de obras urgentes que se orientan a resolver el problema de agotamiento por corto circuito.
86 |  | Priorización de obras (Anexos 1, 2 y 3) y la propuesta de inclusión de nuevas subestaciones estratégicas. -Nueva Subestación Guárcama 220 kV y Obras de Expansión Asociadas (Doc. IEB-1189-22-010) -Nueva Subestación Urrao 220 kV y Cierre de Anillo Regional (Doc. IEB-1441-23-021) -Nueva Subestación La Montera 500/230 kV y Obras Estratégicas de Expansión — Plan 2025-2039 -Nueva Subestación Arrieros 110/44/13,2 kV y Expansión del Nordeste Antioqueño — Rad. UPME 20241110235332 -Nueva Subestación de Yarumal | CEERA | N/A | NO | No se acoge comentario. Estas obras de expansión están furea del alcance de las obras dirigidas a proyectos de corto circuito, se recomienda presentarlas en el plan de expansión del transportador y entregar los estudios restantes para su evaluación en un próximo plan de expansión.
87 | Artículo 3: Definiciones - Obras urgentes de renovación | En particular, consideramos necesario revisar la inclusión de la categoría de “Obras Urgentes de Renovación” prevista en el artículo 3 del Proyecto de Resolución, toda vez que la problemática que motiva la propuesta regulatoria corresponde al incremento de los niveles de cortocircuito del sistema y a la necesidad de aumentar la capacidad de interrupción de determinadas subestaciones, y no a condiciones asociadas a terminación de vida útil u obsolescencia tecnológica de los activos. Sobre este aspecto, resulta relevante recordar que, de conformidad con la regulación vigente, las actividades de reposición y renovación de activos son responsabilidad de los transportadores. Así mismo, la metodología de remuneración basada en Valor de Reposición a Nuevo (VRN) incorpora señales regulatorias orientadas a incentivar una adecuada gestión de activos, promoviendo que los transmisores extiendan la vida útil de los equipos siempre que se garantice el cumplimiento de los estándares de calidad y confiabilidad, con fundamento en análisis técnicos de condición, estrategias de mantenimiento y evaluación de salud de activos. En línea con lo anterior, los transportadores adelantan de manera permanente renovaciones totales o parciales y sustituciones de equipos con el fin de garantizar la adecuada prestación del servicio. En muchos casos, estas intervenciones han implicado el reemplazo de una parte significativa de los activos de las subestaciones, razón por la cual no consideramos adecuado asociar las obras requeridas en el presente proyecto a conceptos generales de terminación de vida útil u obsolescencia tecnológica, pues ello podría desconocer las actuaciones de renovación ya ejecutadas por los agentes en ejercicio de sus obligaciones de administración, operación, mantenimiento y reposición. Entendemos que la UPME busca diferenciar las categorías de obras requeridas mediante las definiciones incluidas en el artículo 3 y en los anexos del proyecto. No obstante, desde nuestro entendimiento técnico y regulatorio, las obras contempladas en el Anexo 3 corresponden materialmente a intervenciones de repotenciación derivadas del incremento de los niveles de cortocircuito requeridos para la operación futura del sistema. De hecho, el propio Anexo 3 describe estas medidas como actuaciones orientadas a “elevar la capacidad de barrajes y equipos de maniobra”, lo cual corresponde a una repotenciación de infraestructura y no necesariamente a actuaciones derivadas de fin de vida útil de los activos. Esta situación resulta especialmente evidente en casos como la Subestación El Río 220 kV, cuya infraestructura fue construida en el marco de la Convocatoria UPME 06-2018 y declarada en operación comercial el 22 de noviembre de 2022. En consecuencia, no resulta consistente asociar las intervenciones requeridas en dicha subestación a criterios de terminación de vida útil u obsolescencia tecnológica, cuando se trata de infraestructura con menos de cuatro años de operación comercial y cuya intervención obedece al incremento de las exigencias de capacidad de cortocircuito del sistema. Por todo lo anterior, consideramos conveniente eliminar de la Resolución definitiva la categoría de “Obras Urgentes de Renovación” y clasificar las intervenciones previstas en los Anexos 2 y 3 como obras de repotenciación, en la medida en que las actuaciones requeridas derivan de necesidades sistémicas asociadas al aumento de capacidad de cortocircuito y no de condiciones inherentes a la vida útil de los activos. En consecuencia, las medidas requeridas deberán adoptarse con independencia de la antigüedad o condición remanente de la infraestructura involucrada, soportadas en criterios técnicos, operativos y de confiabilidad del sistema. Finalmente, consideramos importante mencionar que desde nuestra óptica las obras de repotenciación pueden implicar un esfuerzo mucho mayor para su estructuración y definición, por lo que se abordará en secciones ulteriores la necesidad de ajustar el tiempo necesario para realizar la validación de estas obras. | ISA ENERGÍA | ANEXOS 2 Y 3 | SI | Se acoge el comentario y en tal sentido se modificarin los anexos 2 y 3, quedando la mayor parte de las obras en el anexo 2 de la presente resolución.
88 | Artículo 3: Definiciones - Definición de TN con mayor valor de activos | Se solicita incluir en la Resolución definitiva, la definición expresa del “Transportador con participación mayoritaria en la subestación o línea de transmisión”, con el fin de evitar dudas de carácter interpretativo al momento de determinar qué Transportador desarrollará las obras. Adicionalmente, se considera indispensable establecer de manera clara la forma de aplicación de estos criterios en aquellos casos en que las obras involucren líneas de transmisión y en los casos en que estas obras impliquen modificaciones de equipos que son de propiedad de otro agente dentro de la misma subestación, en especial, de aquellos que fueron adjudicados por procesos de convocatoria. | ISA ENERGÍA | Artículo 7 | SI | Se acoge el comentario, conforme lo establece la regulación vigente, el transmisor con primera prioirdad para ejcutar las obras será el Transmisor que representen ante el LAC el mayor valor de activos del STN de la subestación correspondiente
89 | Artículo 5: Validación de obras urgentes de mitigación, renovación, repotenciación y nuevas subestaciones identificadas. - | Respecto del artículo 5 del Proyecto de Resolución, consideramos que los plazos establecidos para la entrega de la información soporte resultan insuficientes frente al nivel de detalle técnico requerido. Para las obras de mitigación, repotenciación y renovación se exige la presentación de estudios de viabilidad técnico-económica, validación de fechas de puesta en operación, análisis de espacio físico, diagramas unifilares, características eléctricas y demás soportes técnicos que, por su complejidad, requieren procesos de ingeniería y evaluación detallados. Lo anterior resulta especialmente relevante en intervenciones que involucran análisis especializados, tales como validación de mallas de puesta a tierra, adecuaciones estructurales o evaluación integral de capacidades de soportabilidad de corto circuito, cuyos estudios no pueden desarrollarse razonablemente dentro de los plazos actualmente previstos. En consecuencia, los plazos actualmente previstos no resultan razonables frente al alcance técnico requerido para la adecuada estructuración y validación de este tipo de proyectos. Así mismo, como se expresó anteriormente, las obras de repotenciación presentan niveles de complejidad superiores a las obras de renovación, qué como ya mencionamos, sugerimos eliminar dicha diferenciación dentro de la Resolución definitiva, razón por la cual consideramos necesario que los tiempos de validación reflejen dicha diferencia. En consecuencia, solicitamos ajustar los plazos mínimos de validación así: • Obras de mitigación: mínimo cinco (5) meses. • Obras de repotenciación: mínimo nueve (9) meses. Finalmente, para aquellas subestaciones respecto de las cuales no existan asignaciones asociadas a Obligaciones de Energía Firme y cuyos horizontes de intervención puedan extenderse hasta 2035, consideramos conveniente evaluar la posibilidad de establecer plazos de validación más flexibles, acordes con la priorización y necesidad sistémica de las intervenciones requeridas. | ISA ENERGÍA | Artículo 6 | SI | Se acepta el comentario. Se ha modificado el cronograma y las condiciones para manifestar interés en la obra y para la suscripción de garantías, de manera que estas acciones se desarrollen despúes de que exista certeza de la aprobación de la obra urgente y de su esquema de remuneración
90 | Artículo 5: Validación de obras urgentes de mitigación, renovación, repotenciación y nuevas subestaciones identificadas. - | Consideramos importante aclarar el procedimiento aplicable cuando las alternativas propuestas impliquen modificaciones en el alcance, configuración o cronograma de las obras de repotenciación y/o renovación previstas en los numerales 8.1 y 8.2 del proyecto, particularmente en aquellos casos donde las soluciones alternativas puedan ejecutarse mediante mecanismos de ampliación conforme al marco regulatorio vigente. Lo anterior resulta relevante considerando que el proyecto actualmente podría interpretarse en el sentido de que cualquier ajuste o alternativa respecto de las obras inicialmente previstas conduciría automáticamente a mecanismos de selección, independientemente de la posibilidad de ejecución por parte del transportador incumbente bajo las figuras regulatorias existentes. En consecuencia, solicitamos precisar expresamente el tratamiento aplicable a las obras alternativas validadas técnicamente, así como aclarar que la pérdida de vigencia prevista en el artículo 10 aplica únicamente respecto de alternativas que no superen las validaciones correspondientes por parte de la UPME y no frente a soluciones técnicamente viables respecto de las cuales el agente manifieste formalmente su decisión de no ejecutarlas. | ISA ENERGÍA | Artículo 6 | SI | Se acepta el comentario. Se ha modificado el cronograma y las condiciones para manifestar interés en la obra y para la suscripción de garantías, de manera que estas acciones se desarrollen despúes de que exista certeza de la aprobación de la obra urgente y de su esquema de remuneración
91 | Artículo 5: Validación de obras urgentes de mitigación, renovación, repotenciación y nuevas subestaciones identificadas. - | De acuerdo con lo indicado en el parágrafo 4 del artículo 5 del Proyecto de Resolución, según el cual los TN y OR serán responsables de determinar las bases para la valoración de las obras y gestionar ante la CREG la remuneración y reconocimiento correspondiente, consideramos importante señalar que, si bien la definición de los mecanismos remuneratorios es competencia de la Comisión, actualmente no existen las señales regulatorias y económicas necesarias para viabilizar el desarrollo de este tipo de obras de repotenciación. En efecto, la regulación vigente no contempla, entre otros aspectos, Unidades Constructivas diferenciadas por niveles de cortocircuito, mecanismos de reconocimiento del capital remanente de activos que, aun encontrándose en condiciones adecuadas de operación, deban ser reemplazados por requerimientos sistémicos, ni el reconocimiento de costos asociados a desmontajes, refuerzo o reemplazo de cimentaciones, refuerzos electromecánicos, ampliación de mallas de puesta a tierra, disposición final de equipos y demás intervenciones complementarias requeridas para soportar mayores capacidades de cortocircuito. Entendemos que la definición de dichos mecanismos corresponde a la CREG; no obstante, consideramos que la UPME desempeña un papel fundamental en la identificación y comunicación a dicha Comisión de las necesidades regulatorias requeridas para apalancar la ejecución efectiva de estas obras. Lo anterior resulta especialmente relevante considerando que el Proyecto de Resolución contempla que, ante la no ejecución de las obras por parte de los TN u OR, estas podrían desarrollarse mediante procesos de selección, lo cual podría generar problemáticas adicionales relacionadas con esquemas de multipropiedad, fragmentación de activos o incluso pérdida de participación de los agentes sobre infraestructura que les es propia. En consecuencia, solicitamos respetuosamente que la UPME manifieste a la CREG el sentido de urgencia de desarrollar las señales regulatorias y económicas requeridas para viabilizar la ejecución de las obras propuestas, garantizando condiciones adecuadas de reconocimiento y recuperación de las inversiones necesarias para atender la problemática identificada. | ISA ENERGÍA | Parágrafo 3, Artículo 6 | SI | Si bien se acoge el comentario, se aclara que no se señalan condiciones sobre la remuneración, toda vez que la definición de esquemas de remuneración está fuera del alcance de las funciones de la UPME, no obstante la Unidad, realizará las gestiones respectivas dentro del marco legal de sus posibilidades de recursos y competencias ante la CREG para su correspondiente definición.
92 | Artículo 6: Ejecución de obras urgentes de mitigación | Con relación al plazo previsto para que los TN manifiesten su interés en ejecutar las obras bajo el mecanismo de ampliación, se solicita que este no corresponda a un (1) mes calendario, sino al menos a treinta (30) días hábiles. Lo anterior, considerando que empresas como ISA ENERGÍA, con participación de capital estatal, deben surtir procesos internos de análisis, evaluación y aprobación corporativa orientados a garantizar el adecuado manejo de los recursos públicos y la debida validación técnica, jurídica, financiera y operativa de las obligaciones que asumirían con la ejecución de este tipo de proyectos. | ISA ENERGÍA | Artículo 6 | SI | Se acepta el comentario. Se ha modificado el cronograma y las condiciones para manifestar interés en la obra y para la suscripción de garantías, de manera que estas acciones se desarrollen despúes de que exista certeza de la aprobación de la obra urgente y de su esquema de remuneración
93 | Artículo 8: Especificaciones constructivas | Celebramos que la UPME proponga la definición de estándares homologados de capacidad de cortocircuito por nivel de tensión. No obstante, consideramos pertinente incorporar un esquema de transición para aquellas subestaciones que aún cuentan con vida útil remanente y que, de acuerdo con análisis eléctricos y de capacidad de interrupción, todavía presentan holgura suficiente para operar de manera segura y confiable. En estos casos, estimamos razonable que la adopción de los nuevos niveles homologados se implemente gradualmente, a medida que los activos alcancen el fin de su vida útil o se requiera su reemplazo por condiciones técnicas u operativas. Adicionalmente, proponemos que, cuando el nivel de cortocircuito calculado bajo la norma ENA G74 (método completo), alcance un umbral equivalente al 80 % de la capacidad nominal de interrupción declarada de los equipos actualmente instalados, la ejecución de las obras de repotenciación correspondientes deba adelantarse en el menor tiempo técnicamente posible, independientemente de la vida útil remanente de los activos involucrados. No obstante, para este tipo de intervenciones anticipadas, consideramos indispensable que el marco regulatorio contemple señales económicas y mecanismos de remuneración adecuados que permitan reconocer y recuperar el valor del capital remanente de los activos sustituidos antes del agotamiento de su vida útil regulatoria. | ISA ENERGÍA | Páragrafo 1, Artículo 8 | SI | Se acoge el comentario y se establece que en aquellos casos donde existan estudios que demuestren que para una subestación en operación no es necesario adoptar los estándares el Transmisor o el Operador de Red respectivo deberán presentar la justificación correspondiente acompañada de los registros de fallas por cortocircuito de los interruptores de la subestación correspondiente.
94 | Artículo 8: Especificaciones constructivas | Justificación de los niveles de homologación Aunque consideramos adecuado avanzar hacia la definición de niveles homologados de capacidad de cortocircuito, consideramos necesario que los valores propuestos se encuentren debidamente soportados mediante análisis técnicos y de planeamiento que permitan evidenciar su necesidad y proporcionalidad frente a las condiciones reales esperadas del sistema. En particular, de los análisis realizados por ISA ENERGÍA para el horizonte 2040, se observa que los niveles de cortocircuito previstos en el sistema no muestran una condición generalizada que justifique, de manera uniforme, la adopción de capacidades de interrupción significativamente superiores en todas las subestaciones. Por ejemplo, para el nivel de tensión de 500 kV, inclusive utilizando la metodología IEC 60909-2016, únicamente el 17% de las subestaciones (cinco (5) subestaciones) presentan niveles de cortocircuito superiores a 30 kA, siendo la subestación Chinú 500 kV la de mayor valor, con 33 kA. Esto evidencia que, para dicho nivel de tensión, la adopción de capacidades de interrupción ampliamente superiores (80 kA) podría derivar en escenarios de sobredimensionamiento técnico y económico. Adicionalmente, es importante resaltar la necesidad de una verificación técnica que permita asegurar que los proveedores de equipos pueden ofrecer niveles de interrupción superiores a 63 kA en alta tensión, dado que, si bien es viable encontrar corrientes de cortocircuito de valores elevados y superiores a 60 kA a nivel de distribución, en alta tensión los fenómenos transitorios como el TRV (por sus siglas en inglés, Transient Recovery Voltage) o voltaje de sobretensión transitorio, se convierten en uno de los factores más críticos al evaluar si un interruptor logrará extinguir el arco eléctrico con éxito, lo cual conlleva a retos constructivos especiales aún no abordados. De igual forma, para el nivel de 230/220 kV y para el mismo horizonte de análisis, los resultados muestran que sólo el 2.3% de las subestaciones (tres (3) subestaciones) superan los 50 kA bajo metodología IEC 60909 de 2016, con un máximo de 60 kA en la Subestación San Carlos 230 kV. Cabe resaltar, que con el método completo, únicamente la Subestación San Carlos presenta valores cercanos a este rango. A su vez, sólo el 4.7% de las subestaciones (seis (6) subestaciones) bajo la metodología IEC presentan niveles de cortocircuito entre 40 kA y 50 kA; y la mayor parte de las subestaciones del sistema se concentra en rangos considerablemente inferiores: entre 20 kA y 40 kA se ubica aproximadamente el 41% de subestaciones, y aproximadamente un 52% presenta niveles inferiores a 20 kA. Se resalta que con el método completo las corrientes de cortocircuito obtenidas son menores, alejándose en mayor cantidad de la capacidad homologada establecida en 63 kA . En ese sentido, si bien compartimos el objetivo de establecer criterios de homologación que faciliten la estandarización y modernización de la infraestructura, consideramos importante que dichos niveles respondan a necesidades efectivas del sistema y a señales regulatorias y económicas consistentes con la realidad operativa y prospectiva de la red. De lo contrario, podrían promoverse inversiones sobredimensionadas en determinados niveles de tensión, sin una justificación técnica suficientemente robusta respecto de los beneficios esperados para el SIN. Finalmente, reiteramos la disposición y compromiso de ISA ENERGÍA con la ejecución de las medidas que sean adoptadas por la Unidad para garantizar la confiabilidad y expansión del SIN. No obstante, consideramos fundamental que dichas medidas estén acompañadas de señales regulatorias y económicas claras y suficientes que permitan viabilizar técnica y financieramente las inversiones requeridas para su adecuada implementación. | ISA ENERGÍA | N/A | NO | No se acoge el comentario, dado que que todas las subestaciones del SIN a la fecha no se encuentran agotadas o en estado critico y la presente resolución tiene por objeto la validación y aprobación de obras urgentes, las cuales, mediante la circular UPME-054 de 2026, la Unidad actualizó el estudio de criticidad en subestaciones realizado en el año 2024 y encontro 55 subestaciones cuyos niveles de corto circuito exceden las capacidades de los interruptores de potencia y 36 subestciones que se encuentran con niveles de corto circuito que superan el 90% de las capacidades de los interruptores respectivos. Las 55 subestaciones menciondas han sido incluidas en la Resolución de obras de corto circuito para adelantar obras urgentes de mitigación, repotenciación o renovación. https://docs.upme.gov.co/Normatividad/Circular_054_2026_y_anexos.pdf
95 | Artículo 8: Especificaciones constructivas | Mayores requerimientos y complejidades de espacio físico Consideramos importante señalar que los equipos asociados a capacidades de interrupción de 63 kA y 80 kA presentan requerimientos significativamente superiores en términos de espacio físico, peso, fundaciones reforzadas y condiciones constructivas. Así mismo, la oferta de este tipo de equipos es más limitada, lo que puede traducirse en mayores costos y tiempos de suministro para el sistema. En efecto, las intervenciones requeridas no se limitan al reemplazo de interruptores o adecuación de mallas de puesta a tierra, sino que implican también la sustitución de transformadores de corriente, descargadores de sobretensión, seccionadores y demás equipos asociados, con el fin de garantizar la correcta operación de la subestación bajo los nuevos niveles de cortocircuito esperados. De acuerdo con lo anterior, se solicita ajustar la redacción del numeral 8.1 para incluir los elementos mencionados. | ISA ENERGÍA | Páragrafo 1, Artículo 6 | SI | Se acoge el comentario y se habilita la posibilidad de que se presenten alternativas por parte del Transportador y en el proceso de validación la UPME realizará los ajustes respectivos.
96 | Artículo 8: Especificaciones constructivas | Necesidad de mayores plazos de implementación y esquemas de priorización Llevar subestaciones existentes a los nuevos niveles de cortocircuito implica, en términos generales, intervenciones integrales sobre la infraestructura, que abarcan adecuaciones de mallas de puesta a tierra, refuerzos estructurales y de cimentaciones, ampliación de espacios para garantizar distancias de seguridad, repotenciación de barrajes y reemplazo masivo de equipos principales y auxiliares. En la práctica, esto se traduce en la necesidad de ejecutar intervenciones de carácter integral sobre las subestaciones, con afectaciones significativas en su disponibilidad y en su operación, debido a la extensión y complejidad de los trabajos requeridos. Considerando la cantidad de subestaciones incluidas en el Proyecto de Resolución, y con el fin de minimizar impactos operativos en el sistema, derivados de la simultaneidad de las obras, así como los efectos tarifarios para los usuarios finales, vemos necesario desarrollar estrategias de intervención “escalonadas” y flexibles. Estas deberían contemplar soluciones temporales o unidades móviles, con esquemas claros de priorización y secuenciación de las obras, en estrecha coordinación con el CND y los agentes responsables. En este contexto, respetuosamente, consideramos que el plazo previsto en el parágrafo 1 del artículo 8 resulta insuficiente para materializar la totalidad de las intervenciones requeridas antes de 2030, particularmente tratándose de proyectos de alta complejidad técnica y constructiva. En consecuencia, sugerimos ampliar dicho plazo, al menos hasta el año 2035 o, alternativamente, establecer un esquema abierto que permita su ejecución progresiva, en función de criterios de priorización definidos o de los resultados de los procesos de asignación asociados a las subastas de energía. En cualquier caso, incluso bajo este tipo de esquemas flexibles, no resulta viable prever la culminación de la totalidad de las intervenciones en el horizonte de 2030. | ISA ENERGÍA | Artículo 6 | SI | Se acepta el comentario. Se ha modificado el cronograma y las condiciones para manifestar interés en la obra y para la suscripción de garantías, de manera que estas acciones se desarrollen despúes de que exista certeza de la aprobación de la obra urgente y de su esquema de remuneración.
97 | Artículo 8: Especificaciones constructivas | Participación de TN y OR en la definición de la priorización y la secuencia de intervención Sugerimos que el análisis y definición de la secuencia de intervención de las subestaciones, previsto en el parágrafo 2 del artículo 8, incluya expresamente la participación de los TN y OR responsables de ejecutar las obras, considerando que son estos agentes quienes cuentan con el conocimiento detallado del estado de los activos, restricciones constructivas, riesgos operativos y capacidades reales de ejecución de las intervenciones requeridas dentro de las subestaciones. | ISA ENERGÍA | Parágrafo 1. Artículo 6 | SI | Con el objeto de facilitar las labores constructivas y la coordinación operativa del SIN por parte del CNO y el CND, la UPME revisará conjuntamente con estas entidades y el transportador respectivo la priorización y el cronograma de ejecución de obras urgentes.
98 | Artículo 11: Interventoría | Respecto del artículo 11 del Proyecto de Resolución, relacionado con la interventoría de las obras, consideramos necesario precisar el alcance de aplicación de dichas disposiciones. Lo anterior, teniendo en cuenta que el parágrafo 1 del artículo 6 establece que la ejecución de las obras se realizará conforme con lo dispuesto en los artículos 3 y 5 de la Resolución CREG 093 de 2014, los cuales regulan, respectivamente: i) la ejecución de proyectos urgentes del STN mediante el mecanismo de ampliación; y ii) los mecanismos de ejecución de proyectos en el STR. En este sentido, entendemos que las disposiciones del artículo 11 relacionadas con interventoría estarían orientadas principalmente a proyectos del STR, toda vez que la figura de ampliación en el STN no contempla esquemas de interventoría como los previstos en el Proyecto de Resolución. En consecuencia, con el fin de evitar interpretaciones ambiguas o discrepancias en la aplicación de la Resolución, solicitamos aclarar expresamente si las obligaciones de interventoría previstas en el artículo 11 del Proyecto de Resolución aplican únicamente a proyectos del STR o también a proyectos del STN ejecutados bajo el mecanismo de ampliación. Sobre este punto, es importante destacar que ISA ENERGÍA ha venido desarrollando los proyectos de ampliación del STN de manera rigurosa y diligente, implementando esquemas de interventoría interna que han garantizado su adecuada ejecución y el cumplimiento oportuno de los hitos establecidos. En este sentido, la experiencia evidencia que dichos esquemas han resultado idóneos para asegurar los estándares requeridos, sin que haya sido necesaria la adopción de esquemas de interventoría externa. Ahora bien, en caso de que la Unidad considere aplicable la interventoría externa a ambos sistemas, estimamos necesario precisar aspectos relacionados con su implementación práctica, particularmente en lo relacionado con: i) la forma en que se incorporarán estos costos en los valores de las UC a instalarse o el mecanismo de remuneración que se aplicará; ii) la posibilidad de establecer interventorías por empresa y no por proyecto individual; iii) mecanismos de seguimiento y control que permitan agilizar el desarrollo de las obras y eviten imponer cargas administrativas y operativas desproporcionadas a los ejecutores de los proyectos, pudiendo atentar contra la oportunidad requerida de los trabajos; iv) la posibilidad de que la UPME sea quien contrate las interventorías requeridas. | ISA ENERGÍA | Artículo 10 | SI | Se acepta el comentario. Para el caso de los transmisores la resolución establece que deberán presentar un informe sobre la ejecución del plan de inversión en el cual se presente el avance de cada uno de los proyectos en ejecución.
99 | Otros comentarios | En los análisis realizados por ISA ENERGÍA no se ha identificado a la subestación Cerromatoso 230 kV como una de las subestaciones con nivel de cortocircuito cercano a su capacidad de diseño en el horizonte 2040, como tampoco en el documento “Definición de grado de criticidad y priorización de subestaciones con agotamiento de capacidad de interrupción de cortocircuito” UPME-2024. Consideramos necesario revisar la pertinencia de obras de repotenciación en esta subestación. Por otra parte, la subestación Copey 220 kV opera como barra sencilla por lo que además de las obras necesarias de repotenciación por nivel de cortocircuito requiere obras que permitan su reconfiguración a topología de mayor confiabilidad como interruptor y medio. | ISA ENERGÍA | Artículo 4 y Anexo 2 | SI | Se acoge el comentario, se incorporaron en el anexo de repotenciación.
100 | General | 1. OBSERVACIONES GENERALES Valoramos la iniciativa de la Unidad de Planeación Minero-Energética de reconocer una Situación Especial en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) al habilitar mecanismos orientados a facilitar la ejecución oportuna de obras urgentes para superar el agotamiento de la capacidad de interrupción de cortocircuito en subestaciones del Sistema de Transmisión Nacional (STN) y de los Sistemas de Transmisión Regional (STR) de acuerdo con las facultades dadas en la Resolución MME 90604 de 2014. Lo anterior, por su alta relevancia para la confiabilidad y continuidad del servicio de energía eléctrica. Ahora bien, identificamos algunos aspectos transversales del articulado y de su soporte técnico que consideramos requieren mayor definición y articulación interinstitucional, teniendo en cuenta que la viabilidad financiera, técnica, operativa y jurídica de las obras propuestas dependen de su adecuada implementación y asignación de riesgos entre los Transportadores del STN, los Operadores de Red del STR y los usuarios finales del servicio. En particular, persiste incertidumbre regulatoria respecto al esquema de remuneración aplicable a las obras de mitigación, repotenciación y renovación, teniendo en cuenta que las Unidades Constructivas reconocidas en las Resoluciones CREG 011 de 2009 y CREG 015 de 2018 no se encuentran adecuadas a las particularidades requeridas por las obras de agotamiento de capacidad de cortocircuito, lo cual es concordante con la Memoria Justificativa del proyecto, en su numeral 1.2.1, donde se reconoce expresamente que: “las Unidades Constructivas a nivel de STN y STR no están discriminadas por capacidad, lo cual dificulta la viabilidad financiera de posibles alternativas de solución, como, por ejemplo, la repotenciación de subestaciones” y adicionalmente señala que: “la indefinición de esquemas de remuneración actualizados ha incentivado a los transportadores nacionales, regionales y operadores de red a posponer, y en el peor de los casos a no acometer, las obras necesarias para resolver esta problemática” En este contexto, asignar obligaciones de ejecución sin contar previamente con la claridad regulatoria sobre el reconocimiento de la remuneración a través de los cargos por uso del STN o del STR, según corresponda, limita la posibilidad de dimensionar adecuadamente los riesgos financieros, operativos y de recuperación de la inversión, trasladando al ejecutor una carga regulatoria que excede el alcance propio de la planeación contemplada en el presente proyecto de resolución. Por otra parte, respecto a los estándares constructivos previstos en el artículo 8 (40 kA para 110/115 kV, 63 kA para 220/230 kV y 80 kA para 500 kV), consideramos relevante que se presente el sustento técnico que soporta los rangos determinados por la entidad, teniendo en cuenta sus implicaciones sobre el dimensionamiento de los activos, la coordinación de protecciones, las condiciones operativas del sistema y el costo eficiente de las obras. Si bien la Memoria Justificativa incorpora estos valores en la sección 6.5, no se evidencia un análisis técnico detallado que permita evaluar la pertinencia de cada estándar según el nivel de tensión, la configuración de red y las condiciones particulares de cada sub-área operativa, además de la correspondencia con las características comerciales de los equipos disponibles en el mercado. Lo anterior cobra relevancia considerando que las definiciones regulatorias asociadas a remuneración, estándares técnicos, responsabilidades operativas y mecanismos de ejecución deberían estar articuladas y definidas previo a la expedición del acto administrativo definitivo, de manera que los agentes responsables de la ejecución de las obras cuenten con reglas claras, completas y coordinadas con la regulación expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, contribuyendo así a generar condiciones adecuadas para la implementación oportuna y eficiente de las obras urgentes propuestas. | ANDESCO | Parágrafo 3, Artículo 6 | SI | Si bien se acoge el comentario, se aclara que no se señala condiciones sobre la remuneración, toda vez que la definición de esquemas de remuneración está fuera del alcance de las funciones de la UPME, no obstante la Unidad, realizará las gestiones respectivas dentro del marco legal de sus posibilidades de recursos y competencias ante la CREG para su correspondiente definición.
101 |  | 2.1. Obras alternativas y opcionales frente al mecanismo de convocatoria pública El parágrafo 1° del artículo 5° del proyecto establece que: “Los OR y Transportadores podrán, dentro de los mismos plazos anteriores, presentar obras alternativas que como mínimo den solución a la misma problemática de agotamiento junto con la información soporte correspondiente.” Por su parte, el artículo 10 dispone que las obras alternativas que no superen las validaciones de la UPME perderán vigencia. No obstante, el proyecto no resulta suficientemente claro frente al tratamiento aplicable cuando una obra alternativa sí es validada técnicamente por la UPME, pero posteriormente el OR o el Transportador manifiesta no tener interés en ejecutarla por razones técnicas, financieras, prediales o de viabilidad operativa. De igual manera, persiste incertidumbre respecto del procedimiento aplicable para las obras opcionales de renovación previstas en el parágrafo 1° del artículo 8.2 y las obras de repotenciación determinadas en el parágrafo 1° del artículo 8.12 cuando se sugiere una alternativa u horizonte diferente a los planteados por la UPME. Lo anterior, teniendo en cuenta que el proyecto de Resolución plantea que este tipo de obras se ejecutarán por el mecanismo de selección sin importar la dimensión de las modificaciones, o si los proyectos propuestos pueden ser ejecutados por el mecanismo de ampliación de acuerdo con la regulación vigente. La ausencia de claridad frente a estos escenarios genera incertidumbre tanto para los agentes incumbentes como para potenciales terceros interesados; además de dificultar la planeación oportuna de inversiones, cronogramas y recursos asociados a la ejecución de las obras urgentes. Así mismo, sugerimos aclarar que la pérdida de vigencia prevista en el parágrafo del artículo 10° aplica únicamente respecto de obras alternativas que no superen las validaciones técnicas correspondientes, y no frente a obras técnicamente validadas respecto de las cuales el ejecutor manifieste formalmente su decisión de no desarrollarlas. | ANDESCO | Paragrafo 3. Artículo 7 | SI | Se acoge la sugerencia de aclaración. Toda obra alternativa que sea validada se integrará a los anexos de la resolución. Si el transportador manifiesta su decisión de no desarrollarla, la obra mantendrá su vigencia y obligatoriedad para el sistema, procediendo su ejecución a través de un Procesos de Selección, tal comolo establece la regulacion vigente.. Respecto a nuevas subestaciones su direccionamiento hacia el mecanismo de selección (Art. 10) busca dar estricto cumplimiento a los principios deeficiencia económica establecidos regulatoriamente.
102 |  | De acuerdo con el proyecto de Resolución, en el parágrafo 4° del artículo 5° se establece: “El Transportador y/o el Operador de Red involucrado en las subestaciones objeto de las obras son responsables de determinar las bases para su valoración y deberá gestionar la remuneración y reconocimiento correspondiente ante la CREG.” Esta disposición traslada al Transmisor y/o al OR de la obra la responsabilidad de gestionar el reconocimiento remuneratorio correspondiente, sin que se evidencie una articulación interinstitucional formal entre la UPME, la CREG y el MinEnergía, que otorgue certeza regulatoria ex ante respecto del mecanismo aplicable y de los plazos bajo los cuales se reconocerán las inversiones a través del cargo por uso del STN o del STR, según corresponda. Lo anterior es relevante especialmente para las obras de renovación contempladas en el Anexo 3, las cuales, por su alcance integral, no encuentran actualmente correspondencia directa dentro de las Unidades Constructivas vigentes que permitan identificar de manera clara su costo eficiente. En concordancia, el esquema actual de UC reconocido en las Resoluciones CREG 011 de 2009 y CREG 015 de 2018 no fue diseñado para atender este tipo de obras, ni contempla de manera clara el tratamiento aplicable a la vida útil remanente y al reconocimiento de los activos que deban ser retirados o reemplazados como consecuencia de las intervenciones propuestas. Adicionalmente, consideramos importante incorporar una precisión respecto de los tiempos regulatorios requeridos para la aprobación de Unidades Constructivas Especiales (UCE) en el STR y SDL, esto teniendo en cuenta que en el numeral 6.6 de la Resolución CREG 015 de 2018, los Operadores de Red únicamente pueden solicitar ajustes a sus planes de inversión dentro de las ventanas regulatorias previstas por la Comisión, las cuales deben presentarse a más tardar en agosto del año previo al ajuste correspondiente. Así mismo, varias de las soluciones requeridas para atender las obras urgentes contempladas en el proyecto (tales como reactores limitadores de cortocircuito u otras configuraciones no previstas en el catálogo vigente de UC) no resultan asimilables a las Unidades Constructivas actualmente reconocidas en la metodología y, por tanto, requieren surtir procesos de evaluación y aprobación particular ante la CREG como UCE, sin que exista certeza previa sobre los tiempos o el resultado de dicha aprobación. Razón por la cual, los plazos previstos en el proyecto para manifestar interés, asumir la ejecución y garantizar las fechas de puesta en operación no resultan consistentes con los tiempos regulatorios requeridos para la aprobación de las respectivas UCE y ajustes de los planes de inversión, generando una desarticulación entre el esquema de obras urgentes propuesto por la UPME y los procedimientos regulatorios vigentes aplicables a los STR y SDL. Como resultado, los agentes responsables de ejecutar dichas obras podrían verse expuestos a riesgos regulatorios asociados a incertidumbres en la recuperación de las inversiones y en el reconocimiento de los activos sustituidos, situación que podría afectar principios como la suficiencia financiera, la eficiencia económica y la neutralidad previstos en el artículo 87 de la Ley 142 de 1994. En este contexto, consideramos relevante que, en la expedición definitiva de la resolución, se definan los espacios de articulación técnica e institucional entre la UPME, la CREG y el MME, de manera que exista claridad respecto del reconocimiento oportuno de las inversiones asociadas a estas obras y su incorporación en los esquemas remuneratorios aplicables al STN y al STR. Así mismo, sugerimos precisar expresamente que la ausencia de definición regulatoria de la Unidad Constructiva aplicable, o los tiempos requeridos para su expedición o actualización por parte de la CREG, no constituyen causal de incumplimiento imputable al ejecutor de la obra, ni habilitan la activación de mecanismos de selección o ampliación a favor de terceros. | ANDESCO | Parágrafo 3, Artículo 6 | SI, PARCIALMENTE | Si bien se acoge el comentario, se aclara que no se señala condiciones sobre la remuneración, toda vez que la definición de esquemas de remuneración está fuera del alcance de las funciones de la UPME, no obstante la Unidad, realizará las gestiones respectivas dentro del marco legal de sus posibilidades de recursos y competencias ante la CREG para su correspondiente definición. No obstante, se rechaza la sugerencia de supeditar el cumplimiento de los plazos técnicos o la activación del mecanismo de selección a los tiempos regulatorios de la CREG. Dado que la resolución atiende una Situación Especial con riesgo de desatención de demanda, la seguridad de la red prima sobre el cierre regulatorio individual. Si el agente considera que la indefinición tarifaria compromete su suficiencia financiera, cuenta con la potestad de no aceptar la ejecución directa de la obra (Artículos 6 y 9), cediendo el espacio para que la solución se materialice obligatoriamente a través de un mecanismo competitivo de convocatoria pública y garantizando así la entrada de la obra en la Fecha de Puesta en Operación (FPO) exigida
103 |  | La Tabla 1 del artículo 8° del proyecto establece capacidades mínimas de corriente de cortocircuito de 40 kA para 110/115 kV, 63 kA para 220/230 kV y 80 kA para 500 kV, valores que igualmente se incorporan en la sección 6.5 de la Memoria Justificativa. No obstante, en los documentos en consulta no se identifica el estudio técnico, la metodología o el análisis específico que sustenta la definición de los rangos establecidos. En particular, no se evidencian análisis de sensibilidad por sub-área operativa, escenarios de expansión al horizonte 2034 ni referencias detalladas a los resultados del estudio de HMV Ingenieros citado en otros apartes del documento. La Memoria Justificativa señala que los estándares se adoptan “con el objeto de adaptarse a la evolución futura del Sistema Interconectado Nacional”, razón por la cual consideramos necesario soportar las obligaciones técnicas vinculantes las cuales impactan directamente el dimensionamiento de los activos, la coordinación de protecciones y el costo eficiente de las inversiones. Lo anterior, considerando que la adopción de estándares uniformes sin vinculación a condiciones operativas y niveles de cortocircuito proyectados podría generar sobre-inversiones en determinadas zonas del sistema, incompatibilidades técnicas con infraestructura existente, riesgos de obsolescencia anticipada de activos recientemente instalados y posibles restricciones en la disponibilidad de equipos, afectando incluso el cumplimiento de las Fechas de Puesta en Operación previstas en los Anexos 1, 2 y 3. En este contexto, vemos importante fortalecer el soporte técnico asociado a la definición de estos estándares, incorporando como anexo complementario de la Memoria Justificativa el estudio de cortocircuito que sustenta la selección de los valores de 40, 63 y 80 kA, incluyendo la metodología empleada, los escenarios evaluados y la sensibilidad de los resultados. Así mismo, estimamos pertinente evaluar la posibilidad de adoptar criterios diferenciados por sub-área operativa, en función de las condiciones proyectadas del sistema, y flexibilizar el alcance del parágrafo 1° del artículo 8.1, ampliando los criterios de excepción aplicables cuando exista evidencia técnica y operativa suficiente que soporte capacidades inferiores. Por consiguiente, resulta relevante que se consideren las dimensiones y pesos de los equipos que se buscan estandarizar, teniendo en cuenta que estas características pueden incrementar de forma relevante las necesidades de espacio, obras civiles y por ende costos de los proyectos que requieren este estándar. | ANDESCO | Memoria justificativa | SI | Se acoge el comentario. En la memoria justificativa se aclara de donde se originan los estandares propuestos en la resolución mediante los siguientes analisis: Con el objeto de establecer las capacidades requeridas para el dimensionamiento de interruptores de potencia, seccionadores, barrajes, mallas de puesta tierra y demás equipos de subestación sometidos a los esfuerzos de las corrientes de corto circuito, las figuras 3,4,5 y 6 de la memoria justificativa muestran las capacidades nominales actuales de equipos de corte y las capacidades de corto circuito calculadas para subestaciones del SIN en estado crítico para los niveles de tensión de 220, 115, 110, y 66 kV respectivamente. Con base en lo anterior, puede observarse en la Tabla 1, Tabla 4 y la Figura 3 que, a nivel de 220 Kv de las 31 subestaciones en riesgo , diecisiete ya exceden su capacidad actual de cortocircuito y de éstas, siete subestaciones tienen niveles de corto circuito superiores al valor comercial estándar de 40 KA. En consecuencia, las capacidades de corto circuito de interruptores de potencia para este nivel de tensión deben situarse en el estándar de nivel de capacidad de cortocircuito siguiente disponible a nivel comercial, es decir 63 KA. En forma semejante, puede observarse en las Tabla 2,3 y 4 y en las Figura 4 y 5 que, a niveles de 110/115 kV de las 50 subestaciones en riesgo, treinta y un subestaciones (31) ya exceden su capacidad actual de cortocircuito y 16 tienen niveles de corto circuito superior al valor comercial estándar de 40 kA. En consecuencia, las capacidades de corto circuito de interruptores de potencia para este nivel de tensión deben situarse en los niveles estándares de capacidad de cortocircuito siguiente disponible a nivel comercial, es decir 40 KA y 63 kA.
104 |  | 2.4. Interventoría obligatoria El artículo 11° del proyecto establece que todos los proyectos de mitigación, repotenciación y renovación deberán contar con una firma interventora seleccionada a partir de una lista elaborada por el CNO y contratada directamente por el agente ejecutor. No obstante, la regulación vigente en materia de interventoría para proyectos del STR, contenida en los artículos 26, 27 y 28 de la Resolución CREG 024 de 2013, aplica específicamente a proyectos ejecutados mediante procesos de selección. Sin embargo, el proyecto en consulta extiende esta obligación a obras ejecutadas mediante ampliación y ejecución directa por parte del OR o del Transportador, mecanismos respecto de los cuales la regulación actual no contempla una exigencia general de interventoría obligatoria. Adicionalmente, el costo asociado a esta obligación no se encuentra reconocido dentro de las Unidades Constructivas vigentes, lo que podría incrementar las incertidumbres regulatorias relacionadas con la remuneración de las obras urgentes. Por lo anterior, y en aras de contribuir a una implementación adecuada de las obras previstas en el proyecto, sugerimos revisar el alcance regulatorio de la obligación de interventoría para este tipo de mecanismos de ejecución y su articulación con el marco regulatorio vigente. Así mismo, en caso de mantenerse la obligación propuesta, solicitamos precisar expresamente que los costos asociados a la interventoría hacen parte del costo eficiente de las obras y, en consecuencia, deben ser incorporados dentro de los mecanismos de reconocimiento y remuneración aplicables. Finalmente, desde Andesco reiteramos nuestra disposición para continuar participando activamente en este proceso, aportando insumos técnicos que contribuyan al diseño de un mecanismo y de un esquema de garantías que garanticen la sostenibilidad del sistema, la eficiencia económica, la adecuada asignación de riesgos y la prestación eficiente del servicio en beneficio de los usuarios. | ANDESCO | Artículo 10 | SI | Se acoge la sugerencia y se precisan las situaciones en donde aplica el esquema de interventoría y los casos donde se efectúa un seguimiento.
105 | General | La sociedad Desarrollos Energéticos de Oriente S.A.S. E.S.P., mediante la Resolución No. 3298 del 23 de noviembre de 2018 expedida por CORPONOR, obtuvo la licencia ambiental para el desarrollo de los proyectos PCH Retiro I y II, localizados en jurisdicción de los municipios de San José de las Palmas y Arboledas, en el departamento de Norte de Santander. De igual manera, la sociedad ha gestionado la aprobación de la conexión de los proyectos al Sistema Interconectado Nacional (SIN), inicialmente mediante conexión a la subestación Don Juana 115 kV, a través de las solicitudes SC_2863 para el proyecto Retiro I y SC_2864 para el proyecto Retiro II. Ante la decisión de la UPME de no priorizar la subestación Don Juana 115 kV, actualmente los proyectos PCH Retiro I y PCH Retiro II tienen como alternativa más viable de conexión la nueva subestación Tonchalá 115 kV. En este sentido, de manera respetuosa se solicita a la UPME considerar lo siguiente: Priorizar la aprobación de las obras en la subestación Sogamoso 220 kV, con el fin de eliminar las restricciones por niveles de cortocircuito en el sistema eléctrico del departamento de Norte de Santander y viabilizar la conexión de nuevos proyectos de generación en la región. Incluir dentro de los próximos análisis las obras asociadas a la nueva subestación Tonchalá 220/115 kV, con el propósito de viabilizar la conexión de los proyectos PCH Retiro I y PCH Retiro II. Adjunto a la presente se remiten los estudios de conexión correspondientes a los proyectos PCH Retiro I y PCH Retiro II hacia la subestación Tonchalá 115 kV, en los cuales se demuestra la viabilidad técnica y económica de dicha conexión. | Desarrollos Energéticos de Oriente S.A.S. E.S.P. | N/A | NO | No se acoge comentario, toda vez que la presente resolución tiene por objeto la validación y aprobación de obras urgentes que se orientan a resolver el problema de agotamiento por corto circuito, la competencia para asignar capacidad de transporte se realiza de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución CREG 075 de 2021 y sus modificaciones. |  | Técnico | T
106 | ANEXO 1 | De manera respetuosa sugerimos que las modelaciones que realice la UPME de cara a establecer las obras prioritarias que requiere el sistema, involucren las necesidades de la Refinería de Cartagena. Al respecto es importante resaltar que a través de solicitud SC_3619 de 2023 la Refinería de Cartagena solicitó conexión a la subestación Bolivar 220 kV para la entrega de excedentes de autogeneración. Esta solicitud fue aprobada de manera temporal a través del radicado UPME 20251020005975, hasta diciembre de 2026, mientras se produce la conexión de la planta solar Orquideas (200 MW) cuya FPO estimada es el 30 de noviembre de 2027. No obstante lo anterior, por razones operativas se requiere que la entrega de excedentes de la Refinería de Cartagena sea permanente, sin embargo las obras requeridas para esto no se encuentran incluidas en los análisis presentados por la Unidad. En línea con lo anterior, sugerimos incluir en las obras propuestas en el anexo 1 para la subárea Bolivar aquellas requeridas por la refinería de Cartagena para la conexión y entrega de excedentes de autogeneración de forma permanente. | Ecopetrol S.A | NA | NO | No se acoge comentario, toda vez que la presente resolución tiene por objeto la validación y aprobación de obras urgentes que se orientan a resolver el problema de agotamiento por corto circuito, la competencia para asignar capacidad de transporte se realiza de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución CREG 075 de 2021 y sus modificaciones. |  | Técnico
107 |  | 1. Desde el Centro Nacional de Despacho -CND- reconocemos la pertinencia de adoptar un plan de obras urgentes para mitigar la problemática asociada a los altos niveles de cortocircuito en el sistema, elaborado por la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), en la medida en que contribuirá a fortalecer la seguridad, la flexibilidad y la resiliencia en la operación del Sistema Interconectado Nacional -SIN-. En este contexto, y considerando las obras de mitigación, repotenciación y renovación propuestas, estimamos fundamental que las medidas que finalmente se adopten no trasladen restricciones hacia otras zonas del sistema, que las soluciones planteadas tengan carácter estructural y sostenibilidad en el tiempo, y que las decisiones de planeamiento permanezcan claramente diferenciadas de las funciones propias de la operación del sistema. Así mismo, resulta esencial que las reconfiguraciones propuestas, incluidos desacoples de barra, bypass y redistribución de circuitos, no comprometan la confiabilidad del sistema en su conjunto, incluso ante escenarios que contemplen mantenimientos programados (N-1-1). | XM | Parágrafo 4, Artículo 7 | SI | Se acepta el comentario, las obras relacionadas con reconfiguraciones, seccionamiento de barra o bypass de líneas deben verificar condiciones de seguridad y confiabilidad en la operación del SIN. |  | Técnico
108 |  | 2. Dado que la definición de las obras incidirá en la capacidad de transporte que eventualmente pudiera asignar la Unidad en el marco de la Resolución CREG 075 de 2021, sugerimos considerar la firmeza en la ejecución de las obras que finalmente se definan antes de asignar nuevos puntos de conexión. Lo anterior, en atención a que el proceso de evaluación de las obras debe surtir los análisis de beneficio-costo y la definición de su viabilidad técnica y financiera, de manera que se garantice su efectiva ejecución. | XM | Artículos 4 y 6 | SI | El proceso de aprobación de obras urgentes se efectuará en dos fases: En la primera fase se dará una aprobación de la capacidad de cortocircuito objetivo que debe cumplir cada Subestación en una FPO determinada. Dicha capacidad quedará aprobada en el momento en que quede en firme la resolución de obras de corto circuito. La capacidad objetivo se soportará en los estándares de cortociruito estipulados en los Anexos de la resolución obtenidos a partir del estudio “Reporte de cálculo de capacidad por barra para las subestaciones del SIN”, UPME (2026). Definida la capacidad de corto circuito objetivo por subestación, se aprobarán las obras urgentes que permiten alcanzar los estándares de corto circuito correspondientes. Las obras urgentes surtirán el proceso de validación de la relación Beneficio/Costo, la vialibilidad técnica y la gestión de definición del esquema de remuneración ante la CREG. Con las capacidades de corto circuito objetivo de la subestación se enfrentarán los procesos de asignación de capacidad que defina la CREG.
109 |  | 3. Es importante señalar que la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), como entidad responsable del planeamiento de la expansión del sistema eléctrico, tiene la competencia para identificar, evaluar, priorizar y definir las obras requeridas para el desarrollo del sistema. En este marco institucional, y considerando las funciones asignadas por ley al CND, sugerimos modificar el parágrafo 2 del numeral 8.2, toda vez que asigna funciones de definición de obras que no corresponden a la competencia del CND. En este sentido, proponemos armonizar dicho parágrafo con el parágrafo 3 del numeral 5.4, en el cual se establece una función consultiva, y no resolutoria, frente a las obras de expansión que finalmente defina y adopte la Unidad. | XM | Artículo 7, Parágrafo 1 | SI, PARCIALMENTE | En los apartados mencionados en el comentario no se esta asignando funciones de definicion de obras. La función que se solicita ejecutar corresponde a la coordinación operativa que si hace parte de las funciones del CND.
110 |  | 4. Respecto del parágrafo 2 del artículo 6, y en relación con las obras de seccionamiento de barra o bypass de líneas, consideramos conveniente precisar a la Unidad que la verificación de condiciones de seguridad y confiabilidad frente a propuestas de obras de expansión no corresponde, en la reglamentación vigente, a una función asignada al CND; adicionalmente, estimamos que dichas condiciones ya se encuentran explícitamente definidas en la normativa aplicable. Así mismo, consideramos que la evaluación de los criterios de seguridad y confiabilidad debe preceder la definición de las posibles alternativas; por ello, sugerimos que tales criterios se definan de manera expresa para ser evaluados por el responsable de proponer las obras. Como complemento, proponemos que, además de los criterios contenidos en la Resolución CREG 025 de 1995, se incorporen criterios de confiabilidad frente a mantenimientos de red que permitan prever afectaciones a la demanda y la eventual necesidad de refuerzos adicionales en cada caso particular. | XM | Se elimina la mención | SI | Se acepta el comentario y se excluye la mención al CND en la verificación de condiciones de seguridad y confiabilidad
111 |  | 5. En relación con el artículo 8, asociado a las capacidades de cortocircuito, y particularmente en lo referente al diseño de subestaciones, observamos que el parágrafo 1 podría dar lugar a una evaluación subjetiva del desarrollo de obras, con la eventual construcción de infraestructura con capacidades inferiores, sustentada en condiciones actuales o de corto plazo de la red y no en su evolución futura, incluidos los proyectos de expansión, el crecimiento de la demanda eléctrica, la incorporación de nuevas fuentes de generación y la vida útil de los activos, entre otros aspectos. En consecuencia, sugerimos a la Unidad disponer que los estudios se desarrollen con base en criterios mínimos y lineamientos previamente publicados, en los cuales se contemplen las holguras y márgenes necesarios para gestionar las incertidumbres de los modelos y los cambios futuros. Así mismo, consideramos que los niveles propuestos deben estar soportados en normas estándar y en una base uniforme de dimensionamiento que garantice una evaluación objetiva y con visión de futuro de las capacidades de interrupción requeridas en la red eléctrica del país. | XM | Artículo 8, Parágrafos 1 y 2. | SI, PARCIALMENTE | Se acepta parcialmente el comentario, se incluirá la consideración de la evolución futura de las exigencias en la red en el evaluación de la adopción de niveles de corto circuito diferentes a los propuestos para casos particulares con justificación.
112 |  | 6. Respecto del numeral 8.2, “Obras de Renovación”, y en particular de las disposiciones adoptadas para la digitalización de subestaciones mediante los estándares IEC-60870 e IEC-61850, teniendo en cuenta que en la actualidad estos estándares no se encuentran completamente desarrollados en la reglamentación vigente, recomendamos a la Unidad dejar explícito en la resolución definitiva que este tipo de renovaciones estará sujeto al cumplimiento de características técnicas tales como redundancias físicas, de equipos de protección, de telecomunicaciones, de sincronización satelital y de señalización, entre otras que la Unidad considere y defina como parte del proceso de aprobación de esta infraestructura. Lo anterior, con el fin de propender por una integración segura, confiable y resiliente de este tipo de subestaciones. | XM | Se elimina el apartado relacionado con la norma IEC | SI, PARCIALMENTE | Se acoge parcial el comentario, dado que la Unidad ha considerado necesario estudiar con mayor profundidad el alcance y las implicaciones de adoptar este estandar. Sin embargo, y teniendo en cuenta que el estandar "IEC" no es indispensable para atender las obras del corto circuito en subestaciones retirará esta propuesta en la resolucón definitiva. |  | Técnico - regulatorio
113 |  | 7. Respecto del artículo 9, referente a la ejecución de obras en el STN, se recomienda precisar expresamente el alcance de la expresión “Transportador con participación mayoritaria en la subestación correspondiente”, en particular si dicha participación corresponde a la operación o a la remuneración. De igual manera, se sugiere aclarar si se incluyen o no los activos en operación y cuál sería el tratamiento aplicable en caso de presentarse condiciones de igual participación bajo esos lineamientos. | XM | Artículo 6 | SI | Se acoge el comentario y se incorporan la definición regulatoria correspondiente: el Transmisor que representa ante el LAC el mayor valor de activos del STN de la subestación respectiva. |  | Técnico - regulatorio
114 |  | Mitigación en Subestación San Luis 115 kV: La subestación San Luis 115 kV, al contar con una configuración de doble barra, permite la reconfiguración mediante la distribución de bahías entre barras. Esta condición puede emplearse como medida operativa para mitigar altos niveles de cortocircuito en escenarios en los que se presente una condición que supere la capacidad de cortocircuito, por lo que no se considera necesario asociar esta acción a una obra de expansión. Adicionalmente, su configuración permite utilizar la infraestructura durante mantenimientos y minimizar impactos en la operación normal. | XM | Anexo 3 | SI | De acuerdo en que este tipo de obras eventualmente no requieren activos de expansión, no obstante hay que asegurar su ejecución. En todo caso se tendrá en cuenta el comentario de XM en el proceso de validación de la obra. |  | Técnico
115 |  | Mitigación en Subestación La Esmeralda 115 kV: La medida propuesta para la subestación La Esmeralda 115 kV consiste en una reconfiguración topológica mediante el retiro de las líneas Esmeralda–Hermosa y Esmeralda–Manizales de su paso por la subestación, es decir, en la implementación de un bypass entre estos dos circuitos de 115 kV para evitar su ingreso a La Esmeralda. Con ello se disminuiría la inyección de corriente de cortocircuito. No obstante, sugerimos verificar la suficiencia de esta reconfiguración frente a escenarios que contemplen mantenimientos programados (N-1-1). | XM | Anexo 3 | SI | Se tendrá en cuenta la sugerencia de XM en el proceso de validación de la obra. |  | Técnico
116 |  | Mitigación en Subestación Veraguas 115 kV: En la subestación Veraguas 115 kV, la obra de mitigación propuesta consiste en una reconfiguración topológica mediante un bypass para que las líneas Muzú–Veraguas y Techo–Veraguas dejen de ingresar a Veraguas, reduciendo así el aporte de corriente de cortocircuito. Dado que actualmente Veraguas tiene una conexión en T con Gorgonzola 115 kV, resulta importante definir si dicha conexión permanecerá intacta o si la reconfiguración prevista la suprimirá. Esta precisión es esencial para evaluar los flujos eléctricos resultantes y la operación del sistema en Bogotá después de la reconfiguración. Adicionalmente, la normalización de conexiones en T en redes enmalladas incrementa la seguridad y la selectividad en la operación de los sistemas de protección de la red. | XM | Anexo 3 | SI | Se tendrá en cuenta la precisión sugerida por XM así como la sugerencia de nomalizar la conexión en T en Gorgonzola, al momento de validar la obra. |  | Técnico
117 |  | Mitigación en Subestación Bosque 66 kV: La subestación Bosque 66 kV, al contar con una configuración de doble barra, permite la reconfiguración mediante la distribución de bahías entre barras. Esta condición puede emplearse de forma operativa como medida para mitigar altos niveles de cortocircuito en escenarios en los que se presente una condición que supere la capacidad de cortocircuito, por lo que no se considera necesario asociar esta acción a una obra de expansión. Adicionalmente, su configuración permite utilizar la infraestructura durante mantenimientos y minimizar impactos en la operación normal. No obstante, dada la baja interconexión del sistema regional de 66 kV en Bolívar (red poco mallada), y considerando esta medida operativa de distribución de bahías entre dos barras, resulta fundamental evaluar, desde la perspectiva de confiabilidad frente a escenarios que contemplen mantenimientos programados (N-1-1), si podrían generarse restricciones que incrementen la necesidad de generación local en el control de restricciones de la subárea y que ameriten la definición de obras adicionales en esta subestación, con el fin de asegurar que la red resultante mantenga la flexibilidad operativa. | XM | Anexo 1 | SI | De acuerdo en que este tipo de obras eventualmente no requieren activos de expansión, no obstante hay que asegurar su ejecución. En todo caso se tendrá en cuenta el comentario de XM en el proceso de validación de la obra. |  | Técnico
118 |  | Mitigación en Subestación Termofiores 110 kV: En la subestación Termofiores 110 kV se propone operar con la barra desacoplada, es decir, dividir la barra simple en dos secciones, en condiciones de alta corriente de cortocircuito. No obstante, se recomienda revisar la suficiencia de esta acción una vez entren en operación la transformación El Río 1 y 2 220/110 kV y los demás proyectos de la subárea. Así mismo, y de manera similar a lo indicado para las subestaciones de doble barra, las reconfiguraciones entre barras pueden emplearse operativamente como medida para mitigar altos niveles de cortocircuito, por lo que la acción de dividir la subestación en dos barras no se considera necesario asociarla a una obra de expansión. | XM | Anexo 1 | SI | De acuerdo en que este tipo de obras eventualmente no requieren activos de expansión, no obstante hay que asegurar su ejecución. En todo caso se tendrá en cuenta el comentario de XM en el proceso de validación de la obra. |  | Técnico
119 |  | Mitigación en Subestación Tebsa 110 kV: La medida propuesta para Tebsa 110 kV, consistente en el desacople o partición de su barra de 110 kV, aún no cuenta con un nivel de detalle definido. Por lo tanto, en su evaluación debe considerarse el agotamiento de transformación de Tebsa 220/110 kV. Así mismo, se recomienda revisar la suficiencia de esta acción una vez entren en operación la transformación El Río 1 y 2 220/110 kV y los demás proyectos de la subárea. | XM | Anexo 1 | SI | Se acepta la recomendación planteada por XM. Se tendra en cuenta en el proceso de validación de la obra. |  | Técnico
120 |  | Mitigación en Subestación Guayabal 110 kV: La alternativa consiste en dividir la subestación de barra sencilla en dos secciones, dejando por separado Rodeo y Envigado, lo que equivale a un bypass para que estos dos circuitos no ingresen a la subestación. Si bien esta partición disminuye los aportes de cortocircuito hacia Guayabal, sugerimos considerar también la posibilidad de convertir la configuración a doble barra, con el fin de fortalecer la confiabilidad de esta subestación. | XM | Anexo 1 | SI | Se acepta la recomendación planteada por XM. Se tendra en cuenta en el proceso de validación de la obra. |  | Técnico
121 |  | Mitigación en Subestación Bolívar 220 kV: La subestación Bolívar 220 kV, con configuración de doble barra y seccionador de transferencia, contempla una medida de mitigación consistente en desacoplarla en dos secciones, distribuyendo los campos entre ambas barras. De acuerdo con la propuesta, en la sección A quedarían conectados los tres autotransformadores Bolívar 500/230 kV, junto con la conexión del Proyecto Solar Orquídea, cuyos aportes fluyen mayoritariamente hacia la red de 66 kV, además de un único circuito 220 kV (Bolívar–Sabanalarga) y un autotransformador 220/66/13,8 kV. Con esta distribución de campos se identifica una potencial restricción operativa, toda vez que, ante la salida del circuito Bolívar–Sabanalarga 220 kV, podría sobrecargarse el ATR 220/66 kV. En consecuencia, se recomienda revisar esta propuesta. | XM | Anexo 1 | SI | Se acepta la recomendación planteada por XM. Se tendra en cuenta en el proceso de validación de la obra. |  | Técnico