## Horizontal
|  | MATRIZ DE ATENCION A COMENTARIOS |  |  |  |  | Código: FOR-PIM-001
Fecha: 23/12/2025
Versión: 01
Sector |  | ENERGÍA ELÉCTRICA
Documento Asociado |  | PROYECTO NORMATIVO “Por la cual se determina el procedimiento para resolver las solicitudes de entrega de energía excedentaria de forma transitoria, según lo dispuesto en la Resolución CREG 101 114 de 2026” | Fecha Publicación a Comentarios: | 2026-07-08 | Área Encargada | Subdireccion de Energía Eléctrica
|  |  | Fecha Cierre de Comentarios: | 2026-07-09
Fecha Publicación Respuesta Comentarios:
No. | Referente del documento (capítulo, numeral y/o página) | Comentario detallado | Propuesta de ajuste | Parte interesada | Correo electrónico | Radicado UPME de recepción | Respuesta UPME
1 | ARTÍCULO QUINTO | Se sugiere a la UPME que el procedimiento simplificado previsto en el artículo 5 también pueda ser utilizado por plantas que hayan obtenido previamente concepto aprobatorio de ampliación temporal de capacidad de transporte para la entrega de excedentes al SIN en desarrollo de mecanismos regulatorios anteriores, siempre que se acredite que permanecen las mismas condiciones técnicas de la solicitud, incluyendo punto de conexión, capacidad de transporte previamente aprobada, capacidad excedentaria a entregar, configuración técnica y condiciones relevantes del sistema. Mecanismos anteriores: CREG 101 034 de 2024; CREG 101 053 de 2024; CREG 101 085 de 2025; | "...las plantas que hayan obtenido previamente un concepto favorable de ampliación temporal de capacidad de transporte emitido por la UPME para la entrega de energía excedentaria al SIN, siempre que permanezcan las mismas condiciones técnicas..." | ISAGEN |  |  | Se acoge el comentario, se propone lo siguiente: * La inclusión del Articulo Quinto con la siguiente redacción: "ARTÍCULO QUINTO. LISTA DE PROYECTOS PREVIAMENTE HABILITADOS PARA LA ENTREGA TEMPORAL DE CAPACIDAD EXCEDENTARIA. Considerando lo establecido en el artículo 5 de la Resolución CREG 101 114 de 2026, referente al proceso simplificado, se seguirá el procedimiento de actualización de la lista de proyectos previamente habilitados para la entrega temporal de capacidad excedentaria en los siguientes términos: 1. Publicación de listado. La UPME dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la activación de la medida temporal de que trata el artículo 3 de la Resolución CREG 101 114 de 2026, o aquella que la modifique, sustituya o adicione, publicará el listado actualizado de los proyectos aprobados previamente para la entrega de capacidad excedentaria al SIN. Dicho listado será publicado en el siguiente enlace: https://www.upme.gov.co/ventanilla-unica-servicios/ventanilla-unica-creg-075-de-2021/  Proyectos con capacidad excedentaria. 2. Comentarios del(los) transportador(es). Una vez publicado el listado de que trata el numeral anterior, los transportadores incumbentes tendrán un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para presentar comentarios frente a la viabilidad técnica de aprobación de la entrega temporal de excedentes de los proyectos aprobados, contenidos en el listado de los proyectos evaluados para la entrega temporal de capacidad excedentaria. Si dentro del plazo previsto en este numeral, los transportadores no presentan comentarios sobre la viabilidad técnica de aprobación de la entrega temporal de capacidad excedentaria de los proyectos contenidos en el listado, se entenderá que encuentran viable la aprobación de la entrega temporal de capacidad excedentaria a sus sistemas. 3. Viabilidad de las condiciones. Vencido el plazo para la presentación de comentarios por parte de los transportadores, la UPME tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles para evaluar si se mantienen las condiciones técnicas que permitan la aprobación simplificada de los proyectos contenidos en el listado actualizado de proyectos previamente habilitados para la entrega temporal de capacidad excedentaria. PARÁGRAFO TRANSITORIO. La UPME publicará el primer listado actualizado de los proyectos previamente habilitados para la entrega temporal de capacidad excedentaria, dentro de los tres (3) días hábiles a la publicación en el diario oficial de esta Resolución. Así mismo, el transportador contará con cinco (5) días hábiles, siguientes a la publicación del primer listado, para la presentación de los comentarios frente a la viabilidad técnica de aprobación de la entrega temporal de excedentes de los proyectos aprobados contenidos en dicho listado. Vencido el plazo anterior, la UPME contará con cinco (5) días hábiles para evaluar si se mantienen las condiciones técnicas que permitan la aprobación simplificada de los proyectos contenidos en el listado actualizado de proyectos previamente habilitados para la entrega temporal de capacidad excedentaria." * Se modifica el Articulo quinto del proyecto puesto a comentarios pasando a ser el articulo sexto, y modifica la redacción dejandola de la siguiente manera: "ARTÍCULO SEXTO. PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO PARA LAS SOLICITUDES DE AMPLIACIÓN TEMPORAL DE CAPACIDAD EXCEDENTARIA DE TRANSPORTE APROBADAS. Las solicitudes de los interesados cuyas plantas hayan tenido concepto de conexión aprobatorio de ampliación temporal de capacidad excedentaria emitido por la UPME, se tramitarán a través del procedimiento simplificado que se describe a continuación: 1. Recepción de solicitudes. Dentro del término establecido en el artículo 5 de la Resolución CREG 101 114 de 2026 o aquella que la modifique, sustituya o adi-cione, las solicitudes a las cuales se refiere el presente artículo deberán radicar-se a través del formulario dispuesto en el siguiente enlace: https://argogpl.upme.gov.co/FormularioWebmecanismotransitorioconexiones/, y seleccionando en el tipo de solicitud la opción “Solicitud entrega temporal de excedentes” indicando el número del acto administrativo mediante el cual se aprobó la ampliación temporal de capacidad de transporte en el marco de la Resolución CREG 101 114 de 2024, en la casilla “radicado del concepto o ra-dicado previo (si existe)” y adjuntando el Formato 004 - Solicitud de eva-luación simplificada. 2. Evaluación de la solicitud: Si Producto de lo establecido en el artículo quinto de la presente Resolución, la UPME establece que se mantienen las condiciones técnicas de la solicitud y del sistema, dentro de los tres (3) días hábiles a cerrada la ventada de radicación, la UPME emitirá el concepto de aprobación de la capacidad excedentaria. En los casos de proyectos para los que se defina que no se mantienen las condiciones técnicas que permitan otorgar la viabilidad bajo el trámite simplificado, serán evaluados, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo cuarto de la presente resolución. PARÁGRAFO PRIMERO. La ampliación temporal de capacidad de transporte aprobada en el marco de lo establecido en este artículo se mantendrá vigente siempre y cuando permanezcan las mismas condiciones técnicas del sistema y de la solicitud con las que se viabilizó su ampliación de capacidad, lo anterior en concordancia con el literal a) del artículo 5 y los artículos 11 y 12 de Resolución CREG 101 114 de 2026. PARÁGRAFO SEGUNDO. Cuando se cumpla la fecha de finalización de entrega de excedentes de generación, según lo establecido en los artículos 11 y 12 de la Resolución CREG 101 114 de 2026 o aquella que la modifique o sustituya, las condiciones que fueron modificadas para atender lo dispuesto en esta norma se restablecerán a las condiciones previas a la ampliación. PARÁGRAFO TERCERO. El concepto se notificará electrónicamente y contra este procederán los recursos de ley en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). "
2 |  | En caso que la UPME considere viable aprobar solicitudes parciales cuando exista una capacidad disponible inferior a la solicitada, Se sugiere aclarar expresamente que, cuando los análisis técnicos evidencien que no es posible aprobar la totalidad de la capacidad excedentaria solicitada, la UPME podrá aprobar una capacidad inferior técnicamente viable, indicando las restricciones identificadas y la capacidad máxima temporal autorizada. | Agregar: cuando los análisis técnicos evidencien que no es posible aprobar la totalidad de la capacidad excedentaria solicitada, la UPME podrá aprobar una capacidad inferior técnicamente viable, indicando las restricciones identificadas y la capacidad máxima temporal autorizada. | ISAGEN |  |  | Se acoge el comentario. Se adiciona el parágrafo cuarto al artículo cuarto de la resolución en consulta, la redacción es la siguiente: "PARÁGRAFO CUARTO. Si producto del proceso de evaluación de que trata el presente artículo, la UPME identifica que existe capacidad excedentaria menor a la solicitada, podrá emitir concepto de APROBACIÓN por una capacidad excedentaria menor a la requerida por el interesado, siempre que la misma no genere restricciones y cumpla con los criterios establecidos en el Código de Redes."
3 | Formato 001 - Solicitud de entrega de excedentes, campo 10 "Capacidad excedentaria a entregar" | No solo se debería indicar la potencia adicional solicitada, sino también una descripción del proyecto, con el fin de determinar si se trata de una ampliación de capacidad con un nuevo generador o de la ampliación de capacidad de un generador operativo del cual ya se tenga modelo en la base de datos DIgSILENT PowerFactory del Transportador. | Adicionar en el Formato 001 un campo de "Descripción del proyecto" que precise si la solicitud corresponde a un generador nuevo o a la ampliación de capacidad de un generador existente ya modelado por el Transportador. | INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. (Grupo ISA) - Dirección Planeación de la Red y Crecimiento | mmtamayo@intercolombia.com |  | Se acoge el comentario, en el sentido de modificar el formato 001 agregando la casilla "Origen de la capacidad excedentaria:" donde el podra indicar "Unidades de generación existentes y conectadas al SIN o Incorporación de unidades de generación nuevas o adicionales no conectadas al SIN para entrega de excedentes." con lo cual si se incorporan nuevas unidades de generación o activos adicionales, se solicitara la información necesaria para su modelamiento.
4 | Formato 001 - Solicitud de entrega de excedentes, campo 14 "Aporte de corriente de corto circuito en el punto de conexión del proyecto (Ik“)" | El solicitante debería indicar no solo el aporte de corriente de cortocircuito trifásico, sino también el monofásico. Además, se debe indicar el delta entre la condición operativa actual del proyecto y la condición resultante si se aprueba la capacidad adicional solicitada. | Modificar el campo 14 del Formato 001 para exigir el aporte de corriente de cortocircuito trifásica (Ik“) y monofásica, y adicionar el delta entre el aporte del proyecto en su condición operativa actual y el aporte resultante de aprobarse la capacidad adicional. | INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. (Grupo ISA) - Dirección Planeación de la Red y Crecimiento | mmtamayo@intercolombia.com |  | Se acoge el comentario de manera parcial, en el sentido de modificar el Formato 001, agregando la casilla "Corriente de corto circuito monofasico". No obstante, no se considera oportuno incluir el delta, dado que la Unidad realiza los analisis de cortocircuito correspondientes.
5 | Formato 001 - Solicitud de entrega de excedentes, campo 15 "Reactancia subtransitoria (Xd“) del generador" | Si el parámetro Xd“ se va a adicionar a un modelo eléctrico, debe contarse con el detalle completo de las características del generador y de su conexión, especialmente los parámetros del transformador de conexión. | Complementar el Formato 001 solicitando, además de Xd“, las características técnicas del generador y del transformador de conexión (relación de transformación, impedancia, grupo de conexión, entre otros) necesarias para incorporar el proyecto al modelo eléctrico. | INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. (Grupo ISA) - Dirección Planeación de la Red y Crecimiento | mmtamayo@intercolombia.com |  | Se acoge parcialmente el comentario, toda vez que no se considera necesario exigir el detalle de las variables mencionadas para los elementos que ya se encuentran conectados y modelados en el SIN. Las características técnicas del generador y del transformador de conexión (tales como relación de transformación, impedancia, grupo de conexión, entre otros) ya se encuentran implícitas e incorporadas en los modelos eléctricos de la red en formato DIgSILENT PowerFactory que el operador del sistema (XM) actualiza y comparte periódicamente con los diferentes transportadores y operadores de red. Solicitar esta información generaría una duplicidad innecesaria de datos que ya están disponibles para los análisis eléctricos pertinentes. No obstante, en caso de que el interesado reporte unidades adicionales de generación o nuevos activos de red, estos sí deberán incorporar la totalidad de la información técnica requerida en el Formato 001, con el fin de garantizar la correcta modelación y simulación del proyecto en el sistema.
6 | Artículo 4, numeral 3 "Comentarios del Transportador" | El formato de comentarios del Transportador debe ser el Formato 003, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 4 de la resolución. | Ajustar la redacción del Artículo 4 para que remita expresamente al Formato 003 como el formato de comentarios del Transportador. | INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. (Grupo ISA) - Dirección Planeación de la Red y Crecimiento | mmtamayo@intercolombia.com |  | Se acoge el comentario, la nueva redacción es la siguiente: "3. Comentarios del Transportador: La UPME solicitará al Transportador comen-tarios a las solicitudes presentadas por los interesados. El Transportador deberá dar respuesta para cada una de las solicitudes dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes a su recepción, a través del formulario dispuesto en el siguiente enlace: https://argogpl.upme.gov.co/FormularioWebmecanismotransitorioconexiones/ y seleccionando en el tipo de solicitud la opción “Comentarios transportador entrega temporal de excedentes”, relacionando el nombre del proyecto y el radicado del concepto o radicado previo (si existe) y adjuntando el Formato 003 - Comentarios transportador entrega temporal de excedentes. Es necesario tener presente que al diligenciar el Formato 003 el Transportador deberá: a) Manifestar de forma inequívoca, SÍ o NO, es factible la ampliación temporal de capacidad de transporte con su respectivo sustento. b) Indicar si existe algún condicionante o limitación para la solicitud de ampliación temporal de capacidad de transporte. "
7 | Formato 003 - Comentarios del Transportador, sección "Información de la solicitud" (vs. Formato 001, campos 8-10, y Formato 004) | Es necesario que la información entre formatos sea la misma. En el Formato 001 se solicita Capacidad Instalada, Capacidad de transporte aprobada y Capacidad excedentaria a entregar (campos 8, 9 y 10), mientras que el Formato 004 utiliza los conceptos Capacidad Instalada (MW) / Capacidad Efectiva Neta (CEN) a conectar al SIN y Capacidad excedentaria a entregar a la red (MW) / Capacidad de transporte a entregar al SIN, generando inconsistencia de nomenclatura entre formatos. | Unificar la nomenclatura y definición de los campos de capacidad (instalada, de transporte aprobada y excedentaria) entre los Formatos 001, 003 y 004, de manera que un mismo concepto se identifique con el mismo nombre y definición en todos los formatos del procedimiento. | INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. (Grupo ISA) - Dirección Planeación de la Red y Crecimiento | mmtamayo@intercolombia.com |  | Se acoge el comentario y se realizan los ajustes en los formatos
8 | Formato 003 - Comentarios del Transportador, numeral 2 "Análisis Eléctricos" | Los análisis eléctricos sistémicos (tensiones y cargabilidades del SIN en condición de red completa y contingencia N-1) no corresponden al Transportador, y menos aún los operativos de la red actual, pues corresponden a la evaluación eléctrica que realiza la UPME, la cual debería contar con el aval del CNO, quien establece las condiciones deficitarias y de riesgo operativo del SIN. | Eliminar del Formato 003 la exigencia al Transportador de certificar el cumplimiento de tensiones y cargabilidades en condición de red completa y N-1. De mantenerse el numeral, renombrarlo como "2. Comentarios Técnicos desde lo eléctrico" y limitarlo a que el Transportador informe riesgos operativos sobre sus propios activos, sin discriminar por variables como tensión o cargabilidad. | INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. (Grupo ISA) - Dirección Planeación de la Red y Crecimiento | mmtamayo@intercolombia.com |  | Se acoge parcialmente. Se aclara que el objeto de la sección 2 del Formato 003 no es exigir al Transportador un análisis sistémico global de todo el Sistema Interconectado Nacional (SIN), sino evaluar el impacto en la red local de su competencia. De acuerdo con el marco regulatorio vigente, los Operadores de Red (OR) y Transmisores son los responsables de operar y mantener sus redes dentro de los límites técnicos de seguridad, cargabilidad y tensión autorizados. Por lo tanto, el transportador debe emitir comentarios técnicos sobre si la entrega de los excedentes afecta la cargabilidad de los elementos de red o genera violaciones de tensión en su infraestructura. No obstante, con el fin de evitar confusiones sobre el alcance de esta responsabilidad, se procederá a ajustar los textos del Numeral 2 del Formato 003, especificando explícitamente que las evaluaciones de tensiones y cargabilidades (tanto en Red Completa como en Contingencia N-1) se restringen exclusivamente a los activos del Transportador y su área de influencia eléctrica directa.
9 | Formato 003 - Comentarios del Transportador, sección "Conclusiones" | El Transportador puede emitir señales relevantes respecto de sus equipos, pero no le corresponde aprobar o no una solicitud de ampliación temporal de capacidad de transporte; dicha facultad es exclusiva de la UPME. | Modificar la sección "Conclusiones" del Formato 003 para que el Transportador emita únicamente observaciones o señales técnicas relevantes sobre sus activos, eliminando cualquier redacción que le atribuya la facultad de aprobar o no la solicitud, conforme al numeral 5 del Artículo 4 de la resolución, que reserva esa decisión a la UPME. | INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. (Grupo ISA) - Dirección Planeación de la Red y Crecimiento | mmtamayo@intercolombia.com |  | Se acoge el comentario, por lo tanto se modifica la sección de conclusiones del Formato 003, sustituyendo la opción "Aprobado / No Aprobado" por "Viable / No Viable", precisando que el Transportador emite su concepto técnico . En línea con esto, se reitera que las evaluaciones de tensiones y cargabilidades (tanto en Red Completa como en Contingencia N-1) se restringen exclusivamente a los activos del Transportador y su área de influencia eléctrica directa.
10 | General | Respetuosamente, solicitamos a la UPME considerar la ampliación del plazo establecido para la presentación de comentarios a la presente propuesta normativa. Lo anterior, teniendo en cuenta que el término otorgado, correspondiente a un (1) día hábil, resulta insuficiente para realizar la socialización del proyecto con las áreas y unidades interesadas, recopilar sus observaciones y efectuar el análisis técnico correspondiente que permita consolidar comentarios oportunos y debidamente sustentados. | Modificar el plazo establecido para la recepción de comentarios a la presente propuesta normativa, de manera que se otorguen tres (3) días hábiles, contados a partir de la fecha de su publicación, con el fin de permitir una adecuada socialización, análisis y consolidación de las observaciones. | EMCALI | dmruano@emcali.com.co |  | No se acoge el comentario dada la urgencia de las medidas mencionadas en la circular CREG No 310 de 2026 y de la resolución CREG 101 114 de 2026, con ocasión de la disminución de los aportes hídricos al SIN durante los últimos meses "Fenomeno del Niño".
11 | Artículo 4. Procedimiento para la ampliación temporal de capacidad de transporte asignada | Respetuosamente, solicitamos a la UPME revisar el plazo establecido en el numeral 3 del artículo 4, mediante el cual se dispone que el Transportador deberá dar respuesta a cada una de las solicitudes dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes a su recepción. Consideramos que este término resulta insuficiente, dado que la atención de las solicitudes puede requerir la recopilación y validación de información técnica, operativa y administrativa, así como la coordinación entre diferentes áreas responsables. En consecuencia, el plazo previsto podría dificultar la emisión de respuestas completas y debidamente sustentadas. | Proponemos ampliar el plazo a ocho (8) días hábiles, término que se considera más adecuado para garantizar una revisión integral de las solicitudes y la emisión de respuestas oportunas, completas y técnicamente fundamentadas. | EMCALI | dmruano@emcali.com.co |  | No se acoge el comentario dada la urgencia de las medidas mencionadas en la circular CREG No 310 de 2026 y de la resolución CREG 101 114 de 2026, con ocasión de la disminución de los aportes hídricos al SIN durante los últimos meses "Fenomeno del Niño".
12 |  | De acuerdo con el procedimiento propuesto, el tiempo total requerido para la emisión de un concepto definitivo podría alcanzar entre diecinueve (19) y veintitrés (23) días hábiles, considerando las diferentes etapas de revisión, subsanación, comentarios y evaluación técnica previstas en el proyecto. Si bien entendemos la necesidad de garantizar una adecuada revisión de las solicitudes, consideramos que estos tiempos podrían limitar la efectividad de una medida concebida para atender una situación coyuntural de estrechez energética, en la que resulta necesario habilitar cantidades adicionales de energía en el menor tiempo posible. En línea con lo anterior, los proyectos que optaron por la entrega temporal de excedentes de que trata la Resolución CREG 101 034 de 2024 deberían poder acceder directamente a su conexión, sin necesidad de agotar nuevamente el procedimiento, bastando para ello una notificación al Operador de Red y a las demás entidades que la UPME considere necesario informar. Por lo tanto, sugerimos evaluar la reducción de algunos plazos internos del procedimiento, particularmente aquellos asociados a la evaluación técnica y a la emisión del concepto definitivo, de manera que la respuesta pueda ajustarse mejor a la naturaleza excepcional y urgente de la medida. |  | ECOPETROL |  |  | Se acoge el comentario, se propone lo siguiente: * La inclusión del Articulo Quinto con la siguiente redacción: "ARTÍCULO QUINTO. LISTA DE PROYECTOS PREVIAMENTE HABILITADOS PARA LA ENTREGA TEMPORAL DE CAPACIDAD EXCEDENTARIA. Considerando lo establecido en el artículo 5 de la Resolución CREG 101 114 de 2026, referente al proceso simplificado, se seguirá el procedimiento de actualización de la lista de proyectos previamente habilitados para la entrega temporal de capacidad excedentaria en los siguientes términos: 1. Publicación de listado. La UPME dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la activación de la medida temporal de que trata el artículo 3 de la Resolución CREG 101 114 de 2026, o aquella que la modifique, sustituya o adicione, publicará el listado actualizado de los proyectos aprobados previamente para la entrega de capacidad excedentaria al SIN. Dicho listado será publicado en el siguiente enlace: https://www.upme.gov.co/ventanilla-unica-servicios/ventanilla-unica-creg-075-de-2021/  Proyectos con capacidad excedentaria. 2. Comentarios del(los) transportador(es). Una vez publicado el listado de que trata el numeral anterior, los transportadores incumbentes tendrán un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para presentar comentarios frente a la viabilidad técnica de aprobación de la entrega temporal de excedentes de los proyectos aprobados, contenidos en el listado de los proyectos evaluados para la entrega temporal de capacidad excedentaria. Si dentro del plazo previsto en este numeral, los transportadores no presentan comentarios sobre la viabilidad técnica de aprobación de la entrega temporal de capacidad excedentaria de los proyectos contenidos en el listado, se entenderá que encuentran viable la aprobación de la entrega temporal de capacidad excedentaria a sus sistemas. 3. Viabilidad de las condiciones. Vencido el plazo para la presentación de comentarios por parte de los transportadores, la UPME tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles para evaluar si se mantienen las condiciones técnicas que permitan la aprobación simplificada de los proyectos contenidos en el listado actualizado de proyectos previamente habilitados para la entrega temporal de capacidad excedentaria. PARÁGRAFO TRANSITORIO. La UPME publicará el primer listado actualizado de los proyectos previamente habilitados para la entrega temporal de capacidad excedentaria, dentro de los tres (3) días hábiles a la publicación en el diario oficial de esta Resolución. Así mismo, el transportador contará con cinco (5) días hábiles, siguientes a la publicación del primer listado, para la presentación de los comentarios frente a la viabilidad técnica de aprobación de la entrega temporal de excedentes de los proyectos aprobados contenidos en dicho listado. Vencido el plazo anterior, la UPME contará con cinco (5) días hábiles para evaluar si se mantienen las condiciones técnicas que permitan la aprobación simplificada de los proyectos contenidos en el listado actualizado de proyectos previamente habilitados para la entrega temporal de capacidad excedentaria." * Se modifica el Articulo quinto del proyecto puesto a comentarios pasando a ser el articulo sexto, y modifica la redacción dejandola de la siguiente manera: "ARTÍCULO SEXTO. PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO PARA LAS SOLICITUDES DE AMPLIACIÓN TEMPORAL DE CAPACIDAD EXCEDENTARIA DE TRANSPORTE APROBADAS. Las solicitudes de los interesados cuyas plantas hayan tenido concepto de conexión aprobatorio de ampliación temporal de capacidad excedentaria emitido por la UPME, se tramitarán a través del procedimiento simplificado que se describe a continuación: 1. Recepción de solicitudes. Dentro del término establecido en el artículo 5 de la Resolución CREG 101 114 de 2026 o aquella que la modifique, sustituya o adi-cione, las solicitudes a las cuales se refiere el presente artículo deberán radicar-se a través del formulario dispuesto en el siguiente enlace: https://argogpl.upme.gov.co/FormularioWebmecanismotransitorioconexiones/, y seleccionando en el tipo de solicitud la opción “Solicitud entrega temporal de excedentes” indicando el número del acto administrativo mediante el cual se aprobó la ampliación temporal de capacidad de transporte en el marco de la Resolución CREG 101 114 de 2024, en la casilla “radicado del concepto o ra-dicado previo (si existe)” y adjuntando el Formato 004 - Solicitud de eva-luación simplificada. 2. Evaluación de la solicitud: Si Producto de lo establecido en el artículo quinto de la presente Resolución, la UPME establece que se mantienen las condiciones técnicas de la solicitud y del sistema, dentro de los tres (3) días hábiles a cerrada la ventada de radicación, la UPME emitirá el concepto de aprobación de la capacidad excedentaria. En los casos de proyectos para los que se defina que no se mantienen las condiciones técnicas que permitan otorgar la viabilidad bajo el trámite simplificado, serán evaluados, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo cuarto de la presente resolución. PARÁGRAFO PRIMERO. La ampliación temporal de capacidad de transporte aprobada en el marco de lo establecido en este artículo se mantendrá vigente siempre y cuando permanezcan las mismas condiciones técnicas del sistema y de la solicitud con las que se viabilizó su ampliación de capacidad, lo anterior en concordancia con el literal a) del artículo 5 y los artículos 11 y 12 de Resolución CREG 101 114 de 2026. PARÁGRAFO SEGUNDO. Cuando se cumpla la fecha de finalización de entrega de excedentes de generación, según lo establecido en los artículos 11 y 12 de la Resolución CREG 101 114 de 2026 o aquella que la modifique o sustituya, las condiciones que fueron modificadas para atender lo dispuesto en esta norma se restablecerán a las condiciones previas a la ampliación. PARÁGRAFO TERCERO. El concepto se notificará electrónicamente y contra este procederán los recursos de ley en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). "
13 |  | Por otra parte, el numeral 4 del Artículo 4 establece que, cuando existan solicitudes concurrentes en una misma zona de influencia y se identifique riesgo de congestión o limitaciones de capacidad, la priorización se realizará con base en el orden de radicación de las solicitudes completas. Si bien este criterio aporta transparencia y simplicidad administrativa al proceso, consideramos que en escenarios de estrechez energética podría resultar conveniente complementar el criterio cronológico con elementos de carácter técnico que permitan maximizar el aporte de energía al sistema. En este sentido, sugerimos evaluar criterios adicionales de priorización relacionados con el potencial de aporte energético de los proyectos, tales como la capacidad excedentaria disponible o la disponibilidad de generación firme, de manera que los recursos disponibles puedan orientarse hacia aquellas alternativas que contribuyan en mayor medida a la confiabilidad y atención de la demanda durante situaciones de estrés operativo. |  | ECOPETROL |  |  | No se acoge el comentario, por cuanto la regulación no prevee este tipo de criterios de priorización, no obstante, la Unidad considera importante asignar capacidad excedentaria menor a la solicitada, con el objetivo de abastecer los requerimientos energeticos del SIN. En consecuencia a lo anterior, se incluyo el parágrafo Cuarto al articulo cuarto, en el siguiente sentido: "PARÁGRAFO CUARTO. Si producto del proceso de evaluación de que trata el presente artículo, la UPME identifica que existe capacidad excedentaria menor a la solicitada por el promotor del proyecto en evaluación, podrá emitir concepto de APROBACIÓN con menor capacidad excedentaria a la solicitada, siempre que la misma no genere restricciones y cumpla con los criterios establecidos en el código de redes."
14 |  | Finalmente, valoramos el esfuerzo realizado por la UPME para expedir oportunamente medidas que permitan enfrentar posibles condiciones de estrechez energética. No obstante, observamos que el proyecto fue sometido a consulta pública por un periodo de un (1) día hábil, en atención al carácter urgente de la iniciativa. Si bien comprendemos las circunstancias que motivan esta decisión, consideramos que un plazo tan reducido limita la posibilidad de realizar análisis técnicos, operativos y jurídicos por parte de los agentes del sector. En consecuencia, sugerimos que para futuras actualizaciones, ajustes o procedimientos similares se evalúe la posibilidad de disponer de periodos de consulta que permitan una participación más amplia de los interesados, garantizando un balance adecuado entre la oportunidad de la medida y la calidad de los aportes recibidos. |  | ECOPETROL |  |  | No se acoge el comentario, la Unidad lo tendra en cuenta para futuras actualizaciones del procedimiento en cuestión y agradece el interes del grupo Ecopetrol en los futuros espacios de construcción normativa.
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
Note on I19: ====== ID#AAAB_pFjXwY Sergio Cubillos (2026-07-10 17:11:38) Modificar las filas del Formato 003 para que en lugar de generalizar, diga textualmente: Tensiones en el área de influencia directa del proyecto (Red Completa) Tensiones en el área de influencia directa del proyecto (Contingencia N-1) Cargabilidades en los activos propios y de influencia directa (Red Completa) Cargabilidades en los activos propios y de influencia directa (Contingencia N-1)