## Características_línea
AGENTE OPERADOR/LÍNEA | NIVEL DE | LONGITUD | CAPACIDAD | CAPACIDAD | CAPACIDAD | R1 (Ω/km) | X1 (Ω/km) | B1 (uS/km) | R0 (Ω/km) | X0 (Ω/km) | B0 (uS/km) | CLASE
| TENSIÓN (kV) | (km) | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE
|  |  | NOMINAL | TÉRMICO | EMERGENCIA
|  |  | (A) | (A) | (A)
ANCON SUR (ISA) - ESMERALDA (ISA) 1 230 kV | 230 | 129.49 | 1000 | 1006 | 1307.8 | 0.0517 | 0.4847 | 3.4645 | 0.2674 | 1.1362 | 2.1919 | Uso
ANCON SUR (ISA) - ESMERALDA (ISA) 2 230 kV | 230 | 129.49 | 1000 | 1006 | 1307.8 | 0.0517 | 0.4847 | 3.4644 | 0.2674 | 1.1362 | 2.1919 | Uso

## Información conductores y guard
Nombre del circuito izquierdo | Ancón Sur-Esmeralda 1 |  |  |  | Nombre del circuito derecho | Ancón Sur-Esmeralda 2
Cable de guarda | ACSR(HS) MINORCA 12/7 |  |  |  | Cable de guarda | OPGW AGJ PIRELLI 48FO Ø 16.1mm
Conductores | ACSR BLUEJAY 45/7 |  |  |  | Conductores | ACSR BLUEJAY 45/7
Subconductores por fase | 1 |  |  |  | Subconductores por fase | 1
Separación conductor | 457 mm |  |  |  | Separación conductor | 457 mm
CABLES
Cable | Material | Calibre | Alambres | Sección | Diámetro mm² | Peso kg/m | Tensión kg | Tensión % | Mod Elasticidad kg/mm2 | Coeficiente Dilatación 1/ºC | Resistencia 75ºC
MINORCA | ACSR(HS) | 110.8 | 12/7 | 88.91 | 12.22 | 0.4112 | 5126 | 18 | 11720 | 1.54e-05 | 0.78963
BLUEJAY | ACSR | 1113 | 45/ 7 | 603.22 | 31.98 | 1.8662 | 13517 | 20 | 7250 | 2.08e-05 | 0.06397
OPGW | AGJ |  |  | 131 | 16.1 | 0.55 | 5570 | 18 | 8194 | 1.81e-05
NOTA: Datos específicos de temperatura deben ser consultados con el fabricante
Tipo torre | Vertical, doble circuito
Tipos de estructuras | A, AA, B, C, D