## CT
TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 245 kV
Item | Descripción | Unidad | Requerido | Ofertado
1 | Fabricante |  |  | Sieyuan
2 | País |  | No se aceptara equipos de India | China
3 | Referencia |  |  | N/A
4 | Norma de fabricación |  | IEC 61869-1 | IEC 61869-1
|  |  | IEC 61869-2 | IEC 61869-2
|  |  | IEEE 693-2005 | IEEE 693-2005
5 | Norma de calidad |  | ISO 9001 | ISO 9001
6 | Tipo de ejecución |  | Exterior | Exterior
7 | Altura de instalación | msnm | ≤1000 | ≤1000
8 | Tensión más elevada para el material (Um) | kV | 245 | 245
9 | Tensión asignada soportada a la frecuencia industrial (Ud) | kV | 460 | 460
10 | Tensión asignada soportada al impulso tipo rayo (Up) | kV | 1050 | 1050
11 | Frecuencia asignada (fr) | Hz | 60 | 60
12 | Corriente primaria asignada (Ipn) | A | 2500 | 2000
13 | Corriente secundaria asignada (Isn) | A | 1 | 1
14 | Corriente de cortocircuito térmica asignada (Ith) | kA | 40 | 40
15 | Corriente dinámica asignada (Idyn) | kA | 2,6*Ith | 104
16 | Cantidad y clase de núcleos
| a) Medida |  | 2 | 2
| b) Protección convencional |  | 4 | 4
17 | Características núcleos de medida
| a) Relación de transformación asignada | A | 2000-1000-500/1A | 2000-1000-500/1A
| b) Relación para la que debe cumplir la precisión | A | 2000-1000-500/1A | 2000-1000-500/1A
| c) Clase de precisión |  | 0,2 S | 0,2 S
| d) Carga de precisión | VA | 15(*) | 15
| e) Resistencia del devanado secundario a 75 °C | ohm |  | ＜1.5
| f) Corriente límite asignada (IPL) | A |  | ＜2.5
| g) Factor de seguridad (FS) |  | ≤ 5 | ≤ 5
| h) Gama extendida de corriente núcleos de medida | % |  | 120
18 | Características de núcleos de protección convencionales
| a) Relación de transformación asignada | A | 2000-1000-500/1A | 2000-1000-500/1A
| b) Relación para la que se debe cumplir la precisión | A | 2000-1000-500/1A | 2000-1000-500/1A
| c) Clase de precisión |  | 5P | 5P
| d) Factor límite de precisión |  | 20 | 20
| e) Carga de precisión | VA | 30(*) | 30
| f) Resistencia del devanado secundario a 75°C | ohm |  | ＜2.5
19 | Cambio de relación en el secundario |  | Si | Si
20 | Dispositivo de protección primario
| a) Fabricante |  |  | Schneider
| b) Referencia |  |  | N/A
21 | Capacidad | pF |  | N/A
22 | Distancia de arco | mm | 2100 | 2100
23 | Distancia mínima de fuga | mm | 6125 | 6125
24 | Clase de severidad de contaminación del sitio (SPS) | mm/kV | 25 | 25
25 | Accesorios:
| a) Válvula metálica tipo globo con rosca NPT de operación segura para toma de muestra de aceite, instalada en la parte inferior y tapón de sello roscado para esta válvula |  | Si | Si
| b) Tapón de sello roscado para llenado de aceite instalado en la parte superior |  | Si | Si
| c) Indicadores de nivel de aceite fácilmente visible desde el piso con visor resistente a los rayos UV |  | Si | Si
| d) Placa de características de acuerdo con la Norma IEC 61869-2. Dentro de la placa se deberá indicar que el aceite es libre de PCB y azufre corrosivo. |  | Si | Si
| e) Tap capacitivo para pruebas de factor de potencia y monitoreo en línea |  | Si | Si
| f) Bornera fija seccionable en núcleos secundarios que permitan aislar, cortocircuitar y normalizar rápidamente el cableado |  | Si | Si
26 | Datos sísmicos
| Cumplimiento IEEE-693-2005 (**) | Nivel de desem-peño | Moderado | Moderado
| Cumplimiento del factor de amplificación del suelo |  | NA | NA
| a) Frecuencia natural de vibración | Hz |  | 9
| b) Coeficiente de amortiguamiento crítico | % |  | 2
27 | Cargas admisibles en bornes
| a) Carga estática admisible | N |  | 4000
| b) Carga dinámica admisible | N |  | 4000
28 | Esfuerzo máximo admisible en la porcelana | daN/mm² |  | N/A
29 | Cantidad de aceite | l |  | 109.4
30 | Dimensiones para transporte
| (Alto x Ancho x Largo) | m |  | 3.93*2.06*1.275
31 | Masa neta para transporte | kg |  | 500
32 | Volumen total | m3 |  | 10.32
33 | Dispositivo de protección secundario
| a) Dispositivos de protección contra sobretensiones que limiten el valor cresta de la tensión a un valor de 2500 V en el caso de que el secundario permanezca abierto. Este dispositivo no debe alterar la precisión del núcleo. |  | Si | Si
(*) Validación según diseños
(**) En caso de requerirse amortiguadores, estos deben estar incluidos en el suministro.

## PT
TRANSFORMADOR DE TENSIÓN 245 kV
Item | Descripción | Unidad | Requerido | Ofertado
1 | Fabricante |  |  | Sieyuan
2 | País |  | No se aceptara equipos de India | China
3 | Referencia |  |  | N/A
4 | Norma de fabricación |  | IEC 61869-1 | IEC 61869-1
|  |  | IEC 61869-5 | IEC 61869-5
|  |  | IEEE 693-2005 | IEEE 693-2005
5 | Norma de calidad |  | ISO 9001 | ISO 9001
6 | Tipo de ejecución |  | Exterior | Exterior
7 | Altura de instalación | msnm | 40 | 40
8 | Tensión más elevada para el material (Um) | kV | 245 | 245
9 | Tensión asignada soportada a la frecuencia industrial (Ud) | kV | 460 | 460
10 | Tensión asignada soportada al impulso tipo rayo (Up) | kV | 1050 | 1050
11 | Frecuencia asignada (fr) | Hz | 60 | 60
12 | Factor de tensión asignado
| a) Permanente |  | 1.2 | 1.2
| b) Durante 30 s |  | 1.5 | 1.5
13 | Capacidad total | pF | ≥ 4000 | 5000
14 | Condensador de alta tensión (C1) | pF |  | 5342
15 | Condensador de tensión intermedia (C2) | pF |  | 78000
16 | Tensión intermedia asignada en circuito abierto | kV |  | 8.14
17 | Número de devanados secundarios |  | 3 | 3
18 | Clase de precisión entre el 25% y el 100% de la carga de precisión con factor de potencia 0,8 en atraso
| a) Entre el 5% y el 80% de la tensión asignada |  | 3P | 3P
| b) Entre el 80% y el 120% de la tensión asignada |  | 0.2 | 0.2
| c) Entre el 120% y el 150% de la tensión asignada |  | 3P | 3P
19 | Carga de precisión
| a) Devanado 1 | VA | 10(*) | 10
| b) Devanado 2 | VA | 10(*) | 10
| c) Devanado 3 | VA | 10(*) | 10
| d) Simultánea | VA | 30(*) | 30
| e) Potencia térmica límite | VA |  | 500
20 | Tensión asignada
| a) Primaria (Upn) | kV | 220/ √3 | 220/ √3
| b) Secundaria (Usn) | V | 110/ √3 | 110/ √3
21 | Distancia de arco | mm | 2100 | 2100
22 | Distancia de fuga | mm | 6125 | 6125
23 | Clase de severidad de contaminación del sitio (SPS) | mm/kV | 25 | 25
24 | Dispositivos de Protección: |  | Sí | Sí
| a) Dispositivo amortiguador de ferrorresonancia |  | Sí | Sí
| b) Interruptores miniatura adecuados para protección de los circuitos secundarios de tensión, con contactos auxiliares para indicación de apertura y disparo. La curva de operación de los interruptores miniatura debe ser del Tipo Z. |  | Si | Si
| c) Cuchilla externa para cortocircuitar la parte inductiva del equipo del lado del divisor capacitivo (Ground Potencial Switch). |  | Si | Si
25 | Accesorios:
| a) Tapón de sello roscado para llenado de aceite instalado en la parte superior |  | Si | Si
| b) Indicadores de nivel de aceite fácilmente visible desde el piso con visor resistente a los rayos UV instalados en Parte Inductiva y en cada cuerpo del divisor capacitivo. |  | Si | Si
| c) Placa de características de acuerdo con lo estipulado en la norma IEC 61869-5 . Dentro de la placa se deberá indicar que el aceite es libre de PCB y azufre corrosivo. |  | Si | Si
| d) Toma para medida de comportamiento del aislamiento.(Tap de medida) |  | Si | Si
| e) Tap de prueba que permita realizar la medida en campo de la Capacitancia C2. |  | Si | Si
| f) Válvula metálica tipo globo con rosca NPT de operación segura para toma de muestra de aceite, instalada en la parte inferior y tapón de sello roscado para esta válvula. |  | Si | Si
| g) Puesta a tierra parte terminal alta frecuencia |  | Si | Si
26 | Datos sísmicos
| Cumplimiento IEEE-693-2005 (**) | Nivel de desempeño | Moderado | Moderado
| Cumplimiento del factor de amplificación del suelo |  | NA | NA
| a) Frecuencia natural de vibración | Hz |  | 9
| b) Coeficiente de amortiguamiento crítico | % |  | 2
27 | Cargas admisibles en los bornes
| a) Carga estática admisible | N |  | 1250
| b) Carga dinámica admisible | N |  | 1250
28 | Esfuerzo máximo admisible en la porcelana | daN/mm² |  | N/A
29 | Cantidad total de aceite | l |  | 35.7
30 | Dimensiones para transporte | m
| (Alto x Ancho x Largo) |  |  | 1.01*1.37*2.2
31 | Masa neta para transporte | kg |  | 410
32 | Volumen total | m3 |  | 3.04
(*) Validación según diseños
(**) En caso de requerirse amortiguadores, estos deben estar incluidos en el suministro.

## Hoja1 (hidden)
LISTADO DE CANTIDADES
| Toluviejo | Bolívar | Chinu | Total
Interruptores | 7 | 1 | 1 | 9
Seccionadores | 12 | 4 | 3 | 19
Seccionadores con cuchilla de puesta a tierra | 6
Transformadores de corriente | 14 | 3 | 3 | 20
Transformadores de tensión | 14 | 3 | 3 | 20
Pararrayos | 12 | 3 | 3 | 18
Toluviejo | Sucre
Bolivar | Santa rosa, Bolivar (Cerca a Cartagena)
Chinu | Sucre (Cerca a Monteria)