## Revisión (hidden)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS -CTG
EQUIPOS
AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN BOLÍVAR 220 KV
ÍNDICE DE MODIFICACIONES
Índice revisión | Fecha modificación |  | Modificaciones
0 | 2019-08-26 |  | Versión original
1
2
REVISIÓN – APROBACIÓN
Versión No. |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3
Elaborado por |  | Nombre |  | MMG
|  | Fecha |  | 2019-08-26
Revisado por |  | Nombre
Fecha
Validado por |  | Nombre
Fecha

## Interruptor
INTERRUPTOR 245 kV
Item | Descripción | Unidad | Requerido | Ofertado
1 | Fabricante |  |  | Sieyuan
2 | País |  | No se aceptara equipos de India | China
3 | Referencia
4 | Norma de fabricación |  | IEC 62271-100 | IEC 62271-100
|  |  | IEEE 693-2005 | IEEE 693-2005
5 | Norma de calidad |  | ISO 9001 | ISO 9001
6 | Medio de extinción |  | SF6 | SF6
7 | Número de polos |  | 3 | 3
8 | Número de cámaras por polo |  | 1 | 1
9 | Tipo de ejecución |  | Exterior | Exterior
10 | Frecuencia asignada (fr) | Hz | 60 | 60
11 | Tensión asignada (Ur) | kV | 245 | 245
12 | Tensión asignada soportada a la frecuencia industrial (Ud)
| a) A tierra y entre polos | kV | 460 | 460
| b) A través del interruptor abierto y/o a través de la distancia de aislamiento | kV | 530 | 530
13 | Tensión asignada soportada al impulso tipo rayo (Up)
| a) Fase-tierra y entre fases | kV | 1050 | 1050
| b) A través del interruptor abierto y/o a través de la distancia de aislamiento | kV | 1200 | 1200
14 | Corriente asignada en servicio continuo (Ir) | A | 2500 | 2500
15 | Poder de corte asignado en cortocircuito (Ics) | kA | 40 | 40
16 | Porcentaje de corriente aperiódica | % |  | 0.42
17 | Poder de cierre asignada en cortocircuito (Ip) | kA | 2.6*Ics | 104
18 | Factor de primer polo |  | 1.5 | 1.3
19 | Tensión transitoria de restablecimiento asignada para fallas en bornes
| a) Primera tensión de referencia (u1) | kV |  | 195
| b) Tiempo t1 | ms |  | 98
| c) Valor cresta del TTR (uc) | kV |  | 364
| d) Tiempo t2 | ms |  | 392
| e) Retardo td | ms |  | 2
| f) Tensión u’ | kV |  | 98
| g) Tiempo t’ | ms |  | 51
| h) Velocidad de crecimiento (u1/ t1) | kV/ ms |  | 2
20 | Características asignadas para fallas próximas en líneas
a) Características asignadas del circuito de alimentación
| · Primera tensión de referencia (u1) | kV |  | 150
| · Tiempo t1 | ms |  | 75
| · Valor cresta del TTR (uc) | kV |  | 280
| · Tiempo t2 | ms |  | 300
| · Retardo td | ms |  | 2
| · Tensión u’ | kV |  | 75
| · Tiempo t’ | ms |  | 40
| · Velocidad de crecimiento (u1/ t1) | kV/ ms |  | 2
b) Características asignadas de la línea
| · Impedancia de onda asignada (Z) | ohm |  | 450
| · Factor de cresta asignada (k) |  |  | 1.6
| · Factor de TCTR (s) | kV/ms.kA |  | 0.24
| · Retardo (tdl) | ms |  | 0.0005
21 | Duración del cortocircuito asignada (tk) | s | 1 | 1
22 | Secuencia de maniobras asignada |  | O-0.3 s-CO- 3 min-CO | O-0.3 s-CO- 3 min-CO
23 | Poder de corte en discordancia de fases (Id) | A |  | 10k
| a) Primera tensión de referencia (u1) | kV |  | 300
| b) Tiempo t1 | ms |  | 196 μs
| c) Valor cresta del TTR (uc) | kV |  | 500
| d) Tiempo t2 | ms |  | 0.392-0.784
| e) Velocidad de crecimiento (u1/ t1) | kV/ ms |  | 1.54
24 | Apertura de líneas en vacío
| a) Poder de corte asignado (Ir) | A |  | 125
| b) Sobretensión de maniobra presente | kV |  | 570
25 | Apertura de corrientes inductivas pequeñas |  | Sí | Sí
| a) Poder de corte asignado | A |  | 315
| b) Sobretensión de maniobra máxima | kV |  | 380
26 | Número de operaciones mecánicas: | Clase | M2 | M2
27 | Probabilidad de reencendido | Clase | C2 | C2
28 | Máxima diferencia de tiempo entre contactos de diferente polo al tocarse durante un cierre o al separarse durante una apertura | ms |  | 3ms（cierre） 4 ms（separarse）
29 | Maniobra de apertura
| a) Tiempo de apertura | ms |  | 30±5
| b) Tiempo de arco | ms |  | 17.5
| c) Tiempo máximo de corte asignado | ms | < 50 | < 50
30 | Tiempo muerto | ms |  | 300 ms
31 | Maniobra de cierre
| a) Tiempo de establecimiento | ms |  | na
| b) Tiempo de prearco | ms |  | na
| c) Tiempo de cierre | ms |  | ≤100
32 | Gas SF6. Interruptor
| a) Presión de gas asignada para maniobra (Pob) | MPa |  | 0.7
| b) Presión de gas asignada para el corte (Pcb) | MPa |  | 0.6
33 | Volumen total de SF6 por polo a 0,1 Mpa | l |  | 1534
34 | Pérdida máxima de SF6 por año | % |  | 0.5
35 | Distancia mínima en aire
| a) Entre polos | mm | SEGÚN DISEÑO | 3500
| b) A tierra | mm | 2100 | ≥ 2370
| c) A través del polo | mm |  | ≥ 2255
36 | Clase de severidad de contaminación del sitio (SPS) | mm/kV | 25 | 25
37 | Altura de instalación | msnm | 25 | 25
38 | Distancia mínima de fuga | mm | 6125 | 6125
39 | Lógica de discrepancia polos |  | Sí | Sí
40 | Dispositivo antibombeo |  | Sí | Sí
41 | Interruptor sin reencendido |  | Si | Si
42 | Disparo libre |  | Sí | Sí
43 | Bloqueo para evitar cierre |  | Sí | Sí
44 | Selección Disparo/Bloqueo por baja presión de SF6 y falla mecanica |  | Sí | Sí
45 | Manodensóstato con escala numérica |  | Sí | Sí
46 | Número de contactos auxiliares de reserva
| a) De apertura |  | 6 | 6
| b) De cierre |  | 6 | 6
47 | Dispositivos de cierre y apertura
| a) Tensión máxima de contactos de cierre y apertura | Vcc | 250 | 250
| b) Tensión asignada de alimentación (Ua) | Vcc | 125 | 125
| c) Corriente permanente asignada | A |  | 1.8
| d) Número de bobinas de apertura por mecanismo |  | 2 | 2
| e) Número de bobinas de cierre por mecanismo |  | 1 | 1
| f) Consumo de la bobina de cierre | W |  | 400 approx
| g) Consumo de la bobina de apertura | W |  | 400 approx
| h) Margen de tensión de bobina de apertura | % | 70-110 | 70-110
| i) Margen de tensión de bobina de cierre | % | 85-110 | 85-110
48 | Contador de operaciones por mecanismo |  | Sí | Sí
49 | Datos del mecanismo de operación
| a) Tipo de accionamiento |  | Monopolar | Monopolar
b) Referencia
| c) Consumo para cierre | W |  | 720W
| d) Consumo para apertura | W |  | 720W
| e) Margen de tensión para operación normal del mecanismo | V |  | 85-110%
| d) Grado de protección de acuerdo con IEC 60529 |  | IP 55 | IP 55
50 | Datos de operación del mecanismo
| a) Tiempo de carga del mecanismo | s | ≤20 | ≤20
51 | Datos del motor del mecanismo
a) Tipo
| b) Tensión | Vcc | 125 | 125
| c) Potencia nominal | W |  | 720
| d) Margen de tensión de operación | % |  | 85-110
52 | Datos de las bobinas de maniobra
a) Bobina de cierre
| Potencia | W |  | 400
| Resistencia | Ohmios |  | 610
| Intercambiabilidad |  | Si | Si
b) Bobina de Apertura
| Potencia | W |  | 400
| Resistencia | Ohmios |  | 59
| Intercambiabilidad |  | Si | Si
53 | Resistencia máxima entre terminales | Ohmios |  | ≤40 μΩ
54 | Datos de las resistencias limitadoras (Resistencias de preinsercion) |  | NA | NA
| Potencia | W |  | NA
| Resistencia | Ohmios |  | NA
| Dimensiones (Alto x Ancho x Largo) | mm |  | NA
55 | Número de operaciones sin mantenimiento (solamente se permite lubricación)
| a) A la corriente asignada en servicio continuo |  |  | 5000
| b) A la corriente de corte en cortocircuito |  |  | 22
56 | Capacitancia
| a) Entre contactos abiertos | pF |  | NA
| b) Entre contactos y tierra | pF |  | NA
| c) Condensador de gradiente (**) | pF |  | NA
57 | Material de los empaques |  | EPDM ó Neopreno | EPDM
58 | Datos sísmicos
| a) Cumplimiento IEEE-693-2005 (*) | Nivel de desempeño | Moderado | si
| a) Frecuencia natural | Hz |  | NA
| b) Coeficiente de amortiguamiento crítico | % |  | 2%
| c) Máxima aceleración pico del suelo | g |  | 0.5,0.3
| d) Cumplimiento del factor de amplificación del suelo |  |  | NA
59 | Fuerzas estáticas admisibles en bornes
| a) Longitudinal (FshA') | N |  | 1250
| b) Transversal (FshB') | N |  | 1000
| c) Vertical (Fsv) | N |  | 1250
60 | Fuerza dinámica admisible en bornes |  |  | NA
61 | Esfuerzo máximo admisible en la porcelana | daN/mm² |  | NA
62 | Fuerzas que actúan sobre las bases de concreto durante la operación
| a) Vertical | N |  | 44K 22K
| b) Horizontal | N |  | NA
63 | Masa neta de un polo completo con estructura | kg |  | 1500
64 | Dimensiones para transporte | m |  | 5.38*0.7*0.89 (3) 2.63*2.08*1.48 1*0.8*1.2 1*0.8*1.2
(Alto x Ancho x Largo)
65 | Masa neta para transporte | kg |  | 4350
66 | Volumen total | m3 |  | 13.5
67 | Campo eléctrico a 1 metro de separación del piso | kV/m | ≤ 8,33 | ≤ 8,33
(*) En caso de requerirse amortiguadores, estos deben estar incluidos en el suministro.
(**) En caso de requerirse condensadores estos deben incluirse en el suministro

## Seccionador
SECCIONADORES 245 kV
Item | Descripción | Unidad | Requerido | Ofertado
1 | Fabricante |  |  | Sieyuan
2 | País |  | No se aceptara equipos de India y Brasil (Siemens) | China
3 | Referencia
| a) Seccionador con cuchilla de puesta a tierra |  |  | si
4 | Norma de fabricación |  | IEC 62271-102 | IEC 62271-102
|  |  | IEEE 693-2005 | IEEE 693-2005
5 | Norma de calidad |  | ISO 9001 | ISO 9001
6 | Número de polos |  | 3 | 3
7 | Instalación |  | Exterior | Exterior
8 | Tipo de construcción para seccionador de conexión
| - Tipo 1 |  | Apertura Central horizontal | Apertura Central horizontal
| - Tipo 2 |  | Apertura Central horizontal con CPAT | Apertura Central horizontal con CPAT
| - Tipo 3 |  | Pantógrafo Vertical | Pantógrafo Vertical
9 | Altura de instalación | msnm | 25 | 25
10 | Tensión asignada (Ur) | kV | 245 | 245
11 | Tensión asignada soportada a la frecuencia industrial (Ud)
| a) A tierra y entre polos | kV | 460 | 460
| b) A través de la distancia de seccionamiento | kV | 530 | 530
13 | Tensión asignada soportada al impulso tipo rayo (Up)
| a) A tierra y entre polos | kV | 1050 | 1050
| b) A través de la distancia de seccionamiento | kV | 1200 | 1200
14 | Frecuencia asignada (fr) | Hz | 60 | 60
15 | Corriente asignada en servicio continuo (Ir) | A | 2500 | 2500
16 | Corriente de corta duración admisible asignada (Ik) | kA | 40 | 40
17 | Duración del cortocircuito asignada (t) | s | 1 | 1
18 | Corriente de soportabilidad pico asignada (Ip) | kA | 104 | 104
19 | Corrientes de transferencia de barras:
| a) Corriente transferencia de barras asignada | A |  | 1600
b) Tensión transferencia de barras asignada
| - Tipo 1 | V | 200 | 200
| - Tipo 2 | V | NA | NA
20 | Desempeño mecánico | Clase | M2 | M2
21 | Distancias de aislamiento
| a) Entre polos | mm | SEGÚN DISEÑO | 4000
| b) A tierra | mm | 2100 | 2100
| c) A través de la distancia de seccionamiento | mm | 2500 | 2500
22 | Dispositivos de cierre y apertura
| a) Tensión c.c. asignada de alimentación (Ua) | Vcc | 125 | 125
23 | Valor asignado de esfuerzo máximo exigido por la maniobra manual
| a) Seccionador de conexión | Nm |  | 90N·m
24 | Aisladores de soporte
a) Tipo IEC 60273
| b) Clase de severidad de contaminación del sitio (SPS) según IEC 60815 | mm/kV | 25 | 25
| c) Distancia de arco | mm | 2100 | 2100
| d) Distancia de fuga | mm | 6125 | 6125
25 | Tipo de accionamiento |  | Tripolar | Tripolar
26 | Datos del motor del mecanismo de operación
a) Tipo
| b) Tensión | Vcc | 125 | 125
| c) Potencia | W |  | 370
| d) Margen de tensión de operación | % | 85-110 | 85-110
27 | Número de contactos auxiliares
| a) De apertura de fin de carrera |  | ≥6 | 6
| b) De cierre de fin de carrera |  | ≥6 | 6
| c) En movimiento |  | 2 | 2
28 | Grado mínimo de protección del mecanismo de operación de acuerdo con IEC 60529 |  | IP 54 | IP 54
29 | Datos sísmicos
| Cumplimiento IEEE-693-2005 | Nivel de desempeño | Moderado | Moderado
a) Seccionador de conexión
| - Frecuencia natural | Hz |  | NA
| - Coeficiente de amortiguamiento crítico | % |  | 0.02
| - Máxima aceleración pico del suelo | g |  | 0.5 , 0.3
| - Cumplimiento del factor de amplificación del suelo |  |  | NA
b) Seccionador de puesta a tierra
| - Frecuencia natural | Hz |  | NA
| - Coeficiente de amortiguamiento crítico | % |  | 0.02
| - Máxima aceleración pico del suelo | g |  | 0.5 , 0.3
| - Cumplimiento del factor de amplificación del suelo |  |  | NA
30 | Fuerzas estáticas admisibles en bornes
| a) Longitudinal | N |  | 1000
| b) Transversal | N |  | 300
| c) Vertical | N |  | 300
31 | Fuerza dinámica admisible en bornes | N |  | NA
32 | Esfuerzo máximo admisible en la porcelana | daN/mm² |  | NA
33 | Fuerzas que actúan sobre las bases de concreto durante la operación
| a) Vertical | N |  | 2790
| b) Horizontal | N |  | NA
34 | Suicheo de corrientes inducidas en seccionadores de puesta a tierra:
a) Clase
| - Tipo 1 |  | NA | NA
| - Tipo 2 |  | B | B
| b) Corriente inductiva asignada | A
| - Tipo 1 |  | NA | NA
| - Tipo 2 |  |  | 80
| c) Corriente capacitiva asignada | A
| - Tipo 1 |  | NA | NA
| - Tipo 2 |  |  | 10
35 | Desempeño eléctrico seccionadores de puesta a tierra | Clase |  | E0
36 | Tiempo de operación
| a) Cierre | ms |  | 16±2 s
| b) Apertura | s |  | 16±2 s

## CT (hidden)
TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 245 kV
Item | Descripción | Unidad | Requerido | Ofertado
1 | Fabricante
2 | País |  | No se aceptara equipos de India
3 | Referencia
4 | Norma de fabricación |  | IEC 61869-1
IEC 61869-2
IEEE 693-2005
5 | Norma de calidad |  | ISO 9001
6 | Tipo de ejecución |  | Exterior
7 | Altura de instalación | msnm | ≤1000
8 | Tensión más elevada para el material (Um) | kV | 245
9 | Tensión asignada soportada a la frecuencia industrial (Ud) | kV | 460
10 | Tensión asignada soportada al impulso tipo rayo (Up) | kV | 1050
11 | Frecuencia asignada (fr) | Hz | 60
12 | Corriente primaria asignada (Ipn) | A | 2500
13 | Corriente secundaria asignada (Isn) | A | 1
14 | Corriente de cortocircuito térmica asignada (Ith) | kA | 40
15 | Corriente dinámica asignada (Idyn) | kA | 2,6*Ith
16 | Cantidad y clase de núcleos
| a) Medida |  | 2
| b) Protección convencional |  | 4
17 | Características núcleos de medida
| a) Relación de transformación asignada | A | 2000-1000-500/1A
| b) Relación para la que debe cumplir la precisión | A | 2000-1000-500/1A
| c) Clase de precisión |  | 0,2 S
| d) Carga de precisión | VA | 15(*)
| e) Resistencia del devanado secundario a 75 °C | ohm
| f) Corriente límite asignada (IPL) | A
| g) Factor de seguridad (FS) |  | ≤ 5
| h) Gama extendida de corriente núcleos de medida | %
18 | Características de núcleos de protección convencionales
| a) Relación de transformación asignada | A | 2000-1000-500/1A
| b) Relación para la que se debe cumplir la precisión | A | 2000-1000-500/1A
| c) Clase de precisión |  | 5P
| d) Factor límite de precisión |  | 20
| e) Carga de precisión | VA | 30(*)
| f) Resistencia del devanado secundario a 75°C | ohm
19 | Cambio de relación en el secundario |  | Si
20 | Dispositivo de protección primario
a) Fabricante
b) Referencia
21 | Capacidad | pF
22 | Distancia de arco | mm | 2100
23 | Distancia mínima de fuga | mm | 6125
24 | Clase de severidad de contaminación del sitio (SPS) | mm/kV | 25
25 | Accesorios:
| a) Válvula metálica tipo globo con rosca NPT de operación segura para toma de muestra de aceite, instalada en la parte inferior y tapón de sello roscado para esta válvula |  | Si
| b) Tapón de sello roscado para llenado de aceite instalado en la parte superior |  | Si
| c) Indicadores de nivel de aceite fácilmente visible desde el piso con visor resistente a los rayos UV |  | Si
| d) Placa de características de acuerdo con la Norma IEC 61869-2. Dentro de la placa se deberá indicar que el aceite es libre de PCB y azufre corrosivo. |  | Si
| e) Tap capacitivo para pruebas de factor de potencia y monitoreo en línea |  | Si
| f) Bornera fija seccionable en núcleos secundarios que permitan aislar, cortocircuitar y normalizar rápidamente el cableado |  | Si
26 | Datos sísmicos
| Cumplimiento IEEE-693-2005 (**) | Nivel de desem-peño | Moderado
| Cumplimiento del factor de amplificación del suelo |  | NA
| a) Frecuencia natural de vibración | Hz
| b) Coeficiente de amortiguamiento crítico | %
27 | Cargas admisibles en bornes
| a) Carga estática admisible | N
| b) Carga dinámica admisible | N
28 | Esfuerzo máximo admisible en la porcelana | daN/mm²
29 | Cantidad de aceite | l
30 | Dimensiones para transporte
| (Alto x Ancho x Largo) | m
31 | Masa neta para transporte | kg
32 | Volumen total | m3
33 | Dispositivo de protección secundario
| a) Dispositivos de protección contra sobretensiones que limiten el valor cresta de la tensión a un valor de 2500 V en el caso de que el secundario permanezca abierto. Este dispositivo no debe alterar la precisión del núcleo. |  | Si
(*) Validación según diseños
(**) En caso de requerirse amortiguadores, estos deben estar incluidos en el suministro.

## PT (hidden)
TRANSFORMADOR DE TENSIÓN 245 kV
Item | Descripción | Unidad | Requerido | Ofertado
1 | Fabricante
2 | País |  | No se aceptara equipos de India
3 | Referencia
4 | Norma de fabricación |  | IEC 61869-1
IEC 61869-5
IEEE 693-2005
5 | Norma de calidad |  | ISO 9001
6 | Tipo de ejecución |  | Exterior
7 | Altura de instalación | msnm | 40
8 | Tensión más elevada para el material (Um) | kV | 245
9 | Tensión asignada soportada a la frecuencia industrial (Ud) | kV | 460
10 | Tensión asignada soportada al impulso tipo rayo (Up) | kV | 1050
11 | Frecuencia asignada (fr) | Hz | 60
12 | Factor de tensión asignado
| a) Permanente |  | 1.2
| b) Durante 30 s |  | 1.5
13 | Capacidad total | pF | ≥ 4000
14 | Condensador de alta tensión (C1) | pF
15 | Condensador de tensión intermedia (C2) | pF
16 | Tensión intermedia asignada en circuito abierto | kV
17 | Número de devanados secundarios |  | 3
18 | Clase de precisión entre el 25% y el 100% de la carga de precisión con factor de potencia 0,8 en atraso
| a) Entre el 5% y el 80% de la tensión asignada |  | 3P
| b) Entre el 80% y el 120% de la tensión asignada |  | 0.2
| c) Entre el 120% y el 150% de la tensión asignada |  | 3P
19 | Carga de precisión
| a) Devanado 1 | VA | 10(*)
| b) Devanado 2 | VA | 10(*)
| c) Devanado 3 | VA | 10(*)
| d) Simultánea | VA | 30(*)
| e) Potencia térmica límite | VA
20 | Tensión asignada
| a) Primaria (Upn) | kV | 220/ √3
| b) Secundaria (Usn) | V | 110/ √3
21 | Distancia de arco | mm | 2100
22 | Distancia de fuga | mm | 6125
23 | Clase de severidad de contaminación del sitio (SPS) | mm/kV | 25
24 | Dispositivos de Protección: |  | Sí
| a) Dispositivo amortiguador de ferrorresonancia |  | Sí
| b) Interruptores miniatura adecuados para protección de los circuitos secundarios de tensión, con contactos auxiliares para indicación de apertura y disparo. La curva de operación de los interruptores miniatura debe ser del Tipo Z. |  | Si
| c) Cuchilla externa para cortocircuitar la parte inductiva del equipo del lado del divisor capacitivo (Ground Potencial Switch). |  | Si
25 | Accesorios:
| a) Tapón de sello roscado para llenado de aceite instalado en la parte superior |  | Si
| b) Indicadores de nivel de aceite fácilmente visible desde el piso con visor resistente a los rayos UV instalados en Parte Inductiva y en cada cuerpo del divisor capacitivo. |  | Si
| c) Placa de características de acuerdo con lo estipulado en la norma IEC 61869-5 . Dentro de la placa se deberá indicar que el aceite es libre de PCB y azufre corrosivo. |  | Si
| d) Toma para medida de comportamiento del aislamiento.(Tap de medida) |  | Si
| e) Tap de prueba que permita realizar la medida en campo de la Capacitancia C2. |  | Si
| f) Válvula metálica tipo globo con rosca NPT de operación segura para toma de muestra de aceite, instalada en la parte inferior y tapón de sello roscado para esta válvula. |  | Si
| g) Puesta a tierra parte terminal alta frecuencia |  | Si
26 | Datos sísmicos
| Cumplimiento IEEE-693-2005 (**) | Nivel de desempeño | Moderado
| Cumplimiento del factor de amplificación del suelo |  | NA
| a) Frecuencia natural de vibración | Hz
| b) Coeficiente de amortiguamiento crítico | %
27 | Cargas admisibles en los bornes
| a) Carga estática admisible | N
| b) Carga dinámica admisible | N
28 | Esfuerzo máximo admisible en la porcelana | daN/mm²
29 | Cantidad total de aceite | l
30 | Dimensiones para transporte | m
(Alto x Ancho x Largo)
31 | Masa neta para transporte | kg
32 | Volumen total | m3
(*) Validación según diseños
(**) En caso de requerirse amortiguadores, estos deben estar incluidos en el suministro.

## PQ
DESCARGADORES DE SOBRETENSIÓN 245 kV
Item | Descripción | Unidad | Requerido | Ofertado
1 | Fabricante |  |  | ZW
2 | País |  | No se aceptara equipos de India | China
3 | Referencia |  |  | Y20Y-198/527
4 | Norma de fabricación |  | IEC 60099-4 | IEC 60099-4
|  |  | IEEE 693-2005 | IEEE 693-2005
5 | Norma de calidad |  | ISO 9001 | Iso 9001
6 | Tipo de ejecución |  | Exterior | Exterior
7 | Frecuencia asignada (fr) | Hz | 60 | 60
8 | Material cubierta |  | Porcelana | Porcelain
9 | Tensión más elevada para el material (Um) | kV | 245 | 245
10 | Tensión asignada (Ur) | kV | 198 | 198
11 | Tensión continua de operación (Uc) | kV | 156 | 156
12 | Corriente de descarga asignada (In) | kA | 20 | 20
13 | Corriente asignada del dispositivo de alivio de presión (0.2 seg) | kA | 40 | 40
14 | Tensión residual al impulso de corriente de escalón, 10 kA, (Ures) | kV |  | 565
15 | Tensión residual al impulso tipo maniobra (Ures)
| a) Para 250 A | kV |  | 400
| b) Para 1000 A | kV |  | 430
16 | Tensión residual al impulso tipo rayo (Ures)
| a) 5 kA | kV |  | 452
| b) 10 kA | kV |  | 480
| c) 20 kA | kV |  | 527
17 | Clase de descarga de línea |  | 4 | 4
18 | Capacidad mínima de disipación de energía asignada para dos impulsos de larga duración. | kJ |  | 10
19 | Mínima sobretensión temporal soportada, luego de absorber la energía asignada
| a) Durante 1s | kV |  | 227
| b) Durante 10 s | kV |  | 217
20 | Contador de descargas |  | Si | Yes
| a) Fabricante |  |  | ZW
| b) Referencia |  |  | JCQ-3
21 | Medidor de corriente |  | Si | Yes
| a) Fabricante |  |  | ZW
| b) Referencia |  |  | JCQ-3
22 | Distancia de arco | mm |  | 1920
23 | Clase de severidad de contaminación del sitio (SPS) | mm/kV | 25 | 25
24 | Aislamiento de la envolvente
| a) Tensión asignada soportada a la frecuencia industrial (Ud) | kV |  | 460
| b) Tensión asignada soportada al impulso tipo rayo (Up) | kV |  | 1050
| c) Tensión asignada soportada al impulso tipo maniobra (Us) | kV |  | NA
| d) Distancia de fuga | mm |  | 7812
25 | Datos sísmicos
| Cumplimiento IEEE-693-2005 | Nivel de desempeño | Moderado | Moderate
| Cumplimiento del factor de amplificación del suelo |  | NA | NA
| a) Frecuencia natural de vibración | Hz |  | 5.7
| b) Coeficiente de amortiguamiento crítico | % |  | 113
| c) Máxima aceleración pico del suelo | g |  | 0.25
| d) Cumplimiento del factor de amplificación del suelo |  |  | NA
26 | Cargas admisibles en bornes
| a) Carga estática admisible | N |  | 1000
| b) Carga dinámica admisible | N |  | 2500
27 | Esfuerzo máximo admisible en la porcelana | daN/mm² |  | 3
28 | Altura total | mm |  | 3215
29 | Dimensiones para transporte | m |  | 1.5*1*2
(Alto x Ancho x Largo)
30 | Masa neta para transporte | kg |  | 960
31 | Volumen total | m3 |  | 3
32 | Anillo corona y de distribución de campo |  | Si | Yes

## Aislador
AISLADORES SOPORTE 245 kV
Item | Descripción | Unidad | Requerido | Ofertado
1 | Fabricante |  | LAPP INSULATOR/OHIO BRASS o similar | Dalian Insulator Group T&D Co., Ltd.
2 | País |  | No se aceptara equipos de India | P.R. China
3 | Referencia
| a) Tipo 1- Aislador para montaje vertical |  |  | vertical
| b) Tipo 2 - Aislador para montaje invertido |  |  | inverted
c) Aislador para montaje horizontal
4 | Norma |  | IEC 60273 | IEC 60273
5 | Norma de calidad |  | ISO 9001 | ISO 9001
6 | Tipo Vertical IEC
a) Invertido
| b) Vertical |  | C8-1050 | C8-1050
b) Horizontal
7 | Número de unidades en el aislador de soporte completo |  |  | 2
8 | Material del aislador |  | Porcelana | Porcelain
9 | Tensión asignada soportada al impulso tipo rayo (Up) | kV | 1050 | 1050
10 | Tensión asignada soportada a la frecuencia industrial en húmedo (Ud) | kV | 460 | 460
| Distancia de arco | mm | 2100 | 2285
11 | Distancia de fuga según norma IEC 60815 | mm | 6125 | 6125
12 | Cumplimiento IEEE 693 - 2005 | Nivel de desempeño | Moderado
13 | Datos sísmicos
| a) Frecuencia natural | Hz |  | 20
| b) Coeficiente de amortiguamiento crítico | % |  | 2
| c) Máxima aceleración pico del suelo | g |  | 0.5
| d) Cumplimiento del factor de amplificación del suelo |  |  | 1.67
14 | Carácterísticas mecánicas aislador C8
| a) Carga de ruptura a la flexión (Po) | N | 8000(*) | 8000
| b) Carga de ruptura a la torsión | Nm | 4000(*) | 4000
| c) Máximo momento flector admisible sobre la cabeza (M) | Nm |  | 4240
(*) Validación según diseños

## Hoja1 (hidden)
LISTADO DE CANTIDADES
| Toluviejo | Bolívar | Chinu | Total
Interruptores | 7 | 1 | 1 | 9
Seccionadores | 12 | 4 | 3 | 19
Seccionadores con cuchilla de puesta a tierra | 6
Transformadores de corriente | 14 | 3 | 3 | 20
Transformadores de tensión | 14 | 3 | 3 | 20
Pararrayos | 12 | 3 | 3 | 18
Toluviejo | Sucre
Bolivar | Santa rosa, Bolivar (Cerca a Cartagena)
Chinu | Sucre (Cerca a Monteria)