## Revisión
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS -CTG
EQUIPOS
NUEVA SUBESTACIÓN TOLUVIEJO 220 kV
ÍNDICE DE MODIFICACIONES
Índice revisión | Fecha modificación |  | Modificaciones
0 | 2019-03-04 |  | Versión original
1
2
REVISIÓN – APROBACIÓN
Versión No. |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3
Elaborado por |  | Nombre |  | MMG
|  | Fecha |  | 2019-03-04
Revisado por |  | Nombre
Fecha
Validado por |  | Nombre
Fecha

## GIS
ÍTEM |  | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO
1 |  | CARACTERISTICAS ELECTRICAS
1.1 |  | Tensión asignada (Ur) | kV | 245 | 252
1.2 |  | Frecuencia asignada (fr) | Hz | 60 | 60
1.3 |  | Tipo de sistema de neutro |  | Sólidamente aterrizado | Solidly grounded
1.4 |  | Niveles normalizados de aislamiento externo
1.4.1 |  | Tensión soportada al impulso tipo rayo a condiciones del sitio
|  | a) Fase a tierra, a través de la distancia del elemento de maniobra abierto y entre fases | kV | 1050/1200 | 1050/1050+206
1.4.2 |  | Tensión asignada soportada a la frecuencia industrial a condiciones del sitio
|  | a) Fase a tierra, a través de la distancia del elemento de maniobra abierto y entre fases | kV | 460/530 | 460/460+145
1.5 |  | Niveles normalizados de aislamiento interno
1.5.1 |  | Tensión soportada al impulso tipo rayo a condiciones del sitio
|  | a) Fase a tierra, a través de la distancia del elemento de maniobra abierto y entre fases | kV | 1200 | 1050+206
1.5.2 |  | Tensión asignada soportada a la frecuencia industrial a condiciones del sitio
|  | a) Fase a tierra, a través de la distancia del elemento de maniobra abierto y entre fases | kV | 530 | 460+145
1.6 |  | Corriente asignada en servicio continuo (Ik)
|  | a) Bahía de línea | A | 2500 | 2500
|  | b) Bahía de transformación | A | 2500 | 2500
1.7 |  | Corriente de corte asignada en cortocircuito (Isc) | kA | 40 | 40
1.8 |  | Corriente pico de soportabilidad asignada (Ip) | kA | 104 | 104
1.9 |  | Duración del cortocircuito asignada (tk) | s | 3 | 3
1.10 |  | Tensión suministro CA, 4 hilos | V | 208/120 | 208/120
1.11 |  | Tensión suministro CC | Vcc | 125 | 125
2 |  | SUBESTACIÓN ENCAPSULADA EN SF6 (GIS)
2.1 |  | Fabricante |  |  | Sieyuan
2.2 |  | País |  |  | Shanghai, China
2.3 |  | Referencia |  |  | ZF28-252
2.4 |  | Norma |  | IEC 62271-203 | IEC 62271-203
2.5 |  | Norma de calidad |  | ISO 9001 | Iso 9001
2.6 |  | Medio de extinción |  | SF6 | SF6
2.7 |  | Instalación |  | Exterior | Exterior
2.8 |  | Rango de temperatura de operación | °C | -30 / + 40 | -30 / + 40
2.9 |  | Altura de instalación | m.s.n.m | 64 | 64
2.10 |  | Color del encapsulado |  | RAL7032 | RAL7032
2.11 |  | Material del encapsulado |  | Aluminio Fundido | Cast aluminum
2.12 |  | Nivel de fugas de SF6 máximo permitido por año |  | <0,5% | <0.5%
2.13 |  | Presión de alarma (perdida de presión) | kPA | 420 | CB:630 Other:530
2.14 |  | Presión de SF6 a Corriente nominal y una temperatura ambiente de 45 ° C | kg/cm² |  | CB:47.3 Other:40.8
2.15 |  | Presión de SF6 a Corriente nominal y una temperatura ambiente de -20 ° C | kg/cm² |  | CB:66.6 Other:56.2
2.16 |  | Presión de SF6 a Corriente nominal y una temperatura ambiente de 30 ° C | kg/cm² |  | CB:50.5 Other:43.4
2.17 |  | Presión de carga de SF6, a 20 ° C, compartimiento del interruptor | kg/cm² |  | 52.8
2.18 |  | Presión de carga de SF6, a 20 ° C, otros compartimientos | kg/cm² |  | 45.6
2.19 |  | Presión de alarma SF6, compartimiento de interruptor | kg/cm² |  | 49.1
2.20 |  | Presión de alarma SF6, otros compartimientos | kg/cm² |  | 41.7
2.21 |  | Presión de bloqueo de SF6, compartimiento de interruptor | kg/cm² |  | 47
2.22 |  | Presión de bloqueo de SF6, otros compartimientos | kg/cm² |  | 39.6
2.23 |  | Presión mínima de SF6 como aislamiento para soportar la tensión nominal | kg/cm² |  | CB:47 Other:39.6
2.24 |  | Presión de ruptura de los discos de seguridad | kPA | 700 – 780 | 780
2.25 |  | Temperatura máxima permitida circuito principal | °C |  | 75k
2.26 |  | Aumento de temperatura sobre envolvente | °C |  | 65k
2.27 |  | Temperatura de rocío a presión máxima de compartimiento de interruptor | °C |  | -36
2.28 |  | Temperatura de rocío a presión máxima de otros compartimientos | °C |  | -36
2.29 |  | Material de los barrajes | -- |  | Aluminium alloy
2.30 |  | Área de la sección transversal de la barra principal | mm2 |  | 3435
2.31 |  | Área de la sección transversal de la barra del alimentador | mm2 |  | 3435
2.32 |  | Tipo de envolvente (diseño monofásico o trifásico) | - |  | single
2.33 |  | Corriente asignada de la barra principal | A | 3150 | 3150
2.33 |  | Corriente asignada de la barra del alimentador | A | 2500 | 2500
2.35 |  | Cumplimiento espectro sísmico
|  | a) Norma IEEE Std 693-2005 -Clase III. |  | Sí | Yes
|  | b) Requiere amortiguadores |  | Sí / No
2.36 |  | Cantidad de SF6 de la totalidad de la GIS a presión de llenado | kg |  | 2700
2.37 |  | Cantidad de SF6 del mayor compartimento a presión de llenado | kg |  | 150
2.38 |  | Nivel de humedad máximo aceptable:
|  | a) Compartimiento del interruptor | ppmV (*) |  | 150
|  | b) Compartimiento donde se pueda producir arco | ppmV (*) |  | 300
|  | C) Compartimiento donde no se esperan arcos | ppmV (*) |  | 500
2.39 |  | Longitud de la sección más larga para transporte | m |  | 4
2.40 |  | Peso de la parte más pesada a ser manipulada en el montaje en sitio | kg |  | 5500
2.41 |  | Nivel de Ruido | dB |  | ≤90
2.42 |  | Proveedor de sistema de monitoreo de densidad de gas | - |  | Yes
2.43 |  | Referencia del sistema de monitoreo de la densidad del gas | - |  | Yes
2.44 |  | Proveedor del transductor de densidad del gas | - |  | Yes
2.45 |  | tipo de transductor de densidad del gas | - |  | Yes
2.46 |  | Detectores de ausencia de tensión para cierre de cuchillas de tierra de barras. |  | Si | Yes
Nota: (*) ppmV: Partes por millón por volumen El espesor de pintura del recinto GIS será mínimo de 70um
3.ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS INTERRUPTORES AISLADOS EN SF6
3.1 |  | Fabricante | - |  | Sieyuan
3.2 |  | Referencia | - |  | SSCB01
3.3 |  | País | - |  | Shanghai, China
3.4 |  | Normas de fabricación | -- | IEC 62271-100 | IEC 62271-100
3.5 |  | Tensión asignada | kV | 245 | 252
3.6 |  | Tipo de operación
|  | a) Bahía de línea |  | Tripolar | tripolar
|  | b) Bahía de central |  | Tripolar | tripolar
|  | c) Bahía de transformación |  | Tripolar | tripolar
3.7 |  | Tiempo de corte (Break time) | ms | 50 | 50
3.8 |  | Secuencia de maniobras asignada
|  | a) Bahía de línea | -- | O-0,3s-CO-3min-CO CO-15s-CO | O-0.3s-CO-3min-CO CO-15s-CO
b) Bahía de transferencia
c) Bahía de transformación
3.9 |  | Apertura de líneas en vacío
|  | a) Poder de corte asignado | A |  | 200
|  | b) Sobretensión de maniobra máxima | kV |  | 302.4
3.10 |  | Apertura de corrientes inductivas pequeñas |  | Sí
|  | a) Poder de corte asignado | A |  | 15
|  | b) Sobretensión de maniobra máxima | kV |  | 630
3.11 |  | Factor de primer polo |  | 1.5 | 1.3
3.12 |  | Número de operaciones mecánicas | Clase | M2 | M2
3.13 |  | Maniobra de apertura
|  | a) Tiempo de apertura | ms |  | 27±3
|  | b) Tiempo de arco | ms |  | 20
|  | c) Tiempo máximo de corte asignado | ms | ≤ 50 | ≤ 50
3.14 |  | Tiempo mínimo de cierre | ms |  | 57±8
3.15 |  | Gas SF6
|  | a) Presión de gas asignada para maniobra | MPa |  | 0.68
|  | b) Presión de gas asignada para el corte | MPa |  | 0.6
3.16 |  | Volumen total de SF6 por polo a 0,1 MPa | l |  | 1
3.17 |  | Pérdida máxima de SF6 por año | % | ≤ 0,5 | ≤ 0.5
3.18 |  | Interruptor sin reencendido | Clase | C2 | C2
3.19 |  | Clase de severidad de contaminación del sitio (SPS) según IEC 60815 |  | Alta | high
3.20 |  | Distancia de arco | mm |  | 110
3.21 |  | Lógica de discrepancia polos |  |  | opening：3 closing：5
3.22 |  | Dispositivo antibombeo |  | Sí | Yes
2.23 |  | Disparo libre |  | Sí | Yes
3.24 |  | Bloqueo para evitar cierre |  | Sí | Yes
3.25 |  | Número de contactos auxiliares de reserva
|  | a) De apertura |  | 10 | 10
|  | b) De cierre |  | 10 | 10
3.26 |  | Datos del mecanismo de operación
|  | a) Tipo |  |  | Spring
|  | b) Tensión | Vcc Vca | 125cc 208-120ca | 125cc 208-120ca
|  | c) Potencia | W |  | 720
|  | d) Contador de operaciones por mecanismo |  | Sí | Yes
|  | e) Margen de tensión de operación | % | 85-110 | 85-110
|  | f) Grado de protección de acuerdo con IEC 60694 |  | IP 54 | IP 54
|  | Tipo (monofásico / trifásico) |  | monofásico / trifásico | single phase
|  | Modo de operación (manual / automático) |  | manual / automático | manual / automatic
3.27 |  | Dispositivos de cierre y apertura
|  | a) Tensión c.c. asignada de alimentación (Ua) | V | 125 | 125
|  | b) Número de bobinas de apertura por mecanismo |  | 2 | 2
|  | c) Número de bobinas de cierre por mecanismo |  | 1 | 1
|  | d) Consumo de la bobina de cierre | W |  | 156.3
|  | e) Consumo de la bobina de apertura | W |  | 262.5
|  | f) Margen de tensión de bobina de apertura | % | 70-110 | 70-110
|  | g) Margen de tensión de bobina de cierre | % | 85-110 | 85-110
3.28 |  | Presión de SF6 a 20°C
|  | Presión de llenado a 20°C | kPA | 560 | 680
|  | Presión de alarma (perdida de presión) | kPA | 520 | 630
|  | Presión de alarma (bloqueo) | kPA | 500 | 600
3.29 |  | Presión de ruptura de los discos de seguridad | kPA | 940 – 1040 | 1200
3.30 |  | Cantidad de operaciones sin mantenimiento (sólo lubricación)
|  | a) A la corriente asignada en servicio continuo |  |  | 6000
|  | b) A la corriente de corte en cortocircuito |  |  | 20
3.31 |  | Capacitancia
|  | a) Entre contactos abiertos | pF |  | 120
|  | b) Entre contactos y tierra | pF |  | NA
3.32 |  | Material de los empaques |  |  | Wooden case
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SECCIONADORES AISLADOS EN SF6
4.1 | Norma |  |  | IEC 62271-102 | IEC 62271-102
4.2 | Número de polos |  |  | 3 | 3
4.3 | Instalación |  |  | Exterior | Exterior
4.4 | Tipo de construcción para seccionador de conexión |  |  | Aislado en SF6 | SF6-insulated
4.5 | Referencia
| a) Seccionadores |  |  |  | SSDES01
| b) Seccionadores de puesta a tierra de mantenimiento |  |  |  | SSDES01
| c) Seccionadores rápidos de puesta a tierra |  |  |  | SSFES01
4.6 | Tensión asignada (Ur) |  | kV | 245 | 252
4.7 | Corriente asignada normal |  | A | 2500 | 2500
4.8 | Corriente de corta duración admisible asignada (Ik) |  | kA | 40 | 40
4.9 | Duración del cortocircuito asignada (tk) |  | s | 1 | 1
4.10 | Corriente de soportabilidad pico asignada (Ip) |  | kA | 104 | 104
4.11 | Corrientes de transferencia de barras: | Corrientes de transferencia de barras:
| a) Corriente transferencia de barras asignada |  | A |  | 1600
| b) Tensión transferencia de barras asignada |  | V |  | 100
4.12 | Maniobra de corrientes inducidas en seccionadores de puesta a tierra: | Maniobra de corrientes inducidas en seccionadores de puesta a tierra:
| a) Clase |  |  | B | B
| b) Corriente inductiva asignada |  | A |  | 2
| c) Corriente capacitiva asignada |  | A |  | 2
4.13 | Desempeño mecánico |  | Clase | M2 | M2
4.14 | Desempeño eléctrico seccionadores de puesta a tierra |  | Clase | E1 | E1
4.15 | Dispositivos de cierre y apertura
| a) Tensión c.c. asignada de alimentación (Ua) |  | Vcc | 125 | 125
4.16 | Tipo de accionamiento |  |  | Tripolar | tripolar
4.17 | Datos del motor del mecanismo de operación
| a) Tensión |  | Vcc | 125 | 125
| b) Potencia |  | W |  | 250
| c) Margen de tensión de operación |  | % | 85-110 | 85-110
4.18 | Número de contactos auxiliares
| a) De apertura de fin de carrera |  |  | 6 | 10
| b) De cierre de fin de carrera |  |  | 6 | 10
4.19 | Grado de protección del mecanismo de operación de acuerdo con IEC 60694 | Grado de protección del mecanismo de operación de acuerdo con IEC 60694 |  | IP 54 | IP 54
5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE CORRIENTE AISLADOS EN SF6
5.1 | Fabricante |  |  |  | Zhenggang
5.2 | Referencia |  |  |  | LR(B)-220
5.3 | País |  |  |  | Shanghai,China
5.4 | Normas |  |  | IEC 61869-1 | IEC 61869-1
|  |  |  | IEC 61869-2 | IEC 61869-2
5.5 | Tipo de ejecución |  |  | Aislados en SF6 | Isolated on SF6
5.6 | Tensión más elevada para el material (Um) |  | kV | 245 | 252
5.7 | Corriente primaria asignada (Ipn) |  | A | 2500 | 2500
5.8 | Corriente secundaria asignada (Isn) |  | A | 1 | 1
5.9 | Corriente de cortocircuito térmica asignada (Ith) en 1 segundo |  | kA | 40 | 40
5.10 | Corriente dinámica asignada (Idyn) |  | kA | 100 | 100
5.11 | Cantidad y clase de núcleos | Cantidad y clase de núcleos
| a1) Medida |  | Un | 1 | 1
| a2) Protección convencional |  | Un | 3 | 3
5.12 | Características núcleos de medida | Características núcleos de medida
| a) Relación de transformación asignada | a) Relación de transformación asignada | A | 2000-1000-500/1A | 2000-1000-500 / 1A
| b) Relación para la que debe cumplir la precisión |  | A | Para todoas las precisiones | 2000-1000-500 / 1A
| c) Clase de precisión |  |  | 0,2 S | 0.2S
| d) Carga de precisión núcleos de medida |  | VA | 15 | 15
| e) Factor de seguridad (FS) |  |  | ≤ 5 | ≤ 5
| f) Factor de sobrecarga continua |  | % | 120 | 120
5.13 | Características de núcleos de protección convencionales
| a) Relación de transformación asignada | a) Relación de transformación asignada | A |  | 2000-1000-500 / 1A
| b) Relación para la que se debe cumplir la precisión |  | A | Para todoas las precisiones | 2000-1000-500 / 1A
| c) Clase de precisión |  |  | 5P | 5 P
| d) Factor límite de precisión |  |  | 20 | 20
| e) Carga de precisión Núcleos de protección |  | VA | 30 | 30
5.14 | Resistencia del devanado secundario a 75°C
a) Núcleo de medida
| - 2000/1 |  | ohm |  | 10
| - 1000/1 |  | ohm |  | 5
| - 500/1 |  | ohm |  | 2.5
b) Núcleo de protección
| - 2000/1 |  | ohm |  | 16
| - 1000/1 |  | ohm |  | 8
| - 500/1 |  | ohm |  | 4
5.15 | Cambio de relación en el secundario |  |  | Sí | Yes
5.16 | Dispositivo de protección primario
| a) Fabricante |  |  |  | NA
| b) Referencia |  |  |  | NA
Notas: Todos los interruptores de la subestación deben tener transformadores de corriente en ambos extremos del interruptor, de acuerdo con la recomendación IEEE Std C37.234-2009 "Guía IEEE para aplicaciones de relés de protección en los buses del sistema de alimentación".
6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE TENSION AISLADOS EN SF6
6.1 | Fabricante |  |  |  | SIEYUAN HERTZ
6.2 | Referencia |  |  |  | JDQXFH-220
6.3 | País |  |  |  | Jiangsu
6.4 | Norma |  |  | IEC 61869-1 | IEC 61869-1
|  |  |  | IEC 61869-3 | IEC 61869-3
6.5 | Instalación |  |  | Aislados en SF6 | Isolated on SF6
6.6 | Tipo |  |  | Inductivo | Electromagnetically
6.7 | Tensión más elevada para el material (Um) |  | kV | 245 | 252
6.8 | Tensión asignada
| a) Primaria (UPR) |  | kV | 220/ √3 | 220 / √3
| b) Secundaria (USR) |  | V | 220/ √3 | 220 / √3
6.9 | Relación de transformación asignada (KR) |  |  | 2000 | 2000
6.10 | Factor de tensión asignado (FV)
| a) Permanente |  |  | 1.2 | 1.2
| b) Durante 30 s |  |  | 1.5 | 1.5
6.11 | Tensión intermedia asignada en circuito abierto |  | kV |  | NA
6.12 | Número de devanados secundarios | Número de devanados secundarios | -
| · Barras | Barras |  | 3 | 3
| · Salidas | Salidas |  | 3 | 3
6.13 | Clase de precisión entre el 25% y el 100% de la carga de precisión con factor de potencia 0,8 en atraso
| a) Devanado 1 |  |  | 0.2 | 0.2
| b) Devanado 2 |  |  | 3P | 3P
| C) Devanado 3 |  |  | 3P | 3P
6.14 | Carga de precisión | Carga de precisión
| a) Devanado 1 |  | VA | 30 | 30
| b) Devanado 2 |  | VA | 30 | 30
| c) Devanado 3 |  | VA | 30 | 30
| d) Simultánea |  | VA | 90 | 90
| d) Potencia térmica límite |  | VA |  | 30
7. ESPECIFICACIONES INTERFAZ GAS-AIRE
7.1 | Fabricante |  | - |  | Huaxin
7.2 | País |  | - |  | Hunan,China
7.3 | Referencia |  | - |  | ZF28-252-bushing
7.4 | Norma de fabricación |  | - | IEC 60137 | IEC 60137
7.5 | Norma de calidad |  | - | ISO-9001 | ISO 9001
7.6 | Altura de instalación |  | msnm | 64 | 64
7.7 | Corriente asignada |  | A |  | 2500
7.8 | Tensión asignada |  | kV | 245 | 252
7.9 | Tipo de buje |  |  | Capacitivo | capacitive
7.10 | Material del buje |  |  |  | Porcelain
7.11 | Tensión asignada soportada al impulso tipo rayo (Up) |  | kV | 1050 | 1050
7.12 | Tensión asignada soportada de corta duración a la frecuencia industrial,1 min (Ud) |  | kV | >750 | > 750
7.13 | Corriente térmica de corta duración asignada |  | kA |  | 50
7.14 | Clase de severidad de contaminación del sitio (SPS) según IEC 60815 |  | - | Pesado | Heavy
7.15 | Distancia de arco externo |  | mm |  | 7812
7.16 | Distancia de fuga externa |  | mm |  | ≥2200
7.17 | Resistencia en voladizo |  | Nm |  | 9200
7.18 | Fuerza soportada en voladizo |  | N |  | 1500
7.19 | Esfuerzo máximo admisible en el material aislante |  | daN/mm² |  | 14
7.20 | Masa neta de un buje |  | kg |  | 1300
8. ENVOLVENTE DE TERMINAL SF6/AIRE (Modulo de empalme)
8.1 | Tensión más elevada para el material (Um) |  | kV | 245 | NA
8.2 | Tensión asignada soportada al impulso tipo rayo (Up) |  |  |  | NA
8.3 | Tensión asignada soportada a la frecuencia industrial a condiciones del sitio |  | kV |  | NA
8.4 | Número de conductores por fase |  |  | 1 | NA
8.5 | Capacidad de conducción de corriente (Ampacidad) |  |  |  | NA
8.6 | Aislamiento de protección catódica |  |  |  | NA
8.7 | Norma |  |  | IEC 62271-209 | NA
8.8 | Presión nominal de llenado de gas aislante en la caja de conexión del cable |  | MPa |  | NA
8.9 | Presión funcional mínima para el aislamiento |  | MPa |  | NA
9. ESTRUCTURAS DE SOPORTE METÁLICAS
9.1 | Fabricante |  |  |  | Sieyuan
9.2 | País |  |  |  | Shanghai, China
9.3 | Certificado de conformidad con norma del fabricante |  |  | Sí | Yes
9.4 | Perfiles
a) Acero normal
| - Normas aplicables para características |  |  | ASTM A-36 | ASTM A-36
|  |  |  | ASTM A-6 | ASTM A-6
| - Productor |  |  |  | Sieyuan
| - Utilización |  |  |  | Sieyuan
b) Acero de alta resistencia
| - Normas aplicables para características |  |  | ASTM A-572 | ASTM A-572
|  |  |  | Gr 50 | Gr 50
|  |  |  | ASTM A-441 | ASTM A-441
|  |  |  | ASTM A-242 | ASTM A-242
|  |  |  | ASTM A-6 | ASTM A-6
| - Productor |  |  |  | Sieyuan
| - Utilización |  |  |  | Sieyuan
9.5 | Tornillos y tuercas
| a) Norma para características |  |  | ASTM A-394 | ASTM A-394
|  |  |  | ASTM A-563 | ASTM A-563
| - Productor |  |  |  | Sieyuan
| - Utilización |  |  |  | Sieyuan
9.6 | Pernos de anclaje, norma del material |  |  | SAE 1016 | SAE 1016
|  |  |  | SAE 1020 | SAE 1020
9.7 | Soldadura, normas aplicables |  |  | AWS D1.1 | AWS D1.1
|  |  |  | AWS D1.3 | AWS D1.3
9.8 | Galvanizado
| a) Norma del galvanizado en perfiles |  |  | ASTM A-123 | ASTM A-123
|  |  |  | ASTM A-143 | ASTM A-143
|  |  |  | ASTM A-384 | ASTM A-384
|  |  |  | ASTM B-6 | ASTM B-6
b) Espesor mínimo de la capa en perfiles
| - Nivel de contaminación medio y pesado |  | µ | 130 | 130
| c) Norma del galvanizado en tornillos, tuercas, arandelas y pernos de anclaje |  |  | ASTM A-153 | ASTM A-153
|  |  |  | ASTM A-394 | ASTM A-394
|  |  |  | ASTM B-6 | ASTM B-6
| d) Espesor mínimo de la capa en tornillos, tuercas, arandelas y pernos de anclaje |  | µ | 86 | 86
| e) Norma para prueba del galvanizado |  |  | ASTM A-90 | ASTM A-90
|  |  |  | ASTM B-6 | ASTM B-6
9.9 | Dicromato de zinc
| a) Norma para prueba del dicromato de zinc |  |  | ASTM B-201 | ASTM B-201
| b) Concentración de la solución de dicromato de zinc |  | gr/l | 1.7 | 1.7
| c) Número de capas |  | Un | 1 | 1
Notas:Las estructuras de acero al aire libre estándar de GIS deben fabricarse con un material estructural de acero al carbono Q235-B con un rango de 86 ~ 120 um de espesor galvanizado en caliente, los pernos de conexión estándar utilizados en la estructura son A2-70 de acuerdo con la norma DIN-ES ISO 3506 -1: 1997 Standard
10. | VARIOS (Opcionales)
10.1 | MAQUINA DE VACIO
10.1.1 | Fabricante |  |  |  | Relations
10.1.2 | Referencia |  |  |  | RF-300
10.1.3 | País |  |  |  | Henan, China
10.2 | Equipo de prueba de SF6
10.2.1 | Fabricante |  |  |  | Oumiao
10.2.2 | Referencia |  |  |  | DP2000
10.2.3 | País |  |  |  | Shanghai, China

## Interruptor
INTERRUPTOR 245 kV
Item | Descripción | Unidad | Requerido | Ofertado
1 | Fabricante
2 | País |  | No se aceptara equipos de India
3 | Referencia
4 | Norma de fabricación |  | IEC 62271-100
IEEE 693-2005
5 | Norma de calidad |  | ISO 9001
6 | Medio de extinción |  | SF6
7 | Número de polos |  | 3
8 | Número de cámaras por polo |  | 1
9 | Tipo de ejecución |  | Exterior
10 | Frecuencia asignada (fr) | Hz | 60
11 | Tensión asignada (Ur) | kV | 245
12 | Tensión asignada soportada a la frecuencia industrial (Ud)
| a) A tierra y entre polos | kV | 460
| b) A través del interruptor abierto y/o a través de la distancia de aislamiento | kV | 530
13 | Tensión asignada soportada al impulso tipo rayo (Up)
| a) Fase-tierra y entre fases | kV | 1050
| b) A través del interruptor abierto y/o a través de la distancia de aislamiento | kV | 1200
14 | Corriente asignada en servicio continuo (Ir) | A | 2500
15 | Poder de corte asignado en cortocircuito (Ics) | kA | 40
16 | Porcentaje de corriente aperiódica | %
17 | Poder de cierre asignada en cortocircuito (Ip) | kA | 2.6*Ics
18 | Factor de primer polo |  | 1.5
19 | Tensión transitoria de restablecimiento asignada para fallas en bornes
| a) Primera tensión de referencia (u1) | kV
| b) Tiempo t1 | ms
| c) Valor cresta del TTR (uc) | kV
| d) Tiempo t2 | ms
| e) Retardo td | ms
| f) Tensión u’ | kV
| g) Tiempo t’ | ms
| h) Velocidad de crecimiento (u1/ t1) | kV/ ms
20 | Características asignadas para fallas próximas en líneas
a) Características asignadas del circuito de alimentación
| · Primera tensión de referencia (u1) | kV
| · Tiempo t1 | ms
| · Valor cresta del TTR (uc) | kV
| · Tiempo t2 | ms
| · Retardo td | ms
| · Tensión u’ | kV
| · Tiempo t’ | ms
| · Velocidad de crecimiento (u1/ t1) | kV/ ms
b) Características asignadas de la línea
| · Impedancia de onda asignada (Z) | ohm
· Factor de cresta asignada (k)
| · Factor de TCTR (s) | kV/ms.kA
| · Retardo (tdl) | ms
21 | Duración del cortocircuito asignada (tk) | s | 1
22 | Secuencia de maniobras asignada |  | O-0.3 s-CO- 3 min-CO
23 | Poder de corte en discordancia de fases (Id) | A
| a) Primera tensión de referencia (u1) | kV
| b) Tiempo t1 | ms
| c) Valor cresta del TTR (uc) | kV
| d) Tiempo t2 | ms
| e) Velocidad de crecimiento (u1/ t1) | kV/ ms
24 | Apertura de líneas en vacío
| a) Poder de corte asignado (Ir) | A
| b) Sobretensión de maniobra presente | kV
25 | Apertura de corrientes inductivas pequeñas |  | Sí
| a) Poder de corte asignado | A
| b) Sobretensión de maniobra máxima | kV
26 | Número de operaciones mecánicas: | Clase | M2
27 | Probabilidad de reencendido | Clase | C2
28 | Máxima diferencia de tiempo entre contactos de diferente polo al tocarse durante un cierre o al separarse durante una apertura | ms
29 | Maniobra de apertura
| a) Tiempo de apertura | ms
| b) Tiempo de arco | ms
| c) Tiempo máximo de corte asignado | ms | < 50
30 | Tiempo muerto | ms
31 | Maniobra de cierre
| a) Tiempo de establecimiento | ms
| b) Tiempo de prearco | ms
| c) Tiempo de cierre | ms
32 | Gas SF6. Interruptor
| a) Presión de gas asignada para maniobra (Pob) | MPa
| b) Presión de gas asignada para el corte (Pcb) | MPa
33 | Volumen total de SF6 por polo a 0,1 Mpa | l
34 | Pérdida máxima de SF6 por año | %
35 | Distancia mínima en aire
| a) Entre polos | mm | SEGÚN DISEÑO
| b) A tierra | mm | 2100
| c) A través del polo | mm
36 | Clase de severidad de contaminación del sitio (SPS) | mm/kV | 25
37 | Altura de instalación | msnm | 25
38 | Distancia mínima de fuga | mm | 6125
39 | Lógica de discrepancia polos |  | Sí
40 | Dispositivo antibombeo |  | Sí
41 | Interruptor sin reencendido |  | Si
42 | Disparo libre |  | Sí
43 | Bloqueo para evitar cierre |  | Sí
44 | Selección Disparo/Bloqueo por baja presión de SF6 y falla mecanica |  | Sí
45 | Manodensóstato con escala numérica |  | Sí
46 | Número de contactos auxiliares de reserva
| a) De apertura |  | 6
| b) De cierre |  | 6
47 | Dispositivos de cierre y apertura
| a) Tensión máxima de contactos de cierre y apertura | Vcc | 250
| b) Tensión asignada de alimentación (Ua) | Vcc | 125
| c) Corriente permanente asignada | A
| d) Número de bobinas de apertura por mecanismo |  | 2
| e) Número de bobinas de cierre por mecanismo |  | 1
| f) Consumo de la bobina de cierre | W
| g) Consumo de la bobina de apertura | W
| h) Margen de tensión de bobina de apertura | % | 70-110
| i) Margen de tensión de bobina de cierre | % | 85-110
48 | Contador de operaciones por mecanismo |  | Sí
49 | Datos del mecanismo de operación
| a) Tipo de accionamiento |  | Monopolar
b) Referencia
| c) Consumo para cierre | W
| d) Consumo para apertura | W
| e) Margen de tensión para operación normal del mecanismo | V
| d) Grado de protección de acuerdo con IEC 60529 |  | IP 55
50 | Datos de operación del mecanismo
| a) Tiempo de carga del mecanismo | s | ≤20
51 | Datos del motor del mecanismo
a) Tipo
| b) Tensión | Vcc | 125
| c) Potencia nominal | W
| d) Margen de tensión de operación | %
52 | Datos de las bobinas de maniobra
a) Bobina de cierre
| Potencia | W
| Resistencia | Ohmios
| Intercambiabilidad |  | Si
b) Bobina de Apertura
| Potencia | W
| Resistencia | Ohmios
| Intercambiabilidad |  | Si
53 | Resistencia máxima entre terminales | Ohmios
54 | Datos de las resistencias limitadoras (Resistencias de preinsercion) |  | NA
| Potencia | W
| Resistencia | Ohmios
| Dimensiones (Alto x Ancho x Largo) | mm
55 | Número de operaciones sin mantenimiento (solamente se permite lubricación)
a) A la corriente asignada en servicio continuo
b) A la corriente de corte en cortocircuito
56 | Capacitancia
| a) Entre contactos abiertos | pF
| b) Entre contactos y tierra | pF
| c) Condensador de gradiente (**) | pF
57 | Material de los empaques |  | EPDM ó Neopreno
58 | Datos sísmicos
| a) Cumplimiento IEEE-693-2005 (*) | Nivel de desempeño | Moderado
| a) Frecuencia natural | Hz
| b) Coeficiente de amortiguamiento crítico | %
| c) Máxima aceleración pico del suelo | g
d) Cumplimiento del factor de amplificación del suelo
59 | Fuerzas estáticas admisibles en bornes
| a) Longitudinal (FshA') | N
| b) Transversal (FshB') | N
| c) Vertical (Fsv) | N
60 | Fuerza dinámica admisible en bornes
61 | Esfuerzo máximo admisible en la porcelana | daN/mm²
62 | Fuerzas que actúan sobre las bases de concreto durante la operación
| a) Vertical | N
| b) Horizontal | N
63 | Masa neta de un polo completo con estructura | kg
64 | Dimensiones para transporte | m
(Alto x Ancho x Largo)
65 | Masa neta para transporte | kg
66 | Volumen total | m3
67 | Campo eléctrico a 1 metro de separación del piso | kV/m | ≤ 8,33
(*) En caso de requerirse amortiguadores, estos deben estar incluidos en el suministro.
(**) En caso de requerirse condensadores estos deben incluirse en el suministro

## Seccionador
SECCIONADORES 245 kV
Item | Descripción | Unidad | Requerido | Ofertado
1 | Fabricante
2 | País |  | No se aceptara equipos de India y Brasil (Siemens)
3 | Referencia
a) Seccionador con cuchilla de puesta a tierra
4 | Norma de fabricación |  | IEC 62271-102
IEEE 693-2005
5 | Norma de calidad |  | ISO 9001
6 | Número de polos |  | 3
7 | Instalación |  | Exterior
8 | Tipo de construcción para seccionador de conexión
| - Tipo 1 |  | Apertura Central horizontal
| - Tipo 2 |  | Apertura Central horizontal con CPAT
9 | Altura de instalación | msnm | 25
10 | Tensión asignada (Ur) | kV | 245
11 | Tensión asignada soportada a la frecuencia industrial (Ud)
| a) A tierra y entre polos | kV | 460
| b) A través de la distancia de seccionamiento | kV | 530
13 | Tensión asignada soportada al impulso tipo rayo (Up)
| a) A tierra y entre polos | kV | 1050
| b) A través de la distancia de seccionamiento | kV | 1200
14 | Frecuencia asignada (fr) | Hz | 60
15 | Corriente asignada en servicio continuo (Ir) | A | 2500
16 | Corriente de corta duración admisible asignada (Ik) | kA | 40
17 | Duración del cortocircuito asignada (t) | s | 1
18 | Corriente de soportabilidad pico asignada (Ip) | kA | 104
19 | Corrientes de transferencia de barras:
| a) Corriente transferencia de barras asignada | A
b) Tensión transferencia de barras asignada
| - Tipo 1 | V | 200
| - Tipo 2 | V | NA
20 | Desempeño mecánico | Clase | M2
21 | Distancias de aislamiento
| a) Entre polos | mm | SEGÚN DISEÑO
| b) A tierra | mm | 2100
| c) A través de la distancia de seccionamiento | mm | 2500
22 | Dispositivos de cierre y apertura
| a) Tensión c.c. asignada de alimentación (Ua) | Vcc | 125
23 | Valor asignado de esfuerzo máximo exigido por la maniobra manual
| a) Seccionador de conexión | Nm
24 | Aisladores de soporte
a) Tipo IEC 60273
| b) Clase de severidad de contaminación del sitio (SPS) según IEC 60815 | mm/kV | 25
| c) Distancia de arco | mm | 2100
| d) Distancia de fuga | mm | 6125
25 | Tipo de accionamiento |  | Tripolar
26 | Datos del motor del mecanismo de operación
a) Tipo
| b) Tensión | Vcc | 125
| c) Potencia | W
| d) Margen de tensión de operación | % | 85-110
27 | Número de contactos auxiliares
| a) De apertura de fin de carrera |  | ≥6
| b) De cierre de fin de carrera |  | ≥6
| c) En movimiento |  | 2
28 | Grado mínimo de protección del mecanismo de operación de acuerdo con IEC 60529 |  | IP 54
29 | Datos sísmicos
| Cumplimiento IEEE-693-2005 | Nivel de desempeño | Moderado
a) Seccionador de conexión
| - Frecuencia natural | Hz
| - Coeficiente de amortiguamiento crítico | %
| - Máxima aceleración pico del suelo | g
- Cumplimiento del factor de amplificación del suelo
b) Seccionador de puesta a tierra
| - Frecuencia natural | Hz
| - Coeficiente de amortiguamiento crítico | %
| - Máxima aceleración pico del suelo | g
- Cumplimiento del factor de amplificación del suelo
30 | Fuerzas estáticas admisibles en bornes
| a) Longitudinal | N
| b) Transversal | N
| c) Vertical | N
31 | Fuerza dinámica admisible en bornes | N
32 | Esfuerzo máximo admisible en la porcelana | daN/mm²
33 | Fuerzas que actúan sobre las bases de concreto durante la operación
| a) Vertical | N
| b) Horizontal | N
34 | Suicheo de corrientes inducidas en seccionadores de puesta a tierra:
a) Clase
| - Tipo 1 |  | NA
| - Tipo 2 |  | B
| b) Corriente inductiva asignada | A
| - Tipo 1 |  | NA
- Tipo 2
| c) Corriente capacitiva asignada | A
| - Tipo 1 |  | NA
- Tipo 2
35 | Desempeño eléctrico seccionadores de puesta a tierra | Clase
36 | Tiempo de operación
| a) Cierre | ms
| b) Apertura | s

## CT
TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 245 kV
Item | Descripción | Unidad | Requerido | Ofertado
1 | Fabricante
2 | País |  | No se aceptara equipos de India
3 | Referencia
4 | Norma de fabricación |  | IEC 61869-1
IEC 61869-2
IEEE 693-2005
5 | Norma de calidad |  | ISO 9001
6 | Tipo de ejecución |  | Exterior
7 | Altura de instalación | msnm | ≤1000
8 | Tensión más elevada para el material (Um) | kV | 245
9 | Tensión asignada soportada a la frecuencia industrial (Ud) | kV | 460
10 | Tensión asignada soportada al impulso tipo rayo (Up) | kV | 1050
11 | Frecuencia asignada (fr) | Hz | 60
12 | Corriente primaria asignada (Ipn) | A | 2500
13 | Corriente secundaria asignada (Isn) | A | 1
14 | Corriente de cortocircuito térmica asignada (Ith) | kA | 40
15 | Corriente dinámica asignada (Idyn) | kA | 2,6*Ith
16 | Cantidad y clase de núcleos
| a) Medida |  | 1
| b) Protección convencional |  | 3
17 | Características núcleos de medida
| a) Relación de transformación asignada | A | 2000-1000-500/1A
| b) Relación para la que debe cumplir la precisión | A | 2000-1000-500/1A
| c) Clase de precisión |  | 0,2 S
| d) Carga de precisión | VA | 15(*)
| e) Resistencia del devanado secundario a 75 °C | ohm
| f) Corriente límite asignada (IPL) | A
| g) Factor de seguridad (FS) |  | ≤ 5
| h) Gama extendida de corriente núcleos de medida | %
18 | Características de núcleos de protección convencionales
| a) Relación de transformación asignada | A | 2000-1000-500/1A
| b) Relación para la que se debe cumplir la precisión | A | 2000-1000-500/1A
| c) Clase de precisión |  | 5P
| d) Factor límite de precisión |  | 20
| e) Carga de precisión | VA | 30(*)
| f) Resistencia del devanado secundario a 75°C | ohm
19 | Cambio de relación en el secundario |  | Si
20 | Dispositivo de protección primario
a) Fabricante
b) Referencia
21 | Capacidad | pF
22 | Distancia de arco | mm | 2100
23 | Distancia mínima de fuga | mm | 6125
24 | Clase de severidad de contaminación del sitio (SPS) | mm/kV | 25
25 | Accesorios:
| a) Válvula metálica tipo globo con rosca NPT de operación segura para toma de muestra de aceite, instalada en la parte inferior y tapón de sello roscado para esta válvula |  | Si
| b) Tapón de sello roscado para llenado de aceite instalado en la parte superior |  | Si
| c) Indicadores de nivel de aceite fácilmente visible desde el piso con visor resistente a los rayos UV |  | Si
| d) Placa de características de acuerdo con la Norma IEC 61869-2. Dentro de la placa se deberá indicar que el aceite es libre de PCB y azufre corrosivo. |  | Si
| e) Tap capacitivo para pruebas de factor de potencia y monitoreo en línea |  | Si
| f) Bornera fija seccionable en núcleos secundarios que permitan aislar, cortocircuitar y normalizar rápidamente el cableado |  | Si
26 | Datos sísmicos
| Cumplimiento IEEE-693-2005 (**) | Nivel de desem-peño | Moderado
| Cumplimiento del factor de amplificación del suelo |  | NA
| a) Frecuencia natural de vibración | Hz
| b) Coeficiente de amortiguamiento crítico | %
27 | Cargas admisibles en bornes
| a) Carga estática admisible | N
| b) Carga dinámica admisible | N
28 | Esfuerzo máximo admisible en la porcelana | daN/mm²
29 | Cantidad de aceite | l
30 | Dimensiones para transporte
| (Alto x Ancho x Largo) | m
31 | Masa neta para transporte | kg
32 | Volumen total | m3
33 | Dispositivo de protección secundario
| a) Dispositivos de protección contra sobretensiones que limiten el valor cresta de la tensión a un valor de 2500 V en el caso de que el secundario permanezca abierto. Este dispositivo no debe alterar la precisión del núcleo. |  | Si
(*) Validación según diseños
(**) En caso de requerirse amortiguadores, estos deben estar incluidos en el suministro.

## PT
TRANSFORMADOR DE TENSIÓN 245 kV
Item | Descripción | Unidad | Requerido | Ofertado
1 | Fabricante
2 | País |  | No se aceptara equipos de India
3 | Referencia
4 | Norma de fabricación |  | IEC 61869-1
IEC 61869-5
IEEE 693-2005
5 | Norma de calidad |  | ISO 9001
6 | Tipo de ejecución |  | Exterior
7 | Altura de instalación | msnm | 40
8 | Tensión más elevada para el material (Um) | kV | 245
9 | Tensión asignada soportada a la frecuencia industrial (Ud) | kV | 460
10 | Tensión asignada soportada al impulso tipo rayo (Up) | kV | 1050
11 | Frecuencia asignada (fr) | Hz | 60
12 | Factor de tensión asignado
| a) Permanente |  | 1.2
| b) Durante 30 s |  | 1.5
13 | Capacidad total | pF | ≥ 4000
14 | Condensador de alta tensión (C1) | pF
15 | Condensador de tensión intermedia (C2) | pF
16 | Tensión intermedia asignada en circuito abierto | kV
17 | Número de devanados secundarios |  | 3
18 | Clase de precisión entre el 25% y el 100% de la carga de precisión con factor de potencia 0,8 en atraso
| a) Entre el 5% y el 80% de la tensión asignada |  | 3P
| b) Entre el 80% y el 120% de la tensión asignada |  | 0.2
| c) Entre el 120% y el 150% de la tensión asignada |  | 3P
19 | Carga de precisión
| a) Devanado 1 | VA | 30(*)
| b) Devanado 2 | VA | 30(*)
| c) Devanado 3 | VA | 30(*)
| d) Simultánea | VA | 90(*)
| e) Potencia térmica límite | VA
20 | Tensión asignada
| a) Primaria (Upn) | kV | 220/ √3
| b) Secundaria (Usn) | V | 110/ √3
21 | Distancia de arco | mm | 2100
22 | Distancia de fuga | mm | 6125
23 | Clase de severidad de contaminación del sitio (SPS) | mm/kV | 25
24 | Dispositivos de Protección: |  | Sí
| a) Dispositivo amortiguador de ferrorresonancia |  | Sí
| b) Interruptores miniatura adecuados para protección de los circuitos secundarios de tensión, con contactos auxiliares para indicación de apertura y disparo. La curva de operación de los interruptores miniatura debe ser del Tipo Z. |  | Si
| c) Cuchilla externa para cortocircuitar la parte inductiva del equipo del lado del divisor capacitivo (Ground Potencial Switch). |  | Si
25 | Accesorios:
| a) Tapón de sello roscado para llenado de aceite instalado en la parte superior |  | Si
| b) Indicadores de nivel de aceite fácilmente visible desde el piso con visor resistente a los rayos UV instalados en Parte Inductiva y en cada cuerpo del divisor capacitivo. |  | Si
| c) Placa de características de acuerdo con lo estipulado en la norma IEC 61869-5 . Dentro de la placa se deberá indicar que el aceite es libre de PCB y azufre corrosivo. |  | Si
| d) Toma para medida de comportamiento del aislamiento.(Tap de medida) |  | Si
| e) Tap de prueba que permita realizar la medida en campo de la Capacitancia C2. |  | Si
| f) Válvula metálica tipo globo con rosca NPT de operación segura para toma de muestra de aceite, instalada en la parte inferior y tapón de sello roscado para esta válvula. |  | Si
| g) Puesta a tierra parte terminal alta frecuencia |  | Si
26 | Datos sísmicos
| Cumplimiento IEEE-693-2005 (**) | Nivel de desempeño | Moderado
| Cumplimiento del factor de amplificación del suelo |  | NA
| a) Frecuencia natural de vibración | Hz
| b) Coeficiente de amortiguamiento crítico | %
27 | Cargas admisibles en los bornes
| a) Carga estática admisible | N
| b) Carga dinámica admisible | N
28 | Esfuerzo máximo admisible en la porcelana | daN/mm²
29 | Cantidad total de aceite | l
30 | Dimensiones para transporte | m
(Alto x Ancho x Largo)
31 | Masa neta para transporte | kg
32 | Volumen total | m3
(*) Validación según diseños
(**) En caso de requerirse amortiguadores, estos deben estar incluidos en el suministro.

## PQ
DESCARGADORES DE SOBRETENSIÓN 245 kV
Item | Descripción | Unidad | Requerido | Ofertado
1 | Fabricante
2 | País |  | No se aceptara equipos de India
3 | Referencia
4 | Norma de fabricación |  | IEC 60099-4
IEEE 693-2005
5 | Norma de calidad |  | ISO 9001
6 | Tipo de ejecución |  | Exterior
7 | Frecuencia asignada (fr) | Hz | 60
8 | Material cubierta |  | Porcelana
9 | Tensión más elevada para el material (Um) | kV | 245
10 | Tensión asignada (Ur) | kV | 198
11 | Tensión continua de operación (Uc) | kV | 158
12 | Corriente de descarga asignada (In) | kA | 20
13 | Corriente asignada del dispositivo de alivio de presión (0.2 seg) | kA | 40
14 | Tensión residual al impulso de corriente de escalón, 10 kA, (Ures) | kV
15 | Tensión residual al impulso tipo maniobra (Ures)
| a) Para 250 A | kV
| b) Para 1000 A | kV
16 | Tensión residual al impulso tipo rayo (Ures)
| a) 5 kA | kV
| b) 10 kA | kV
| c) 20 kA | kV
17 | Clase de descarga de línea |  | 3
18 | Capacidad mínima de disipación de energía asignada para dos impulsos de larga duración. | kJ
19 | Mínima sobretensión temporal soportada, luego de absorber la energía asignada
| a) Durante 1s | kV
| b) Durante 10 s | kV
20 | Contador de descargas |  | Si
a) Fabricante
b) Referencia
21 | Medidor de corriente |  | Si
a) Fabricante
b) Referencia
22 | Distancia de arco | mm
23 | Clase de severidad de contaminación del sitio (SPS) | mm/kV | 25
24 | Aislamiento de la envolvente
| a) Tensión asignada soportada a la frecuencia industrial (Ud) | kV
| b) Tensión asignada soportada al impulso tipo rayo (Up) | kV
| c) Tensión asignada soportada al impulso tipo maniobra (Us) | kV
| d) Distancia de fuga | mm
25 | Datos sísmicos
| Cumplimiento IEEE-693-2005 | Nivel de desempeño | Moderado
| Cumplimiento del factor de amplificación del suelo |  | NA
| a) Frecuencia natural de vibración | Hz
| b) Coeficiente de amortiguamiento crítico | %
| c) Máxima aceleración pico del suelo | g
d) Cumplimiento del factor de amplificación del suelo
26 | Cargas admisibles en bornes
| a) Carga estática admisible | N
| b) Carga dinámica admisible | N
27 | Esfuerzo máximo admisible en la porcelana | daN/mm²
28 | Altura total | mm
29 | Dimensiones para transporte | m
(Alto x Ancho x Largo)
30 | Masa neta para transporte | kg
31 | Volumen total | m3
32 | Anillo corona y de distribución de campo |  | Si

## Aislador (hidden)
AISLADORES SOPORTE 245 kV
Item | Descripción | Unidad | Requerido | Ofertado
1 | Fabricante |  | LAPP INSULATOR/OHIO BRASS o similar
2 | País |  | No se aceptara equipos de India
3 | Referencia
a) Aislador para montaje vertical
b) Aislador para montaje invertido
c) Aislador para montaje horizontal
4 | Norma |  | IEC 60273
5 | Norma de calidad |  | ISO 9001
6 | Tipo Vertical IEC
a) Invertido
| b) Vertical |  | C8-1050
b) Horizontal
7 | Número de unidades en el aislador de soporte completo
8 | Material del aislador |  | Porcelana
9 | Tensión asignada soportada al impulso tipo rayo (Up) | kV | 1050
10 | Tensión asignada soportada a la frecuencia industrial en húmedo (Ud) | kV | 460
11 | Distancia de fuga según norma IEC 60815 | mm | 6125
12 | Cumplimiento IEEE 693 - 2005 | Nivel de desempeño | Moderado
13 | Datos sísmicos
| a) Frecuencia natural | Hz
| b) Coeficiente de amortiguamiento crítico | %
| c) Máxima aceleración pico del suelo | g
d) Cumplimiento del factor de amplificación del suelo
14 | Carácterísticas mecánicas aislador C8
| a) Carga de ruptura a la flexión (Po) | N | 8000(*)
| b) Carga de ruptura a la torsión | Nm | 4000(*)
| c) Máximo momento flector admisible sobre la cabeza (M) | Nm
(*) Validación según diseños

## Hoja1 (hidden)
LISTADO DE CANTIDADES
| Toluviejo | Bolívar | Chinu | Total
Interruptores | 7 | 1 | 1 | 9
Seccionadores | 12 | 4 | 3 | 19
Seccionadores con cuchilla de puesta a tierra | 6
Transformadores de corriente | 14 | 3 | 3 | 20
Transformadores de tensión | 14 | 3 | 3 | 20
Pararrayos | 12 | 3 | 3 | 18
Toluviejo | Sucre
Bolivar | Santa rosa, Bolivar (Cerca a Cartagena)
Chinu | Sucre (Cerca a Monteria)