INFORMACIÓN TÉCNICA PARA CONVOCATORIA PUBLICA UPME 009-2014 VALLEDUPAR 110 kV

Documento GPR-00760

| Elaborado por: Coordinador Área de Proyectos y Servicios | Aprobado por: Gerente de Producción |
| --- | --- |
| Fecha de Emisión : Marzo 06-2015 | Versión N°: 01 |

TABLA DE CONTENIDO

1.	SUBESTACIÓN VALLEDUPAR 110KV	3

1.1.	PREGUNTA: Disponibilidad de espacio real y área en m2 para las facilidades de expansión a 110 kV, para el transformador 220/110kV, la bahía y barraje, teniendo en cuenta que la Convocatoria Pública UPME 08 – 2014 prevé el espacio para la bahía de 220kV del transformador.	3

1.2.	PREGUNTA: Estado y condiciones del terreno, adecuaciones, módulo común y demás características de los espacios de reserva con las que se entrega	3

1.3.	PREGUNTA: Costos asociados a la conexión del proyecto  en la subestación 110kV, detallando alcance y las actividades incluidas.	4

1.4.	PREGUNTA: Detalles Técnicos de la Subestación Valledupar 110KV	5

1.5.	Demás información relevante	11

INFORMACIÓN TÉCNICA PARA CONVOCATORIA PÚBLICA UPME 009-2014 VALLEDUPAR  110 KV

# SUBESTACIÓN VALLEDUPAR 110KV

## PREGUNTA: Disponibilidad de espacio real y área en m2 para las facilidades de expansión a 110 kV, para el transformador 220/110kV, la bahía y barraje, teniendo en cuenta que la Convocatoria Pública UPME 08 – 2014 prevé el espacio para la bahía de 220kV del transformador.

RESPUESTA:

Actualmente en la subestación Valledupar existe un lote anexo con dimensiones estimada de aproximadamente 90 m x 90 m.

## PREGUNTA: Estado y condiciones del terreno, adecuaciones, módulo común y demás características de los espacios de reserva con las que se entrega

RESPUESTA:

El terreno disponible para el proyecto se encuentra en estado natural.

PREGUNTA: Costos asociados a la conexión del proyecto  en la subestación 110kV, detallando alcance y las actividades incluidas.

RESPUESTA informacion incluida en comunicación remisoria

## PREGUNTA: Detalles Técnicos de la Subestación Valledupar 110KV

RESPUESTAS:

- Configuración de la subestación, planos y diagramas unifilares

- Configuración de la subestación: Anillo

- Planos: Ver archivos anexos:

- Disposición General Equipos Subestación Valledupar 110kV – Vista en Planta

- Diagramas Unifilares: Ver archivos anexos:

- Diagrama Unifilar Subestación Valledupar 220kV y 110kV

- En la Figura 1  se observa la vista general del patio de la subestación Valledupar 110kV

Figura 1.  Vista General Patio de 110kV Subestación Valledupar

- Tipo de tecnología de la subestación y sus características

- Tipo de tecnología: Convencional.

- Características: ver: Diagrama Unifilar Subestación Valledupar 220kV y 110kV

- Nivel de tensión de operación y tensión asignada a los equipos

- Tensión de operación de equipos de la subestación: 110KV

- Tensión Asignada de equipos de la subestación: 123kV

- Características del barraje

- El barraje de la subestación Valledupar a 110kV es en Aluminio tubular de diámetro 63/57 mm y conexiones flexibles en aleación de aluminio de 910 mm2.

- Descripción disponibilidad y reservas de la protección diferencial de barras

- La configuración de la subestación es en anillo, no se utiliza protección diferencial de barras.

- Arquitectura, protocolos y equipos del sistema de control, protecciones y medida

- Arquitectura: Se muestra en los diagramas anexos. Está basada en un (1) esquema general de Sistema de Control Digital SICAM SAS y (2) SICAM RTU, marca Siemens. Se pueden observar también los equipos que  la conforman.

- .

Figura 2. Arquitectura Subestación Valledupar 110kV

- Protocolos: A continuación se enlistan los implementados.

- Con el Puerto COM TC:

SINAUT 8-FW (COM TC)

IEC 60870-5-101 (COM TC) – Usado Actualmente

DNP 3.0 (COM TC)

TELEGYR 800 (COM TC)

TELEGYR 8979 (COM TC)

- Con los IED’s:

IEC 60870-5-103 (COM IED)- Usado Actualmente

DNP 3.0 (COM IED) -  Usado Actualmente

IEC 60870-5-101 (COM IED)

- Protecciones: Se encuentran listadas en las tablas que aparecen a continuación:

| LÍNEA 110KV VALLEDUPAR – SAN JUAN (LN 748) |  |
| --- | --- |
| TIPO DE PROTECCIÓN | REFERENCIA |
| Relé multifuncional (21/67/59/50/51) | SEL 321 |
| Relé multifuncional (67/50/51) | SEL 351A |
| Relé multifuncional (25/79) | SEL 279H |
| Relé multifuncional (25/50/50BF) | SEL 352 |

| LÍNEA 110KV VALLEDUPAR – CODAZZI (LN 749) |  |
| --- | --- |
| TIPO DE PROTECCIÓN | REFERENCIA |
| Relé multifuncional (21/67/59/50/51) | SEL 321 |
| Relé multifuncional (67/50/51) | SEL 351A |
| Relé multifuncional (25/79) | SEL 279H |
| Relé multifuncional (25/50/50BF) | SEL 352 |

- Medida

El  equipo de medida utilizado es una Unidad de Bahía marca SIEMENS y de referencia 6MD66.

- Telecomunicaciones, medios de transmisión de comunicaciones y señales

- En la Tabla 2 se muestran en detalle la función de telecomunicación, el medio de transmisión, los dispositivos y la conexión que se requiere para cada estas funciones.

Tabla 2. Telecomunicaciones, medios de transmisión de comunicaciones y señales

| Función de telecomunicación | Dispositivos y conexión | Medio de transmisión |
| --- | --- | --- |
| Sistemas de gestión y supervisión | Puertos eléctricos Rc232 procedentes de un multiplexor óptico eléctrico. | FIBRA ÓPTICA |
| Voz operativa y administrativa | Comunicaciones IP a través de la red WAN. |  |
| Teleprotecciones | Canales G.703. |  |
| Aplicaciones de software | Intranet, red WAN. Registradores de falla, calidad de potencia. |  |
| Acceso a internet | A través de la red WAN, mediantes conexiones cableadas e inalámbricas |  |

- Disponibilidad de capacidad en servicios auxiliares y su diagrama unifilar

Los servicios auxiliares de la subestación Valledupar pertenecen al Modulo común y desde allí se alimentan todos los niveles de Tensión. Los MCB´s que hay de reserva son para uso de mantenimiento.

Los nuevos proyectos deberán contemplar el estudio para cuantificar la carga y decidir si la capacidad actual es suficiente. Los diagramas unifilares completos de la subestación Valledupar se encuentran relacionados a continuación:

- Diagrama Unifilar Tableros Servicios Auxiliares 1

- Diagrama Unifilar Tableros Servicios Auxiliares 2

- Diagrama Unifilar Tableros Servicios Auxiliares 3

- Diagrama Unifilar Tableros Servicios Auxiliares 4

- Disponibilidad de malla a tierra y planos

- No existe disponibilidad, para nuevos proyectos se deberá ampliar la malla de tierra. Para visualizar el plano remitirse al documento anexo:

- Malla de Puesta a Tierra – Vista en Planta

- Vías internas de la subestación, detalle de cárcamos etc.

- Vías internas: Visualizar documento anexo:

- Localización General Vías Internas – Vista en Planta

- Detalle de Cárcamos: No existe disponibilidad, está copada su capacidad. Para mayor detalle remitirse a:

- Cárcamos y Ductos – Vista en Planta

- Marca y referencia de los equipos

- Las marcas, referencias y características de los equipos de la subestación Valledupar 110kV se listan a continuación:

- Interruptores de Potencia

| MARCA | ASEA | SIEMENS |
| --- | --- | --- |
| Tipo | HPL 145/2501 | 3AP1 FG |
| Tensión nominal | 145 kV | 145 kV |
| Impulso de onda completa BIL | 650 kV | 650 kV |
| Prueba de baja frecuencia |  |  |
| Frecuencia nominal | 60 Hz | 60 Hz |
| Intensidad nominal | 2500 A | 3150 A |
| Intensidad nominal bajo maniobra bajo cortocircuito | 50 kA | 40 kA |
| Duración nominal del cortocircuito | 3 seg. | 3 seg. |
| Secuencia nominal de maniobra | O-0.3s-CO-3min-CO | A-0, 3s-CA-3min-CA |
| Sobrepresión del SF6 +20º | 0.5 Mpa | 0.6 Mpa |
| Peso con SF6 | 2229 kg. | 1580 kg. |
| Peso de la carga del SF6 | 9 kg. | 8.1 kg |
| Norma | IEC 56 | IEC 62271-100 |
| País de Origen | Suecia | Alemania |

- Seccionadores

| MARCA | ASEA | MESA GATICA |
| --- | --- | --- |
| Tipo | NSA 145/1600 C | SGC-123/1600 |
| Tensión nominal | 145 KV | 123 kV |
| Intensidad nominal | 1000 A | 1000 A |
| Intensidad térmica o de corto circuito, duración | 40 KA, 1s | 40 kA, 1s |
| Frecuencia nominal de funcionamiento | 60Hz | 60 Hz |
| Voltaje soportable de impulso (BIL) | 600 kV | 630 kV |
| Circuitos auxiliares voltaje de mando | 125 VDC | 125 VDC |
| Circuitos auxiliares voltaje del motor | 125 VDC | 125 VDC |
| Circuitos auxiliares voltaje de la calefacción | 125 VAC | 120 VAC |
| País | Suecia | España |

- Transformadores de Potencial, Transformadores de Corriente y Pararrayos

| Denominación de Equipo | Ubicación Técnica | Fabricante | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| TRANSFORMADOR DE VOLTAJE 110 KV | VAL_110BL748-TRANT-R | ASEA | CP DE 123-F-C |
| TRANSFORMADOR DE VOLTAJE 110 KV | VALSATR709 | RITZ | OTCF-123 |
| TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 110 KV | VAL_110BL748-TRANC-R | ASEA | IMBD 145 A4 |
| TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 110 KV | VAL_110BL749-TRANC-T | TRENCH | IOSK123 |
| TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 110 KV | VAL_110BTR02-TRANC-R | AREVA | CTH-123 |
| TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 110 KV | VAL_110BTR09-TRANC-R | ASEA | IMBD 145 A4 |
| PARARRAYOS 110 KV | VAL_110BL748-PARAR-R | ASEA | XAP 123 A3 |
| PARARRAYOS 110 KV | VAL_110BL749-PARAR-R | ASEA | PBB96 |
| PARARRAYOS 110 KV | VAL_110BTR02-PARAR-T | SIEMENS | 3EP2 096-3PZ |
| PARARRAYOS 110 KV | VAL_110BTR09-PARAR-R | TYCO ELECTRONICS | MDA4.96 |

- Otras facilidades con que se pueda contar para el desarrollo del presente proyecto

- No existen facilidades adicionales.

## Demás información relevante

- La información proporcionada sintetiza de forma apropiada todos los aspectos a considerar.