## Slide 1
RECONFIGURACIÓN SABANALARGA 220 KV

## Slide 2
PROYECTO PROPUESTO
1.

## Slide 3: Mejorar la confiabilidad operativa de esta subestación
Objetivos del proyecto
1
2
3
Reducir el nivel de cortocircuito
Permitir nuevas conexiones

## Slide 4
1
*Fuente: ISA Transelca
Alternativas FPO 2027-07-01
2
Seccionamiento D7-D4
Seccionamiento D4-D5
B1
B2
B3
B4
B1
B2
B3
B4

## Slide 5
ANÁLISIS ECONÓMICO
2

## Slide 6
Análisis Beneficio Costo
Beneficios
Valor presente desde 2027 de DNA evitada por salida subestación
Valor presente desde 2027 por reducción de generación de seguridad por mantenimientos futuros
Información de entrada |  | 
Fallas esperadas subestación | CRO3 | ~2200 MW
Tasa de crecimiento de demanda. | Tasa de descuento STN 11,5% | 2025-2063
Costos
Presupuesto para cambio de configuración (CAPEX) subestación Sabanalarga 220 kV
Costos de restricciones generación de seguridad para trabajos

## Slide 7
Costos
Ítem | USD
Presupuesto para cambio de configuración (CAPEX) subestación Sabanalarga 220 kV | 6.277.376
Costos de restricciones generación de seguridad para trabajos | 572.102
Total A1 | 6.849.478
Total A2* | 8.038.009
Costos A2 es 25% mayor que la A1

## Slide 8
Beneficios A1 y A2
Ítem | USD (1 Falla cada 10 años)
Valor presente de DNA evitada por salida subestación | 36.016.264,28
Valor presente por reducción de generación de seguridad por mantenimientos futuros | 283.534,00
Total | 36.299.798,287

## Slide 9
Relación Beneficio - Costo
Alternativa 1 | 1 falla cada 10 años | 1 falla cada 20 años | 1 falla cada 40 años
Beneficios totales USD | 36.299.798,29 | 25.181.181,64 | 9.287.600,08
Costos USD | 6.849.478,11 | 6.849.478,11 | 6.849.478,11
Relación Beneficio Costo | 5,300 | 3,676 | 1,356

## Slide 10
Relación Beneficio - Costo
Alternativa 2 | 1 falla cada 10 años | 1 falla cada 20 años | 1 falla cada 40 años
Beneficios totales USD | 36.299.798,29 | 25.181.181,64 | 9.287.600,08
Costos USD | 8.038.009,18 | 8.038.009,18 | 8.038.009,18
Relación Beneficio Costo | 4,516 | 3,133 | 1,155

## Slide 11
www.upme.gov.co
¡GRACIAS!
@upmecol UPME Oficial @upmeoficial
@upmeoficial @upmeoficial