## Slide 1
Unidad de Planeación Minero Energética

## Slide 2
Valoración de beneficios de la obra Nueva Sahagún 110 kV y líneas asociadas
Descripción de las alternativas propuesta por el OR – AFINIA.
Presentación de la valoración de los costos y beneficios de la obra Nueva Sahagún y línea asociadas.
Presentación de la relación Beneficio/Costo de la obra Nueva Sahagún 110 kV y líneas asociadas.
F-CE-01_V4

## Slide 3
Descripción de la alternativas propuestas por el OR
F-CE-01_V4

## Slide 4
Descripción de la alternativas – A1
F-CE-01_V4
Obras propuestas:
Instalación de dos autotransformadores 500/110 kV de 150 MVA cada uno.
Construcción de una línea aérea aproximadamente de 72 km entre subestaciones Nueva Sahagún 110 kV y La Mojana 110 kV.
Construcción de una línea aérea aproximadamente de 34 km entre subestaciones Nueva Sahagún 110 kV y Planeta Rica 110 kV.
Instalación de dos transformadores 110/34.5/13.8 kV de 150 MVA cada uno.
Intersección de la línea El Viajano – Colomboy 34.5 kV, y construcción de un doble circuito de aproximadamente 3 km hasta reconfigurar las líneas en El Viajano Nueva Sahagún 34.5 kV y Nueva Sahagún - Colomboy 34.5 kV.

## Slide 5
Descripción de la alternativas – A1
F-CE-01_V4
Trazado línea Nueva Sahagún – La Mojana 110 kV:

## Slide 6
Descripción de la alternativas – A1
F-CE-01_V4
Trazado línea Nueva Sahagún – Planeta Rica 110 kV:

## Slide 7
Descripción de la alternativas – A2
F-CE-01_V4
Obras propuestas:
Instalación de dos autotransformadores 500/110 kV de 150 MVA cada uno.
Construcción de una línea aérea aproximadamente de 72 km entre subestaciones Nueva Sahagún 110 kV y La Mojana 110 kV.
Construcción de una línea aérea aproximadamente de 34 km entre subestaciones Nueva Sahagún 110 kV y Planeta Rica 110 kV.
Construcción de una línea aérea aproximadamente de 48 km entre subestaciones Nueva Sahagún 110 kV y Nueva Montería 110 kV.
Instalación de dos transformadores 110/34.5/13.8 kV de 150 MVA cada uno.
Intersección de la línea El Viajano – Colomboy 34.5 kV, y construcción de un doble circuito de aproximadamente 3 km hasta reconfigurar las líneas en El Viajano Nueva Sahagún 34.5 kV y Nueva Sahagún - Colomboy 34.5 kV.

## Slide 8
Descripción de la alternativas – A1
F-CE-01_V4
Trazado línea Nueva Sahagún – Nueva Montería 110 kV:

## Slide 9
Valoración de costos de la obra
F-CE-01_V4

## Slide 10
Alternativa 1:
F-CE-01_V4
Costos totales de Obra – USD: $ 38,181,525.45
Costos totales de Obra STN – USD: $0 (0%)
Costos totales de Obra STR – USD: $ 38,181,525.45 (100%)
Chart: COP
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077
Costos activos del STR [COP] | 0 | 0 | 0 | 0 | -39876211043.8534 | -39876211043.8534 | -39876211043.8534 | -39876211043.8534 | -39876211043.8534 | -39876211043.8534 | -39876211043.8534 | -39876211043.8534 | -39876211043.8534 | -39876211043.8534 | -39120195148.8325 | -39120195148.8325 | -39120195148.8325 | -39120195148.8325 | -39120195148.8325 | -39120195148.8325 | -39120195148.8325 | -39120195148.8325 | -39120195148.8325 | -39120195148.8325 | -39120195148.8325 | -39120195148.8325 | -39120195148.8325 | -39120195148.8325 | -39120195148.8325 | -39120195148.8325 | -39120195148.8325 | -39120195148.8325 | -39120195148.8325 | -39120195148.8325 | -39120195148.8325 | -39120195148.8325 | -39120195148.8325 | -39120195148.8325 | -39120195148.8325 | -20956579607.666 | -20956579607.666 | -20956579607.666 | -20956579607.666 | -20956579607.666 | -20956579607.666 | -20956579607.666 | -20956579607.666 | -20956579607.666 | -20956579607.666 | 0 | 0 | 0 | 0
Costos activos del STN [COP] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costo total [USD] | 0 | 0 | 0 | 0 | -9494335.9628 | -9494335.9628 | -9494335.9628 | -9494335.9628 | -9494335.9628 | -9494335.9628 | -9494335.9628 | -9494335.9628 | -9494335.9628 | -9494335.9628 | -9314332.1783 | -9314332.1783 | -9314332.1783 | -9314332.1783 | -9314332.1783 | -9314332.1783 | -9314332.1783 | -9314332.1783 | -9314332.1783 | -9314332.1783 | -9314332.1783 | -9314332.1783 | -9314332.1783 | -9314332.1783 | -9314332.1783 | -9314332.1783 | -9314332.1783 | -9314332.1783 | -9314332.1783 | -9314332.1783 | -9314332.1783 | -9314332.1783 | -9314332.1783 | -9314332.1783 | -9314332.1783 | -4989661.8113 | -4989661.8113 | -4989661.8113 | -4989661.8113 | -4989661.8113 | -4989661.8113 | -4989661.8113 | -4989661.8113 | -4989661.8113 | -4989661.8113 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 11
Alternativa 2:
F-CE-01_V4
Costos totales de Obra – USD: $ 45,181,525.45
Costos totales de Obra STN – USD: $ 0 (0%)
Costos totales de Obra STR – USD: $ 45,181,525.45 (100%)
Chart: COP
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077
Costos activos del STR [COP] | 0 | 0 | 0 | 0 | -39876211043.8534 | -39876211043.8534 | -39876211043.8534 | -39876211043.8534 | -39876211043.8534 | -39876211043.8534 | -39876211043.8534 | -39876211043.8534 | -39876211043.8534 | -39876211043.8534 | -39120195148.8325 | -39120195148.8325 | -39120195148.8325 | -39120195148.8325 | -39120195148.8325 | -39120195148.8325 | -39120195148.8325 | -39120195148.8325 | -39120195148.8325 | -39120195148.8325 | -39120195148.8325 | -39120195148.8325 | -39120195148.8325 | -39120195148.8325 | -39120195148.8325 | -39120195148.8325 | -39120195148.8325 | -39120195148.8325 | -39120195148.8325 | -39120195148.8325 | -39120195148.8325 | -39120195148.8325 | -39120195148.8325 | -39120195148.8325 | -39120195148.8325 | -20956579607.666 | -20956579607.666 | -20956579607.666 | -20956579607.666 | -20956579607.666 | -20956579607.666 | -20956579607.666 | -20956579607.666 | -20956579607.666 | -20956579607.666 | 0 | 0 | 0 | 0
Costos activos del STN [COP] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costo total [USD] | 0 | 0 | 0 | 0 | -9494335.9628 | -9494335.9628 | -9494335.9628 | -9494335.9628 | -9494335.9628 | -9494335.9628 | -9494335.9628 | -9494335.9628 | -9494335.9628 | -9494335.9628 | -9314332.1783 | -9314332.1783 | -9314332.1783 | -9314332.1783 | -9314332.1783 | -9314332.1783 | -9314332.1783 | -9314332.1783 | -9314332.1783 | -9314332.1783 | -9314332.1783 | -9314332.1783 | -9314332.1783 | -9314332.1783 | -9314332.1783 | -9314332.1783 | -9314332.1783 | -9314332.1783 | -9314332.1783 | -9314332.1783 | -9314332.1783 | -9314332.1783 | -9314332.1783 | -9314332.1783 | -9314332.1783 | -4989661.8113 | -4989661.8113 | -4989661.8113 | -4989661.8113 | -4989661.8113 | -4989661.8113 | -4989661.8113 | -4989661.8113 | -4989661.8113 | -4989661.8113 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 12
Beneficios por reducción de DNA
F-CE-01_V4

## Slide 13
Radialidad San Marcos 110 kV y La Mojana 110 kV:
F-CE-01_V4
Condiciones de red :
La línea Chinú – San Marcos 110 kV presenta sobrecarga ante una demanda alta en las subestaciones de San Marcos 110 kV y La Mojana 110 kV.
Dado a que no hay generación despachable en la zona se esta presentando DNA en condición de red completa en las subestaciones San Marcos 110 kV y La Mojana 110 kV.
Actualmente las subestaciones San Marcos 110 kV y La Mojana 110 kV se encuentran radiales.
Para el 2027 (Fecha de Puesta en Operación propuesta por la UPME) se espera que esta radialidad atienda una demanda pico de 36.2 MW.
Chinú 110 kV
Sahagún 110 kV
San marcos 110 kV
La Mojana 110 kV
Beneficios de la obra:
Permite reducir la DNA en San Marcos 110 kV y La Mojana 110 kV en 9282.34 GWh.

## Slide 14
Condición normal de operación:
F-CE-01_V4
Beneficios de la obra:
Permite reducir la DNA en San Marcos 110 kV y La Mojana 110 kV en 9282.34 GWh.

## Slide 15
Radialidad Planeta Rica 110 kV:
F-CE-01_V4
Condiciones de red :
Actualmente la subestación Planeta Rica 110 kV.
Para el 2027 (Fecha de Puesta en Operación propuesta por la UPME) se espera que esta radialidad atienda una demanda pico de 28.2 MW.
Cerro 110 kV
Sahagún 110 kV
Planeta Rica 110 kV
Beneficios de la obra:
Permite reducir la DNA en San Marcos 110 kV y La Mojana 110 kV en 186.28 GWh los cuales se producirían ante la falla de 36 h/año de la línea Cerromatoso – Planeta Rica 110 kV.

## Slide 16
Radialidad Planeta Rica 110 kV:
F-CE-01_V4
Beneficios de la obra:
Permite reducir la DNA en Planeta Rica 110 kV dada la contingencia de la línea Cerromatoso – Planeta Rica 110 kV en 186.28 GWh.

## Slide 17
Beneficios por reducción de pérdidas
F-CE-01_V4

## Slide 18
Chart: Pérdidas de potencia (MW)
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071
Pérdidas - Dmax - SP (MW) | 390.9949 | 402.1939 | 406.8499 | 399.0973 | 410.4942 | 397.328 | 405.2946 | 405.2946 | 405.2946 | 405.2946 | 405.2946 | 405.2946 | 405.2946 | 405.2946 | 405.2946 | 405.2946 | 405.2946 | 405.2946 | 405.2946 | 405.2946 | 405.2946 | 405.2946 | 405.2946 | 405.2946 | 405.2946 | 405.2946 | 405.2946 | 405.2946 | 405.2946 | 405.2946 | 405.2946 | 405.2946 | 405.2946 | 405.2946 | 405.2946 | 405.2946 | 405.2946 | 405.2946 | 405.2946 | 405.2946 | 405.2946 | 405.2946 | 405.2946 | 405.2946 | 405.2946
Pérdidas - Dmax - CP (MW) | 389.4269 | 400.3596 | 404.734 | 396.8319 | 407.8043 | 394.5462 | 402.2585 | 402.2585 | 402.2585 | 402.2585 | 402.2585 | 402.2585 | 402.2585 | 402.2585 | 402.2585 | 402.2585 | 402.2585 | 402.2585 | 402.2585 | 402.2585 | 402.2585 | 402.2585 | 402.2585 | 402.2585 | 402.2585 | 402.2585 | 402.2585 | 402.2585 | 402.2585 | 402.2585 | 402.2585 | 402.2585 | 402.2585 | 402.2585 | 402.2585 | 402.2585 | 402.2585 | 402.2585 | 402.2585 | 402.2585 | 402.2585 | 402.2585 | 402.2585 | 402.2585 | 402.2585
Reducción pérdidas (MWh/año) | 3433.7555 | 4017.128 | 4633.9095 | 4961.2711 | 5890.8763 | 6092.1472 | 6649.0305 | 6649.0305 | 6649.0305 | 6649.0305 | 6649.0305 | 6649.0305 | 6649.0305 | 6649.0305 | 6649.0305 | 6649.0305 | 6649.0305 | 6649.0305 | 6649.0305 | 6649.0305 | 6649.0305 | 6649.0305 | 6649.0305 | 6649.0305 | 6649.0305 | 6649.0305 | 6649.0305 | 6649.0305 | 6649.0305 | 6649.0305 | 6649.0305 | 6649.0305 | 6649.0305 | 6649.0305 | 6649.0305 | 6649.0305 | 6649.0305 | 6649.0305 | 6649.0305 | 6649.0305 | 6649.0305 | 6649.0305 | 6649.0305 | 6649.0305 | 6649.0305
Disminución de pérdidas de energía:
F-CE-01_V4
La obra permite reducir las pérdidas del SIN en 471.67 GWh.

## Slide 19
Otros beneficios de la obra
F-CE-01_V4

## Slide 20
Reducción en cargabilidades – Red Completa:
F-CE-01_V4

## Slide 21
Reducción en cargabilidades – Contingencia N-1:
F-CE-01_V4

## Slide 22
Relación B/C
F-CE-01_V4

## Slide 23
Flujo de caja del proyecto:
F-CE-01_V4
Chart: USD
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075
Beneficios acumulados por DNA - Probabilistico [USD] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2315417.1705 | 3409595.6495 | 4545727.147 | 5752676.8045 | 7019967.8581 | 8324099.582 | 9661388.7101 | 11054459.2989 | 12802219.7213 | 16326844.9821 | 21050071.2564 | 25696372.0685 | 30489628.6691 | 35429198.8699 | 40507130.3373 | 45742858.5529 | 51144185.2951 | 56716348.2062 | 62464750.5877 | 68394966.6397 | 74512746.8661 | 80263089.3064 | 84730990.5498 | 89340205.0608 | 94095202.3741 | 99000593.3895 | 104061134.8426 | 109281733.9178 | 114667453.0067 | 120223514.617 | 125955306.4368 | 130582705.7888 | 131098493.9643 | 131098493.9643 | 131098493.9643 | 131098493.9643 | 131098493.9643 | 131098493.9643 | 131098493.9643 | 131098493.9643 | 131098493.9643 | 131098493.9643 | 131098493.9643 | 131098493.9643 | 131098493.9643 | 0 | 0 | 0 | 0
Beneficios por reducción de pérdidas [USD] | 0 | 0 | 0 | 0 | 395884.3243 | 304856.1029 | 378107.4056 | 416498.7912 | 520860.5293 | 575590.8899 | 728106.9086 | 728106.9086 | 728106.9086 | 728106.9086 | 728106.9086 | 728106.9086 | 728106.9086 | 728106.9086 | 728106.9086 | 728106.9086 | 728106.9086 | 728106.9086 | 728106.9086 | 728106.9086 | 728106.9086 | 728106.9086 | 728106.9086 | 728106.9086 | 728106.9086 | 728106.9086 | 728106.9086 | 728106.9086 | 728106.9086 | 728106.9086 | 728106.9086 | 728106.9086 | 728106.9086 | 728106.9086 | 728106.9086 | 728106.9086 | 728106.9086 | 728106.9086 | 728106.9086 | 728106.9086 | 728106.9086 | 728106.9086 | 728106.9086 | 728106.9086 | 728106.9086 | 0 | 0 | 0 | 0
Beneficios por reducción de C.Operación [USD]
Beneficios por reducción de emisiones de CO2 [USD]
Total de costos del proyecto [USD] | 0 | 0 | 0 | 0 | -9305686.7065 | -9305686.7065 | -9305686.7065 | -9305686.7065 | -9305686.7065 | -9305686.7065 | -9305686.7065 | -9305686.7065 | -9305686.7065 | -9305686.7065 | -9128580.4515 | -9128580.4515 | -9128580.4515 | -9128580.4515 | -9128580.4515 | -9128580.4515 | -9128580.4515 | -9128580.4515 | -9128580.4515 | -9128580.4515 | -9128580.4515 | -9128580.4515 | -9128580.4515 | -9128580.4515 | -9128580.4515 | -9128580.4515 | -9128580.4515 | -9128580.4515 | -9128580.4515 | -9128580.4515 | -9128580.4515 | -9128580.4515 | -9128580.4515 | -9128580.4515 | -9128580.4515 | -4989661.8113 | -4989661.8113 | -4989661.8113 | -4989661.8113 | -4989661.8113 | -4989661.8113 | -4989661.8113 | -4989661.8113 | -4989661.8113 | -4989661.8113 | 0 | 0 | 0 | 0
VPN Beneficios = 246 MUSD.
VPN Costos = 45 MUSD.
B/C = 5.57
FPO propuesta UPME : 2027

## Slide 24
www.upme.gov.co
Gracias!
@upmecol @upmeoficial @upmeoficial @upmeoficial