## Observaciones
PDF | Radicado de entrada | Remitente | Correo Electrónico | Numeral del Documento | Comentario | Propuesta | Indicador | Respuesta
SI | 20221110065062; 20221110063232; 20221110065212 | C&ENER SAS | bcordovez@yahoo.com | Propuesta consultores socializacion MACC, Pagina 31 | En emisiones de CO2 ponen 0.95 tons. de carbono por MW en térmicas a carbón, pero las nuevas tecnologías tienen emisiones más bajas que llegan hasta una reducción del 60%, y que con tecnología adicionales (captura, lechos fluidizados, plantaciones de algas, etc.) podrían reducir aún más. | Una manera de poderlo validar seria que en el EIA y la Licencia Ambiental (L.A.) deba estar declarado el mismo nivel de emisiones. Y de esta manera, se podría establecer una escala teniendo en cuenta la real emisión de CO2 según la tecnología que se use. | Emisiones | La propuesta del consultor se basa en valores de referencia internacional de acceso público x tecnologias. En la medida que existan datos con mayor grado de discriminación entre tecnologias, la upme puede ir incorporar estos valores
SI | 20221110065062; 20221110063232; 20221110065212 | C&ENER SAS | bcordovez@yahoo.com | Presentaciónes de socialización implementación Procedimientos Solicitudes de Conexión. UPME | Los PPAs privados deberían ser tenidos en cuenta, ya que atiende una parte del sistema y de la demanda actual. Según se manifestó en el tercer evento es un acto privado y no se puede verificar por la UPME, pero son contratos firmados con base a las exigencias de XM y debidamente regulados por los entres del Estado, que tienen la misma obligatoriedad, compromiso, y serian una vez resueltos los tramites de licensamiento y permisos soportados con garantias bancarias y polizas que los contratos con el Estado. Gestion comercial que garantiza la viabilidad economica y financiera de los proyectos, dandoles una mayor posibilidad de realizarse. | Los PPAs pueden acreditarse mediante certificaciones, incluso autenticados ante notaria, y de esta manera demostrar su existencia y validez. | Grupo 1 - con compromisos con el sistema | La normatividad del Mme y la CREG son explicitas en referir a compromisos mediante mecanismos establecidos (enficc y emlp). La UPME finalmente podria evaluar la viabilidad de incluir los PPA privados
SI | 20221110065062; 20221110063232; 20221110065212 | C&ENER SAS | bcordovez@yahoo.com | Resolucion 075 CREG, Articulo 12, Propuesta consultores socielizacion MACC, Pagina 48 | Un licenciamiento en nuestro caso (350MW) puede costar para la planta y línea de transmisión unos $2.900.000.000, una alternativa de conexión, y si son dos hay que sumarle otros $1.200.000.000, total $4.100.000.000 aproximadamente. Arriesgar este capital sin estar seguros del concepto favorable de la conexión es un riesgo muy alto para un promotor/inversionista. Situación que no se ve en el resto del mundo, sin tener el FPO aprobado, y consideramos va a desestimular la inversión en Colombia. Solicitamos considerar la eliminación de este requisito, o otorgarle un puntaje bajo, incluyéndolo en el mismo grupo de los que tienen la L.A. Los proyecto pequeños podran generar una capacidad ociosa en el sistema, al bloquear la capacidad disponible para proyectos de mayor tamaño que puedan generar energia firme. | Hay un trámite inicial en lo ambiental, que es el Diagnostico Ambiental de Alternativas (DAA), que solicitamos sea tenido en cuenta en el caso de tenerlo ya aprobado por la Autoridad Ambiental. El DAA da confiabilidad a la obtención de la L.A., y forma parte del proceso que la Autoridad Ambiental ha establecido. | Estado Tramite Ambiental | si bien es un requisito para algunas tecnologias, se trato de unificar los hitos mas representativos que pemitan ir midiendo los riesgos de materialización de los beneficios
SI | 20221110065062; 20221110063232; 20221110065212 | C&ENER SAS | bcordovez@yahoo.com | Articulo 37, paragrafo 1, Resolucion UPME 528 | En el Articulo 37, en su Parágrafo 1, de la Resolución 528 de la UPME que dice: “PARÁGRAFO 1: Un proyecto clase 1 al que se le haya liberado la capacidad asignada por la UPME a través del presente procedimiento, sólo podrá solicitar nuevamente asignación de capacidad una vez transcurridos doce (12) meses desde que quede en firme el acto administrativo de liberación de capacidad.” Por consiguiente solicitamos una modificacion teniendo en cuenta que este periodo de transición a creado situación donde hasta la fecha no se ha podido dar claridad total a la liberación de puntos de conexión; sumado a los inconvenientes generados por la pandemia en el atraso de los proyectos; que el ingreso de pequeños proyectos que tienen menos requisitos podrian bloquear proyectos de mayor generación con energia firme, y de esta forma bloquear espacio en subestaciones, creando capacidad ociosa, generando como consecuencia que aquellos proyectos que sean definidos después del 31 de marzo del presente año, solo podrían volver a presentarse en el 2.024, retrasando los proyectos 2 años. | Pudiera ser modificado de la siguiente manera: “PARÁGRAFO 1: Un proyecto clase 1 al que se le haya liberado la capacidad asignada por la UPME a través del presente procedimiento, sólo podrá solicitar nuevamente asignación de capacidad una vez transcurridos doce (12) meses desde que quede en firme el acto administrativo de liberación de capacidad, a partir del 2.023.” | UPME | Tema de competencia de la UPME
No | 20221110064332 | LICA Renovables | coordinadorestudios@licarenovaveis.com | 5.1 | En la restricción de capacidad por barra se usa una variable binaria que es diferente a la binaria por alternativa (Restricción para controlar proyectos con varios puntos de conexión). | En la restricción de capacidad por barra debe esta la binaria de la alternativa de conexión (restricción para controlar varios puntos de conexión), debido a que es posible tener varias alternativas es necesario evaluarla como diferentes proyectos en el MACC. | Barra | La variable es la misma. Solo se usa un índice diferente para explicar la forma de controlar las variables binarias de los proyectos con alternativas para que estos sean excluyentes. Vale la pena aclarar que los proyectos que presentan dos o mas alternativas se analizan de manera independiente pero solo uno de ellos sera asigando
No | 20221110064332 | LICA Renovables | coordinadorestudios@licarenovaveis.com | 5.1 | En la restricción de capacidad de cortocircuito en barra se usa un único aporte del proyecto, el proyecto aporta en mayor o menor medida dependiendo lo lejos o cerca que se encuentre (eléctricamente) de la barra. | Es necesario que el aporte sea por proyecto y barra, de tal forma que se pueda contabilizar el aporte del proyecto al corto. Aporte_corto(p,b) | Parametro Corto | Esta restricción fue revisada con la UPME y se modificará para tener en cuenta el aporte al cortocircuito de un conujto de barras adyacentes.
No | 20221110064332 | LICA Renovables | coordinadorestudios@licarenovaveis.com | 5.1 | En la restricción de capacidad de cortocircuito en barra únicamente se tienen en cuenta el aporte de los proyectos nuevos, lo cual es falso ya que se debe contabilizar el aporte de todos los generadores conectados al sistema. | Se hace necesario en la restricción hacer la suma de los aportes de cada generador a cada barra (incluidos los que ya se encuentran instalados o conceptuados), o entregar la capacidad residual de cada barra. | Parametro Corto | La upme calculará y entregará la capacidad remanente de cada barra, la cual ya incorpora el aporte de la generación existente
No | 20221110064332 | LICA Renovables | coordinadorestudios@licarenovaveis.com | 5.1 , 5.3 | Para Restricción de zonas eléctricas, de acuerdo al numeral 5.3 la capacidad máxima de la zona es capacidad de la barra de mayor capacidad. Esto puede ser cierto o falso dependiendo de la configuración de la zona. Por lo cual se hace necesario que la UPME indique cuales barras se entran en cada zona. | Como recomendación, se propone que la restricción de la zona se haga de la misma forma en la que se evalúa las áreas operativas. De tal manera que se tenga en cuenta la capacidad de exportación/importación, generación y demanda de la zona. | Restricciones operativas | Dada la complejidad que representa encontrar la capacidad máxima de cada zona, se propone iniciar con el valor de la capacidad máxima de la barra mayor de la zona. Esto es el punto de partida pero no es el valor definitivo. El analista eléctrico, de acuerdo con el procedimiento que establecerá la UPME, puede modificar este valor hacia arriba o hacia abajo, como parte del análisis eléctrico en el PowerFactory.
No | 20221110064332 | LICA Renovables | coordinadorestudios@licarenovaveis.com | 5.1 | Restricción de áreas operativas. En la desigualdad se adiciona una variable de intercambio, la cual se entiende como la total capacidad de intercambio del área (suma de los intercambios con otras zonas operativas). Sin embargo, es importante resaltar que la capacidad de intercambio entre áreas no es ilimitado y por tanto no se pueden sumar. | Se propone una sumatoria de los diferentes intercambios de cada zona, en vez de la expresión de Intercambio(a,t) : sum(CAP_proyecto(p).binaria(p,t)+sum(Intercambio(a,a,t))= Dem_area(a,t)-Gen_area(a,t) Se entiende que el modelo MACC no puede simular el intercambio entre áreas operativas. Sin embargo, un estudio previo de las zonas dentro del área operativa podría indicar cual sería el aporte de exportación con otras áreas operativas. Lo cual ayudaría en la precisión del modelo. | Restricciones operativas | Entendida la propuesta como una alternativa. Sin embargo, el modelo propuesto es de areas operativas que tienen asociados los proyectos de expansión. La variable de decisión del intercambio es única por área y es una variable que puede tomar valores positivos o negativos. Los demás datos de entrada son escenarios de generación y demanda que la UPME debe elegir.
No | 20221110064332 | LICA Renovables | coordinadorestudios@licarenovaveis.com | 5.1 | Restricción de áreas operativas. Se debe limitar la variable de Intercambio. Ya sea manteniendo la ecuación actual o modificándola como se propuso en el ítem anterior. | Se propone la siguiente desigualdad, teniendo en cuenta el comentario anterior. Max_intercambio(a,a,t)>=Intercambio(a,a,t)>=Min_intercambio(a,a,t) | Restriccones operativas | No aplica para el modelo actual. Sin embargo, quedará en manos de la UPME analizar la viabilidad de la propuesta de intercambios por zona.
No | 20221110064332 | LICA Renovables | coordinadorestudios@licarenovaveis.com | 5.1 | Restricción para controlar proyectos con varios puntos de conexión. Para esta restricción se tiene en cuenta únicamente dos alternativas, sin embargo, podrían haber más, en este sentido la desigualdad debe incorporar n alternativas. | Se propone la siguiente desigualdad: BinariaP(jb1)<=1-(sum(BinariaP(jbn))-BinariaP(jb1)) … BinariaP(jbN)<=1-(sum(BinariaP(jbn))-BinariaP(jbN)) | Restriccones operativas | La formulación presentada en el documento compara solo dos alternativas. En realidad esta formulación puede ser generalizada para cualquier número de alternativas, siempre que se asocien de manera correcta los proyectos de generación excluyentes. Si A es excluyente de B y de C, y B excluyente de C, quiere decir que solo uno de los proyectos A,B o C (o ninguno), puede salir asignado. Este tipo de asociaciones se puede realizar desde la interface del MACC
No | 20221110064332 | LICA Renovables | coordinadorestudios@licarenovaveis.com | 5.1 | En el penúltimo párrafo del numeral se indica que "… el modelo intentará asignar la mayor cantidad de proyector cumpliendo con las restricciones eléctricas…". Esto se puede entender como que el modelo favorecerá los proyectos de menor potencia ya que esto aseguraría la mayor entrada de proyectos. | Se solicita a la UPME aclarar esto ya que podría contravenir la libre competencia y promover la instalación de proyectos cada vez más pequeños. | MACC | Se corregirá la redacción para no generar confusión. La función objetivo del MACC busca encontrar el mayor beneficio para el sistema. En palabras se puede decir que el modelo asignará la mayor capacidad posible cupliendo con las restricciones eléctricas. Esto quiere decir que en ningún momento favorecerá proyectos de menor tamaño.
No | 20221110064332 | LICA Renovables | coordinadorestudios@licarenovaveis.com | 5.2 | De acuerdo al algoritmo presentado en este numeral, el valor de potencia de cada barra estará asignado de acuerdo a la última contingencia evaluada. | Después del paso 3 se debe guardar el valor de potencia en cada iteración y comparar con el valor de la anterior iteración. Si el valor actual es menor, se debe dejar el de la iteración actual, si este es mayor se debe dejar el valor de la iteración anterior. | MACC | Se sobreentiende que la variable queda guardada para la comparación final, pero se modificará el diagrama para mejor comprensión del público
No | 20221110064332 | LICA Renovables | coordinadorestudios@licarenovaveis.com | 5.2 | El algoritmo sugerido requiere una alta capacidad de computación. Ya que se debe hacer por cada barra, cada año, tres escenarios de Demanda y posiblemente varios escenarios de despacho. | Se sugiere utilizar el algoritmo presentado en la hoja "Algoritmo potencia Barra", del presente documento | MACC | No se observa un ahorro computacional en la propuesta
No | 20221110064332 | LICA Renovables | coordinadorestudios@licarenovaveis.com | 5.2 | No se especifica en el documento bajo que escenario de demanda o escenario de generación se calculan las capacidades de barras, es necesario que la UPME en algoritmo de cálculo defina esto | Se recomienda a la UPME hacer el cálculo de las capacidades para todos los escenarios, y escoger el valor más bajo obtenido. Y especificar este dentro de su información. | Restriccones operativas | La UPME define los escenarios de generación y demanda con que se corren los análisis
No | 20221110064332 | LICA Renovables | coordinadorestudios@licarenovaveis.com | 5.5 | Para la ecuación general de la estimación de beneficio de cada proyecto. En este caso se hizo un promedio ponderado de los beneficios lo cual reduce el peso de estos frente a los costos del proyecto. | Se debe hacer, en cambio, una suma ponderada de beneficios, la cual mantiene la proporción de los beneficios frente a los costos. Esto es: que el promedio de los pesos sea igual a 1. La ecuación quedaría: BT/kW=(W1*Bres+W2*BPB+W3*Bperd+W4*Bconf+W5*BFlex+W6*Bem-C)/kW-Wa*PBTA & W1 = 1.2, W2 = 1.2, W3 = 1.2, W4 = 0.6, W5 = 0.6, W6 = 1.2 | Factores de ponderación | La suma de los factores propuesta en este comentario es mayor a 1, lo cual no es correcto. Revisada la formula general prersentada por la consultoría se ajustó el último término de la misma asi: wa*pbat/kw para obtener el valor unitario
ctor | 20221110064332 | LICA Renovables | coordinadorestudios@licarenovaveis.com | 5.6.1.2 | Cada promotor debe calcular el FactorR o se debe usar los factores listados en la tabla de la figura 5-4. Al no haber información histórica de los precios de tecnologías renovables, se debe usar el R de 5. |  | Restricciones | EL factor R debe ser actualizado y publicado por la UPME para cada vigencia. El agente puede estimarlo para verificar su puntaje por cuanto la información base es pública
No | 20221110064332 | LICA Renovables | coordinadorestudios@licarenovaveis.com | 5.6.1.3 | La resolución CREG 007 de 2005, no especifica ninguna metodología para el cálculo del precio marginal. Podría la UPME indicar en cual resolución se presenta esta metodología y/o cual metodología se debe utilizar para este cálculo |  | precio marginal | La Resolucion presenta la opcion de cálculo a partir de datos históricos. La metodología debe ser definida por la UPME
No | 20221110064332 | LICA Renovables | coordinadorestudios@licarenovaveis.com | 5.6.2.2 | Dentro de los factores de Flex propuestos no se incluyen proyectos que tengan baterías conectadas. Consideramos que este tipo de configuraciones mejorarían no solo la flexibilidad del sistema sino la confiabilidad. | Se sugiere que dentro del estudio de conexión los promotores puedan incluir un estudio de baterías donde se incluya el ritmo de descarga típico (1C) de la tecnología de batería propuesta. Este valor sería tomado como la variable RampDt de la ecuación para calcular flex. De esta manera se podría incluir el beneficio de flexibilidad para tecnologías renovables. | Flexibilidad | Los estudios revisados hacen referencia a la instalacion de bancos de baterias en microredes y la forma como estos bancos ayudan en flexibilizar la microred antes de producir efectos en la red nacional. No es referente a las baterias asosiadas directamente a la FNCER. Otras referencias se habla del uso de baterias para soporte de las actividades de distribucion y transmision pero nuevamente como un elemento o banco de baterias indentendiente operado por el operador de la red no asociado a una FNCER. Una planta renovable con sistema de bateria asociado si podria aportar algo de flexibilidad pero depende principalmente del tamaño y diseño de la bateria. No se cuenta con estudios suficientes para determinar este efecto combinado. finalmente se debe mencionar que en el supuesto de definir un indice asociado a la contribución de la bateria que acompaña la FNCER se debe resolver si el concpeto de conexión deberia estar condicionado en ese caso a la inclusión de la bateria que permitio este puntaje
No | 20221110064332 | LICA Renovables | coordinadorestudios@licarenovaveis.com | Figura 5-7 | En la figura se muestran valores que no corresponden con la ecuación planteada. |  | Et | Se ajusta a FPOM que hace referencia a la cantidad de meses entre el periodo de analisis establecido por la UPME y la FPO
No | 20221110064332 | LICA Renovables | coordinadorestudios@licarenovaveis.com | 5.6.1 | Las variables para calcular los beneficios no tienen homogeneidad de fechas, por ejemplo: - Ben Restricciones. Pbolsa: Valor del precio en Bolsa de energía Usado para el análisis. - Ben Pérdidas. Pbolsa: Precio promedio de energía en el año anterior. - Ben Confiabilidad. CR1: Costo racionamiento del último escalón del último mes disponible. - Ben Confiabilidad. PEa: Precio Escasez de activación a 31 dic del año anterior al análisis. - Ben Flexibilidad. CEE: Costo equivalente de energía del mes de marzo del año de análisis. - Ben Emisiones. Generación de Emisiones del año anterior. Generación de energía del año anterior. TRM(COP-EUR) del 31 dic del año anterior. | Se solicita a la UPME que los valores de las variables para calcular los beneficios sean homogenizados respecto al año anterior del análisis. Promedios o sumas anuales del año anterior al análisis. Promedios o sumas mensuales Diciembre del año anterior al análisis y datos diarios o puntuales, 31 de diciembre del año anterior. | general | Las temporalidades dependen de la variable y el efecto que se quiera medir. Sin embargo se revisó en el documento y se unifican aquellas en las que se evidenció que era posible unificar
No | 20221110064332 | LICA Renovables | coordinadorestudios@licarenovaveis.com |  | Dentro de la información para estudios de conexión proyectos clase uno (Ventanilla Única), se encuentra que la información suministrada por la UPME en muchos casos no coincide con la entregada por los OR y Transportadores. Adicionalmente los reportes anteriores no coincide con la información que XM suministra en el PARATEC. | Se solicita a la UPME indicar basados en cual de los reportes entregados se deben realizar los estudios de conexión.: a) OR-TR b) Paratec mar-2022 (Consolidado de parámetros técnicos para transformadores, líneas, unidades de generación / https://www.xm.com.co/planeaci%C3%B3n/par%C3%A1metros-t%C3%A9cnicos-del-sin/parametros-t-ecnicos) C) UPME | upme | Si bien es un tema central, la completitud e integridad de la información. Las posibles medidas o acciones a seguir son competencia de la UPME y demas Autoridades
No | 20221110064332 | LICA Renovables | coordinadorestudios@licarenovaveis.com |  | XM suministro, el día 21 de Abril, el Informe de planeamiento operativo eléctrico de largo plazo (IPOELP) del segundo semestre del 2022. | Se solicita a la UPME indicar si se debe usar la red de este Informe o la red anterior correspondiente al 1° semestre de 2022. Se sugiere a la UPME mantener el informe del primer semestre ya que sobre este, por parte de promotores y consultores, se ha venido realizando análisis previos para localizar los posibles puntos de conexión de proyectos. | upme | UPME
Si | 20221110064352 | ENEL COLOMBIA | gregulac@enel.com | GENERAL | Es fundamental que la evaluación de la priorización de las solicitudes de los promotores la realice de manera integral; es decir, que en la evaluación de las solicitudes de conexión se consideren todos los proyectos que se van a conectar a una misma área operativa y/o donde tengan influencia varios transportadores, lo que evitará generar ineficiencias que puedan derivar en obras redundantes o parciales de los OR. A modo de ejemplo: Hay 3 proyectos en un mismo predio, que comparten activos de conexión y/o que requieren expansión del SDL/STR, pero que tienen FPO distinta (unos meses de diferencia), que criterio se utiliza para priorizarlos, pensando que para el OR es más optimo expandir su sistema de una vez para los tres que para uno inicialmente y después para los otros, inclusive entre los criterio se puede considerar unificar la FPO a una sola para los tres proyectos y hacer una sola expansión. | Considerar en los criterios y/o análisis eléctrico de la UPME para la priorización de los proyectos los planes de expansión de los OR, la ejecución de la obras como también la posibilidad de unificar las FPO de los proyectos que se vayan a conectar a la misma área operativa/zona/subestación/predio. | expansiónes y fpo distintas | LA FPO sera la declara por el agente y solo se modifica en caso de que se requiera una obra de expansión, en cuyo caso la FPO la deterinara la UPME en función de la fecha de entrada de la expansión y la del proyecto de generación prevista por el agente. Si la obra permite la conexion de varios proyectos pues la FPO sera igual para todos
Si | 20221110064352 | ENEL COLOMBIA | gregulac@enel.com | GENERAL | Los criterios para asignar la capacidad de conexiones permitan evitar que en los STR y SDL la UPME pueda aprobar conexiones que excedan la capacidad de los circuitos y alimentadores de 115 KV o de Media Tensión de los OR , así esta se base en una baja probabilidad de saturación del circuito. Es fundamental que con los criterios se evite al máximo que las empresas de distribución tengan que gestionar sus circuitos con restricciones operativas ante la posibilidad de que el despacho del generador que se le ha otorgado el punto de conexión por la UPME exceda la capacidad del alimentador que lo atiende y lleve a la desconexión de los usuarios finales que también son atendidos por dicho alimentador que previamente contaban con una conexión autorizada por el OR. | Al respecto, se solicita incluir dentro de los criterios y/o análisis eléctrico de la UPME la cargabilidad de los circuitos, para que se verifique que las conexiones analizadas no exceden la capacidad de los alimentadores y de alguna forma si es necesario limitar temporalmente su capacidad de entrega de potencia en forma acorde con la capacidad del circuito (cargabilidad). | Restricciones operativas | Las verificaciones mencionadas se hacen en el estudio de conexión y verificados por la UPME
Si | 20221110064352 | ENEL COLOMBIA | gregulac@enel.com | Figura 4-1 | En la etapa de análisis eléctricos por la UPME, no es claro a que se refiere el consultor con la pregunta de capacidad de expansión por grupos | Solicitamos aclararle a la UPME explícitamente que si es necesario evaluar de manera integral varios proyectos conectados a una misma área eléctrica/frontera comercial/zona/área operativa | Areas | El analisis del MACC tiene en cuenta todos los proyectos de la misma area. El signo de interrogación es un error de digitación, se corrige en el documento
Si | 20221110064352 | ENEL COLOMBIA | gregulac@enel.com | 4.1 | Incluir el plan de expansión de los OR | Base de datos de la infraestructura existente y plan de expansión de los OR base para la simulación durante el periodo de tiempo que señala la UPME para los estudios que se presenten dentro de la ventana definida en la resolución creg 075 aquella que la modifique, (en condiciones normales, será entre enero y marzo de cada año). | expansion | De acuerdo debe ser parte de la información a suministrar y publicar para poder realizar los estudios
Si | 20221110064352 | ENEL COLOMBIA | gregulac@enel.com | 4.1 | Incluir el criterio de permitir optimizar las expansiones de los OR. | Por otro lado, se requiere definir las áreas de análisis eléctricos en los que se puedan agrupar las solicitudes de conexión: pueden ser las áreas operativas del SIN o subáreas, que permitan simplificar, dividir los análisis y permitan optimizar la expansión de los OR. | Areas | La UPME definira las areas o podra acoger la propuesta del consultor
Si | 20221110064352 | ENEL COLOMBIA | gregulac@enel.com | 4.1 | Incluir información de cargabilidad de la líneas | Información de la Capacidad Máxima por Barra disponible y cargabilidad de las líneas | Restricciones operativas | Esto se recoge en el calculo de la capacidad de barra
Si | 20221110064352 | ENEL COLOMBIA | gregulac@enel.com | Figura 4-2 | La etapa 1 es clave para la optimización de la expansión de los OR | Se consideren los dos cometarios generales que estamos realizando sobre que se consideren todos los proyectos que se van a conectar a una misma área operativa y/o donde tengan influencia varios transportadores (inclusive con FPO distinta), la cargabilidad de la líneas y los planes de expansión de los OR | Restricciones operativas | No es clara la inquietud. Sin embrago, se debe mencionar que el MACC realiza los análisis por área, es decir incluye todos los proyectos presentados en dicha área. por otro lado los estudios de conexión requieren la información suministrada por los transportadores y OR tanto del sistema existente como las obras de expanisón.
Si | 20221110064352 | ENEL COLOMBIA | gregulac@enel.com | 4.2 | Respecto a la clasificación por áreas operativas, solicitamos al consultor recomendar a la UPME que las predefina en conjunto con los OR para el SDL y STR. |  | Restricciones operativas | Se transmite a la UPME la propuesta
Si | 20221110064352 | ENEL COLOMBIA | gregulac@enel.com | 4.2 | Sobre la información pública mencionada en la etapa 2, que no solo que sea utilizada por los desarrolladores de los proyectos en sus estudios respectivos sino para el acceso de los OR | En la actualidad la UPME realiza sus análisis de planeamiento y de revisión de los estudios de conexión utilizando áreas de análisis cuya metodología de definición ya tiene establecidas y que se podría ajustar y volver información pública que se utilizada por los desarrolladores de los proyectos en sus estudios respectivos y los mismos OR. | Areas | La UPME definira las areas o podra acoger la propuesta del consultor. Se transmite a la UPME la propuesta
Si | 20221110064352 | ENEL COLOMBIA | gregulac@enel.com | 4.2 | En la etapa 3 también considerar la cargabilidad de los circuitos | Inicialmente se analizan los proyectos con compromisos y que no necesiten expansiones para su conexión, según el estudio de conexión presentado. Allí se revisa si la capacidad disponible en la barra, la cargabilidad de los circuitos y en el área es suficiente para atender este grupo de proyectos. De ser así se asignan los proyectos a la fila 2 según el orden de presentación de los proyectos o en el orden que resulte del modelo de evaluación de optimización – MACC aplicado a este grupo de proyectos | MACC | Esto hace parte de los análisis eléctricos
Si | 20221110064352 | ENEL COLOMBIA | gregulac@enel.com | Figura4-6 | No solo se debe considerar las obras de transmisión sino también se deben considerar las obras de los OR en el SDL y STR. | Incluir las obras de los SDL y STR dentro de los análisis eléctricos | expansion | Se Incluyen las obras hasta nivel de SDL
Si | 20221110064352 | ENEL COLOMBIA | gregulac@enel.com | 5.6.2.2 | En la Tabla 5.5 se propone una puntuación por tecnologías. A su vez, se selecciona , con el argumento de temporalidad y objetivo - sin mayor claridad- uno de los tipos de flexibilidad en los términos de un documento de XM. La selección discrecional del tipo "flexibilidad por energía" sesga la priorización a algunas de las tecnologías que se encuentran más habilitadas para brindar alguno de los servicios complementarios, que en este caso corresponde al AGC, según la modalidad seleccionada para calcular el índice FLEX. Esta selección no considera el principio de neutralidad tecnológica para realizar una selección más objetiva de la prioridad con la que se debe preferir la conexión de un recurso por encima de otro, ya que al escoger de entrada solo uno de los atributos de flexibilidad se opta a priori por ciertas tecnologías con lo cual sería innecesario realizar los cálculos que se resumen en la tabla 5.5. | Se solicita considerar una selección sobre la base de las funcionalidades esperadas de flexibilidad que un sistema pueda requerir, para contar con una mirada más objetiva de cada tecnología. Los recursos serían priorizados según su contribución a los diversos servicios de flexibilidad, teniendo en cuenta inclusive que estos pueden contribuir al sistema como un todo pero también a cada subsistema, y con esto recibir una puntuación según sea el servicio que brinden. Entre los servicios de flexibilidad que deberían considerarse se tienen: Servicios de regulación primaria, secundaria y terciaria de frecuencia; control rápido de frecuencia; control de tensión; Black Start; control de tensión y factor de potencia en distribución, EDAC; gestión de fallas, contingencias y restricciones, entre otros posibles. Para esto se deben tener en cuenta los tipos de recurso que pueden aportar a esta flexibilidad como se ilustran en la tabla siguiente que además de sistemas de generación convencional y renovables, incluye las baterías, compensadores síncronos y la Respuesta de la Demanda como un nuevo recurso que puede aportar. | Flexibilidad | Para el caso colombiano, de acuerdo con los analisis de XM, el AGC seria el servicio en donde existiria impacto medible por la entrada de renovables al SIN. , es por ello que se selecciono como el parametro a comparar, ya que los demas parametros serian muy similares Una vez revisados los servicios adicionales se ajusto el indcador de Flexibilidad incluyendo un parametro adicional
Si | 20221110064352 | ENEL COLOMBIA | gregulac@enel.com | 4.1 | Información requerida por la UPME. Es importante definir cual va a ser el periodo de tiempo para la simulación y en este sentido cuales son las obras de expansión que se van a tener en cuenta para el modelo y de la misma manera incluir las liberaciones de capacidad que se puedan dar en el tiempo. | Definir el periodo de tiempo y las obras a tener en cuenta. | upme | La propuesta para la evaluación de beneficios considera el periodo desde la FPO hasta la fecha de análisis que defina la UPME( hasta 15 años)
Si | 20221110064352 | ENEL COLOMBIA | gregulac@enel.com | 4.1 | Es importante que las áreas eléctricas mencionadas en el documento sean las mismas áreas utilizadas por la UPME para simular la operación y expansión del sistema. Dentro del proceso de optimización que utiliza la UPME para esta simulación, los proyectos de generación no tienen limitación en la capacidad de conexión al interior de cada área y compiten con las posibilidades de proyectos de refuerzos de interconexión entre áreas para determinar la expansión que garantice la confiabilidad del sistema, minimizando los costos de inversión y operación. Para mantener congruentemente la optimización previa hecha en el ejercicio de planeamiento, la asignación debe conservar las mismas áreas de análisis. | Definir las mismas áreas eléctricas actuales, dejando abierta la posibilidad a que la UPME modifique estas áreas dependiendo de las dinámicas del sistema | upme | La UPME definira las áreas eléctricas, las cuales son consistentes entre el MACC y los análisis eléctricos que la UPME realiza
Si | 20221110064352 | ENEL COLOMBIA | gregulac@enel.com | 4.1 | Se recomienda publicar la base de Digsilent de la UPME en su página como lo hace XM en los analisis del IPOEL e IPOEM, de esta manera todos los consultores conocen antes los supuestos de modelacion de la UPME. |  | upme | Se traslada a la UPME
Si | 20221110064352 | ENEL COLOMBIA | gregulac@enel.com | 4.1 - 5 | En la resolución CREG075, capítulo V se habla de las conexiones temporales de generadores. En el artículo 34 se dan las condiciones para las conexiones temporales de generadores, estableciendo dos casos: a) cuando proyectos de generación con capacidad asignada no puedan entrar a operar continuamente con toda la capacidad por atrasos en las obras de transmisión y b) cuando en un punto de conexión al SIN existe capacidad disponible mientras se conecta un generador que tiene capacidad asignada previamente y haya proyectos de generación existentes que estén interesados en usar esa capacidad temporalmente. De igual manera en el artículo 19 se da la opción para proyectos que requieren capacidad mayor a la disponible y se establece que para efectos de asignar capacidad de transporte a nuevos proyectos de conexión de generación en el STN o el STR, se podrá permitir la conexión de proyectos cuya suma de capacidades supere la capacidad permanentemente disponible en el punto de conexión para diferentes escenarios de demanda. Consideramos que la información de proyectos que optaron por solicitar un punto conexiones temporales debe ser incluida como variable de entrada al modelo o bien ser tenida en cuenta en la solicitud de información previa por parte de la UPME. | Tener en cuenta los proyectos que optan por el artículo 19 o por el artículo 34, puede ser como restricción del modelo o como información preliminar por parte de la UPME. | upme | Estas casos no hacen parte de los análisis del MACC. Tiene el procedimiento que defina la UPME
Si | 20221110064352 | ENEL COLOMBIA | gregulac@enel.com | 5.6.1.1 | Consideramos que dado que el gobierno viene trabajando en consolidar un sistema de comercio de emisiones como parte de su estrategia climática de largo plazo, este dará paso a un mercado local cuyos instrumentos: impuesto al carbono, mecanismo de no causación y el programa nacional de cupos transables de emisión, fijarán la referencia para el precio estimado por tonelada de CO2, por esto proponemos usar un referente local. | Usar un referente local, puede ser el impuesto al carbono. | Emisiones | Actualmente no se tiene un precio de mercado de CO2. La UPME podra actualizar la fuente de este valor una vez se desarrolle el sistema de comercion de emisiones local
Si | 20221110064352 | ENEL COLOMBIA | gregulac@enel.com | 5.6.1.3 | Al ser una variable entregada por el agente, la metodología de cálculo debe ser única y estandarizada. | Definir una metodología única de cálculo | UPME | De acuerdo, UPME definirá
Si | 20221110064352 | ENEL COLOMBIA | gregulac@enel.com | 5.6.1.4 | Al ser una variable entregada por el agente, la metodología de cálculo debe ser única y estandarizada. | Definir una metodología única de cálculo | UPME | De acuerdo, UPME definirá
Si | 20221110064352 | ENEL COLOMBIA | gregulac@enel.com | 5.6.2.1 | Dadas las diferencias entre las metodologías de cálculo de la CREG para las diferentes tecnologías y por consiguiente las diferencias entre el % de ENFICC reconocido, creemos que esta forma de cálculo puede castigar a las plantas con fuentes no convencionales de energía y sobreestimar las tecnologías térmicas. |  | confiabilidad | El aporte de la ENFICC para todas las plantas de generación se tomará de acuerdo con la estimación de ENFICC hecha por la UPME
Si | 20221110064352 | ENEL COLOMBIA | gregulac@enel.com | 5.6.2.2 | XM en su rol de operador del mercado, ha hecho análisis sobre la flexibilidad del SIN y considera que cuando la capacidad total instalada de la generación variable represente el 25% o más de la demanda máxima diaria de potencia eléctrica, se compromete la flexibilidad y estabilidad del sistema. En fases con menor penetración la flexibilidad se garantiza a través de los requisitos de interconexión y operación. De acuerdo con lo establecido en el Artículo 6 de la resolución CREG060 de 2019, los servicios que los generadores deben proveer son: Control de tensión y potencia reactiva, control de frecuencia mediante regulador de velocidad, estabilización de potencia, regulación secundaria de frecuencia con AGC. Además de los requisitos anteriores, excepto el de control de frecuencia mediante regulador de velocidad y estabilización de potencia, las plantas solares fotovoltaicas y eólicas conectadas al STN y STR deben proveer los siguientes servicios, respuesta rápida de corriente reactiva, regulación de frecuencia mediante un control de potencia activa/frecuencia, respuesta rápida en frecuencia, para el caso de las plantas eólicas. Desde ENEL consideramos que la propuesta de valorar el beneficio de flexibilidad para la asignación de capacidad es inocua ya que la misma está garantizada con los requisitos mencionados y por el contrario sí puede llegar a castigar el beneficio de las fuentes no convencionales de energía por su factor de flexibilidad propuesto | Proponemos que de valorarse, se valore la capacidad que tenga cada generador de prestar dichos servicios, por ejemplo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Resolución CREG060/2019, las plantas eólicas, conectadas al STN y STR, deben tener la funcionalidad de respuesta rápida de frecuencia a través de la modulación transitoria de la potencia de salida. El CAPEX adicional en el que incurren las plantas eólicas para cumplir con este requisito es de aproximadamente 15%. | Flexibilidad | Se reviso y ajustó el Indice de Flexibilidad. Sin embargo se debe señalar que requisitos de obligatorio cumplimiento no pueden ser valorados como aportes a la flexibilidad. En segundo lugar se debe mencionar que la literatura internacional muestra el aporte a la flexibilidad de las baterias como un elemento independeinte, no el efecto conjunto de una fuente FNCER y una bateria asociado, que permita proponer en este momento un indice o variable adicional
Si | 20221110064352 | ENEL COLOMBIA | gregulac@enel.com | 5 | Capacidad máxima de la barra – Existen subestaciones hasta con tres niveles de tensión diferentes, por ende encontrar la capacidad real de cada subestación depende de muchos factores del sistema. | Proponemos lo siguiente: estamos de acuerdo que se analice por zonas eléctricas la maxima capacidad dentro de un área eléctrica. Identificar primero un nivel de tensión (una variable a la vez) y partir desde allí identificando: i) subestaciones radiales (máxima capacidad es la que su línea de conexión permita transportar en un escenario N), luego subestaciones conectadas en pi (entrada – salida) donde su capacidad máxima sería ante una contingencia N-1 en cualquiera de sus dos lineas que la conectan, y por último las subestaciones interconectadas con más de tres lineas en la misma barra. A cada subestación se le asigna una capacidad máxima como si las demas no existieran, despues se forma la capacidad de la zona eléctrica empezando a quitar las capacidades compartidas entre subestaciones. | Barra | Se calcula la capacidad por cada barra del sistema y de manera no concurrente
Si | 20221110064352 | ENEL COLOMBIA | gregulac@enel.com | 5 | Tomar la capacidad máxima de una barra como la capacidad máxima de la zona eléctrica no es lo mas óptimo en la asignacion, habran subestaciones radiales donde no se podrá asignar y habran subestaciones interconectadas que podran evacuar más energía especialmente las que se interconectan entre áreas. |  | Barra | La simplificación propuesta pretende hacer realizables los cálculos en tiempos de ejecución aceptables
Si | 20221110064352 | ENEL COLOMBIA | gregulac@enel.com | 5.6.3 | No es prudente castigar de esa forma los proyectos que ya cuenten con licencia ambiental o radicacion de EIA, existen muchos proyectos de generación que pueden tener un beneficio económico hacia el sistema menor pero que es una realidad su construcción y este esperando la asignación de capacidad como tambien proyectos de generación que por su lozalizacion eléctrica tengan una calificación mayor pero no se materizalizan, de hecho es una realidad que donde esta el mejor recurso solar y eólico es donde no hay demanda y tampoco redes de transmisión, esto lleva a que los beneficios económicos no sean los mejores. | Se propone que se mantenga los subgrupos, grupo A: obligaciones con el sistema, grupo B : los que tienen licencia ambiental o radicacion EIA (correr el algoritmo solo para estos) y grupo C: los demas (correr el algoritmo para estos en una asignación diferente). De otra forma se corre el riesgo de que los proyectos con licencia y un grado de inversion queden sin asignación porque su beneficio para el sistema es menor que un promotor sin intención de construir. | Estado Tramite Ambiental | Revisados los comentarios de todos los agentes que presentaron observaciones sobre el tratamiento de la componente ambiental, la consultoria propone quitar el grupo B y mantener la evaluación de avances ambientales que incluye la etapa de entrega del EIA y licenciamiento. esto con el fin evitar que se puedan generar señales de preferencia por tamaños o tecnologias de proyectos
No | 20221110064512; 20221110064632; 20221110065422; 20221110065802 | Grupo EPM | uo2100@epm.com.co | General | Los agentes debemos tener claridad sobre el funcionamiento y aplicación del Modelo MACC. | Solicitamos a la UPME se realicen talleres demostrativos con ejemplos (guardando la confidencialidad) de la aplicación del Modelo MACC y de análisis o validación eléctrica, analizando diferentes escenarios y casuística, contando los agentes, promotores e interesados previamente con los modelos en EXCEL y optimizadores para su revisión. Todo lo anterior antes de que salga la Resolución definitiva. | UPME | Se traslada a la UPME
No | 20221110064512; 20221110064632; 20221110065422; 20221110065802 | Grupo EPM | uo2100@epm.com.co | General | Varia de la información con la que se alimenta el modelo MACC en se encuentra en los estudios de conexión de cada proyecto. | Para evitar la redundancia en el envío de información, consideramos que se debe identificar cuál de esta se encuentra en los estudios de conexión, para que sea tomada en el momento de correr el modelo MACC, y cuál de ella es nueva, para que los agentes interesados la suministren (Ej.: pérdidas, restricciones, impacto de precio en Bolsa, entre otros). | UPME | Es correcto, algunos datos provienen de los estudios de conexión
No | 20221110064512; 20221110064632; 20221110065422; 20221110065802 | Grupo EPM | uo2100@epm.com.co | General | Si bien, el Documento se estructura partiendo de la existencia de dos grupos, con compromisos con el sistema y sin compromisos, en desarrollo de este se deduce que hay un tercer grupo: aquellos proyectos que cuenten con licencia ambiental. | Solicitamos mantener la estructura básica del documento en la que solo hay dos grupos: con compromisos con el sistema y sin compromisos, y que la característica de la licencia ambiental se tenga en cuenta solo para efectos de realizar un descuento a la evaluación de los proyectos y no para priorizar proyectos. Sin embargo, como lo presentamos en un comentario de abajo, consideramos pertinente replantear el peso dado a la variable PTA, de manera que pueda recoger de la mejor forma la incertidumbre en relación con la ejecución efectiva del proyecto. | Grupo 1 - con compromisos con el sistema | Revisados los comentarios de todos los agentes que presentaron observaciones sobre el tratamiento de la componente ambiental, la consultoria propone quitar el grupo B y mantener la evaluación de avances ambientales que incluye la etapa de entrega del EIA y licenciamiento. esto con el fin evitar que se puedan generar señales de preferencia por tamaños o tecnologias de proyectos. los pesos serán definidos por la UPME
No | 20221110064512; 20221110064632; 20221110065422; 20221110065802 | Grupo EPM | uo2100@epm.com.co | General | Para un proyecto se puede contar con varias licencias ambientales para efectos de la construcción del mismo y para su conexión. | En el Documento definitivo debe queda explícito que la licencia ambiental es la correspondiente al proyecto de generación para efetos del criterio de evaluación. | Estado Tramite Ambiental | Se ajustara en el documento
No | 20221110064512; 20221110064632; 20221110065422; 20221110065802 | Grupo EPM | uo2100@epm.com.co | Numeral 4, último párrafo hoja inicial | Es necesario que se cuente con la trazabilidad en los procedimientos a aplicar, por parte del a UPME, en caso de realizar ajustes a los resultados iniciales del modelo MACC por cuenta de las exigencias y restricciones derivadas del análisis energético. | Poner a disposición de los agentes todos los procedimientos e información tenida en cuenta por la UPME dentro del análisis energético como soporte de los resultados de asignación de capacidad. | UPME | Se traslada a la UPME
No | 20221110064512; 20221110064632; 20221110065422; 20221110065802 | Grupo EPM | uo2100@epm.com.co | Numeral 4.1 | El informe del consultor define que la optimización para efectos de capacidad de asignación se realizará por áreas, las cuales serán definidas por la UPME y podrían llegar a ser las áreas operativas actuales. | Es necesario que se defina la metodología para determinar las Áreas Eléctricas orientadas a la división de los análisis para el MACC. En tal sentido, se propone a la UPME que este análisis se realice en conjunto con los agentes del sector. | UPME | La UPME definira las areas o podra acoger la propuesta del consultor
No | 20221110064512; 20221110064632; 20221110065422; 20221110065802 | Grupo EPM | uo2100@epm.com.co | Numeral 4.2; Etapa 3 | La FPO es una variable para efectos de realizar la evaluación del proyecto a través de los diferentes criterios. | Consideramos que en el Documento definitivo se debe indicar que la aplicación de una FPO diferente a la solicitada por el promotor/interesado (tratada como la mínima entre aquella FPO del compromiso y la solicitada), es únicamente para efectos de la evaluación del modelo (aplicada como un descuento para la valoración de beneficios). | FPO | Para efectos de los análisis en el MACC, el valor presente se determinará desde la FPO declara por el agente si no se requiere de obras de expansión y se modifica en caso de que se requiera una obra de expansión, segun la fecha que defina la UPME para la expansión asociada.
No | 20221110064512; 20221110064632; 20221110065422; 20221110065802 | Grupo EPM | uo2100@epm.com.co | Numeral 5.5; Ecuación de beneficios individuales | La fórmula establecida para restar de los beneficios lo correspondiente al licenciamiento ambiental no guarda consistencia con las unidades (costos unitarios-$/kW instalado). | El último término asociado a la pérdida de beneficio por trámites ambientales debe dividirse por la capacidad del proyecto -KW instalado, para poder realizar la operación matemática entre los costos unitarios que se obtienen del proceso de evaluación. | Estado Tramite Ambiental | Se ajustara en el documento
No | 20221110064512; 20221110064632; 20221110065422; 20221110065802 | Grupo EPM | uo2100@epm.com.co | Numeral 5.6; Factores de ponderación W | El consultor en su propuesta parte de unos pesos para los diferentes criterios de evaluación, destacando que todos los criterios económicos tienen el mismo peso (20%). | Los pesos W deberán ser definidos en línea con los objetivos de Política Pública, para lo cual se deberá surtir proceso de socialización y discusión con el sector e interesados, tanto para su definición inicial como para cualquier modificación posterior. | UPME | Se traslada a la UPME
No | 20221110064512; 20221110064632; 20221110065422; 20221110065802 | Grupo EPM | uo2100@epm.com.co | Numeral 5.6.1.1. Emisiones CO2 evitadas | * La variable Energía Media Anual -EMA se está calculando por parte del consultor a partir de Factores de Planta típicos por tecnología (usados para Subastas de CLPE), lo que no refleja la condición real de cada proyecto. | La variable Energía Media Anual-EMA se debe tomar de los estudios de conexión de cada proyecto con los cuales se realiza el modelamiento del análisis energético, con el fin de garantizar congruencia y reflejar las características técnicas y de recurso de cada proyecto. Esta variable es muy relevante porque hace presencia en la mayoría de los criterios de beneficios económicos y técnicos, por tanto, debe calcularse a partir de la condición específica de cada proyecto. | EMA | Para efectos de simetria en la comparación se considera conveniente utilizar los factores por tecnologia que defina la UPME
No | 20221110064512; 20221110064632; 20221110065422; 20221110065802 | Grupo EPM | uo2100@epm.com.co | Numeral 5.6.2.1. Beneficio por confiabilidad | Para el cálculo de la ENFICC es necesario ajustar los factores al proyecto en particular, acorde con sus características particulares | * Para todos los efectos, consideramos que se debe tener en cuenta la ENFICC declarada por cada proyecto. En caso que no se tenga, utilizar los factores de planta mínimos de la tabla 5.4. De igual forma, estos factores deberán ser revisados y ajustados cada vez que la CREG actualice a la metodología de ENFICC de los recursos de generación, según el avance tecnológico de a las plantas de generación de energía. * Para el caso de los factores de energía eólica, incluir aquellos que cuenten con información de vientos, lo que daría un Factor mayor al 6% en la tabla 5.4. * Para el caso de plantas hidráulicas con regulación de caudales superior a 24 horas, estas brindan mayor confiabilidad y ENFICC y, en tal sentido, se les debería aplicar un factor mayor al indicado en el Documento. * De igual forma, también se debe tener en cuenta el mayor aporte a la confiabilidad y a la ENFICC que dan las cadenas hidráulicas, el cual se debe ver reflejado en un mayor factor. * Consideramos que también se deberán incluir las Plantas Hidráulicas Filo de Agua con un factor acorde a su aporte a la confiabilidad y a la ENFICC y no excluirlas, tal y como aparece en la nota al pie de página del Documento. * Consideramos que la Probabilidad de baja hidrología debe revisarse y calcularse a partir de una metodología definida y socializada con los agentes, y no definirla de forma fija en 19%. | ENFICC | El aporte de la ENFICC para todas las plantas de generación se tomará de acuerdo con la estimación de ENFICC hecha por la UPME
No | 20221110064512; 20221110064632; 20221110065422; 20221110065802 | Grupo EPM | uo2100@epm.com.co | Numeral 5.6.3. Estado de trámites ambientales | Consideramos importante que se mantenga la posibilidad de asignar mayor puntuación a aquellos proyectos con trámites y gestiones ambientales adelantadas, así no tengan la licencia ambiental, lo cual ya se reconoce en el Grupo 2 | *Consideramos relevante que se mantenga la propuesta del consultor de puntuar no solo la obtención de licencia ambiental, sino también la gestión avanzada de trámites ambientales. * Se propone que el peso WA sea mayor al 10% al indicado en el Documento, de tal forma que se refleje y se dé más importancia a los trámites y a la licencia ambiental como manifestación de la seriedad y avances del proyecto objeto de solicitud de asignación de capacidad. | Estado Tramite Ambiental | Los pesos seran definidos por la UPME
Si | 20221110064562 | ISA INTERCOLOMBIA | lquintero@intercolombia.com hbonilla@intercolombia.com | 1 CONTEXTO | No se ve la correspondencia directa del MACC con el objetivo planteado: "Hacer uso adecuado y eficiente de la disponibilidad de las redes de transporte de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional", si se considera que el MACC es un modelo matemático cuya función objetivo es minimizar costos y maximizar beneficios; la metodología del modelo no considera la estacionalidad y la complementariedad de los recursos energéticos y adicionalmente proyectos que tienen compromisos con el mercado, tienen prioridad en la asignación de punto de conexión a la red sin estar sometidos a la evaluación que hace el modelo. | Se propone que después de descontar la capacidad de las plantas que ya tienen contrato de energía asignado en las subastas, a las cuales en orden de prioridad serán las que primero tendrán un punto de conexión en la red, seguidamente considerar en los análisis de asignación de capacidad a los nuevos proyectos los temas de estacionalidad (tiempo seco, tiempo de lluvias) y disponibilidad de los recursos (combustibles, agua, viento, sol) enfocado en la complementariedad de las tecnologías y en la necesidad de garantizar la operación con calidad, confiabilidad y seguridad del servicio. De manera que se cubra la demanda, se reduzca la dependencia de un recurso determinado, se reduzcan las emisiones de CO2 con tecnologías nuevas de las fuentes de energías renovables variables que operativamente también contribuyan a la regulación de la frecuencia del sistema y al control del voltaje en las barras de conexión. | MACC | Las resoluciones del MME y la CREG fijan algunos criterios que deben ser tenidos encuenta en el proceso de asignación. Consideramos que el MACC cumple el objetivo de la regulación actual de maximizar el uso de la red. El MACC no es un modelo de minimización de costos. la estacionalidad y complentariedad aun no han sido definidos ni reglados en la regulación.
Si | 20221110064562 | ISA INTERCOLOMBIA | lquintero@intercolombia.com hbonilla@intercolombia.com | 4. PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN DE CAPACIDAD | Dado que los proyectos se clasifican por zonas o áreas, no es claro si el modelo MACC después de optimizar asigna la capacidad por áreas o indistintamente según se den los resultados. Podría estar asignando más capacidad o toda la capacidad a un área y poco o nada en otras áreas. Por lo que se sugiere que la solución del MACC sea por áreas eléctrica o para el SIN en general, podría dar señales distintas para la validación eléctrica y en las obras que se definan para la expansión de la red. | Se propone indicar en el procedimiento el criterio de asignación de capacidad por áreas o zonas, cuales tendrán prioridad y fijar las condiciones para la toma de decisiones. | MACC | El MACC será ejecutado de forma independiente para cada una de las áreas operativas definidas. Se tiene la posibilidad de modelar límites de intercambio para controlar posibles problemas entre áreas. No existe una prioridad entre zonas y áreas. Las ecuaciones son cumplidas por el modelo matemático. Esto quiere decir que el modelo cumple con la más restrictiva de las dos.
Si | 20221110064562 | ISA INTERCOLOMBIA | lquintero@intercolombia.com hbonilla@intercolombia.com | 4. PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN DE CAPACIDAD | El modelo no aclaro o no recoge los conceptos expresados de la Res CREG 075 de 2021: sobre "Capítulo V. Capítulo V. Conexiones temporales de generadores", "Artículo 19. Opción para proyectos que requieren capacidad mayor a la disponible" y "Artículo 21. Conexión profunda" que hacen referencia a la asignación de capacidad a proyecto clase 1. | Se solicita que el procedimiento indique como se consideraran los aspectos a los que hacen referencia el Capítulo V y los artículos 19 y 21 de la resolución GREG 075 de 2021. | UPME | no hacen parte del MACC. UPME definira su procedimineto de análisis
Si | 20221110064562 | ISA INTERCOLOMBIA | lquintero@intercolombia.com hbonilla@intercolombia.com | 4.1 INFORMACIÓN REQUERIDA POR PARTE DE UPME | Se indica en el documento del modelo de optimización: " ... en esta medida se requiere una base común de información que debe ser suministrada por la UPME: Base de datos de la infraestructura existente". Se considera necesaria la base de datos unificada por UPME para alinear: 1) los análisis eléctricos de los estudios de conexión, 2) los comentarios del Transportador y 3) el concepto UPME. | Se propone que UPME publique la base de datos en el software de análisis eléctricos, no solo de la infraestructura existente sino con la red y proyectos futuros para el horizonte de planeación de la red, ante la dificultad de crear una base de datos propia de simulación a partir de la información publicada de manera distribuida de los OR, de los transportadores y de la misma Unidad, como cumplimiento a la circular CREG 014 de 2022. Adicionalmente todos los agentes e interesados contarían con una base de datos oficial y común para los estudios y análisis. | UPME | Se traslada a la UPME
Si | 20221110064562 | ISA INTERCOLOMBIA | lquintero@intercolombia.com hbonilla@intercolombia.com | 4.1 INFORMACIÓN REQUERIDA POR PARTE DE UPME | Se indica en el documento del modelo de optimización: " ... se requiere definir las áreas de análisis eléctricos en los que se puedan agrupar las solicitudes de conexión: pueden ser las áreas operativas del SIN o subáreas, que permitan simplificar y dividir los análisis." Se considera que la simplificación puede llevar a castigar o premiar algunas conexiones, teniendo en cuenta que no necesariamente todas las subestaciones del área tienen las mismas limitaciones a nivel de STN, STR y SDL. Inclusive las subestaciones frontera pueden tener condiciones diferentes a las otras subestaciones de su área. | Se propone conocer las señales y condiciones de cada área operativa del SIN pero manteniendo las señales por subestación como dato de entrada al MACC . | UPME | Se traslada a la UPME
Si | 20221110064562 | ISA INTERCOLOMBIA | lquintero@intercolombia.com hbonilla@intercolombia.com | 4.1 INFORMACIÓN REQUERIDA POR PARTE DE UPME | Se indica en el documento del modelo de optimización: " … es necesario que la UPME defina las condiciones de la simulación para los análisis: ejemplo los despachos críticos por cada área operativa". El procedimiento debe tener en cuenta que para análisis de estado estacionario, los despachos críticos son particulares para cada subestación, para cada periodo de demanda y para cada año de análisis. Adicionalmente se deben generar despachos diferentes para los análisis de cortocircuito y de estabilidad. | Se propone tener las definiciones de UPME para: - Los escenarios y despachos probables en el horizonte de análisis indicando la coincidencia esperada para los diferentes tipos de generación (valores máximos y mínimos por recurso) para establecer los escenarios críticos relevantes para los análisis de estado estacionario. - Los escenarios para el cálculo de pérdidas eléctricas principalmente por ser un dato de entrada al MACC. - Los escenarios para los análisis de cortocircuito principalmente por ser un dato de entrada al MACC. - Los escenarios para las simulaciones de estabilidad (tensión, frecuencia y ángulo de rotor). | upme | Se traslada a la UPME
Si | 20221110064562 | ISA INTERCOLOMBIA | lquintero@intercolombia.com hbonilla@intercolombia.com | 4.1 INFORMACIÓN REQUERIDA POR PARTE DE UPME | Se indica en el documento del modelo de optimización: " … Información de la Capacidad Máxima por Barra disponible (MW)." "Capacidad máxima por Barra" puede referirse a: 1) capacidad nominal de diseño de la subestación (conductores de barra, seccionamientos y acoples) y/o 2) capacidad de conectar MW de generación en la subestación determinada por restricciones de red. | Se propone precisar en el documento si la "capacidad máxima por barra" incluirá la validación de la capacidad de diseño de la subestación con los proyectos asignados. En caso de incluirse, debe analizarse la capacidad de las barras en escenarios de máximas transferencias, considerando la configuración de la subestación, la flexibilidad operativa y la capacidad de los acoples. | Barra | Se aclara que es la interpretación 2)
Si | 20221110064562 | ISA INTERCOLOMBIA | lquintero@intercolombia.com hbonilla@intercolombia.com | 4.2 ETAPAS DEL ANÁLISIS PARA DISPONER LA INFORMACIÓN PARA EL MACC | El procedimiento no es claro sobre la ventana de tiempo a analizar ni sobre la temporalidad de los proyectos, es decir, es claro que a medida que se asigna capacidad en las etapas tempranas se empieza a agotar la capacidad de la red, así los proyectos con FPO posteriores tendrán cada vez menos oportunidad de que se les asigne capacidad, a no ser que se hagan obras nuevas en la red. Ni el procedimiento ni el modelo reflejan esa dinámica. | En la ventana de tiempo analizado, el procedimiento debe indicar paso a paso la asignación de capacidades vs el agotamiento de la capacidad de transporte de la red en el área o en la zona. | MACC | El MACC asigna capacidad de cada año y los proyectos asignados entran como proyectos fijos en el año siguiente. De esta manera, los proyectos con FPO lejanas tienen menos probabilidad de entrar. (esto se mitiga en la medida que se tenga expansiones previstas)
Si | 20221110064562 | ISA INTERCOLOMBIA | lquintero@intercolombia.com hbonilla@intercolombia.com | 4.2 ETAPAS DEL ANÁLISIS PARA DISPONER LA INFORMACIÓN PARA EL MACC | El modelo no considera aspectos técnicos de las FERNC como son el nivel de penetración, flexibilidad, regulación de frecuencia, regulación de tensión, aportes al cortocircuito. No define hasta que porcentaje es seguro operar con las FERNC. En ninguna parte considera como criterio de asignación de capacidad la relación de cortocircuito SCR, que es quizás el criterio técnico fundamental para decir si el proyecto se puede conectar en un punto de la red. | El proceso de asignación de capacidad se debe complementar con criterios técnicos como son el tipo de tecnología que permita realizar control de frecuencia y tensión, realizar AGC, disponer de inercia sintética, etc. Se debería involucrar en las etapas de análisis y calificación de criterios (Figura 4-2). | Barra | La SCR se incorporó como requisito en los estudios de conexión. Sobre la incorporación de información detallada de los sistemas de control, se debe tener encuenta el estado de diseño de los proyectos al momento de presentar la solicitud de conexión
Si | 20221110064562 | ISA INTERCOLOMBIA | lquintero@intercolombia.com hbonilla@intercolombia.com | 4.2 ETAPAS DEL ANÁLISIS PARA DISPONER LA INFORMACIÓN PARA EL MACC Validación eléctrica de los proyectos asignados por el MACC | Se indica en el documento del modelo de optimización: "... el modelo MACC no modela la red eléctrica de forma completa. Se aproximan las restricciones eléctricas de manera lineal con modelos de capacidad de barra, capacidad de zonas eléctricas, capacidad de cortocircuito y capacidad de intercambios entre áreas operativas". | Se propone ingresar en el modelo las restricciones por viabilidad física de las subestaciones, de acceso a las mismas, criticidad y confiabilidad asociada a configuración de algunas subestaciones y cantidad excesiva de campos. | MACC | De acuerdo con el comentario. Estos criterios planteados deben ser parte de la capacidad de la barra.
Si | 20221110064562 | ISA INTERCOLOMBIA | lquintero@intercolombia.com hbonilla@intercolombia.com | 4.2 ETAPAS DEL ANÁLISIS PARA DISPONER LA INFORMACIÓN PARA EL MACC Figura 4-6 Flujograma para validación eléctrica | El flujograma indica información de entrada, el modelo MACC, asignación de los proyectos en las filas 1 y 2 y los análisis eléctricos. Sin embargo, no se identifica en el flujograma lo indicado en la Resolución CREG 075 de 2021: "el transportador debe revisar los estudios incluidos en la solicitud de conexión y entregar los respectivos comentarios a través de la ventanilla única, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la notificación." | Se propone considerar y aplicar la revisión y comentarios del transportador para los proyectos que el MACC reporte como combinación óptima y los que la UPME finalmente defina dentro la solución factible y no todos los proyectos que ingresen a la fila 1 de la Ventanilla Única. | MACC | Se traslada a la UPME
Si | 20221110064562 | ISA INTERCOLOMBIA | lquintero@intercolombia.com hbonilla@intercolombia.com | 5. MODELO MATEMÁTICO DEL SOFTWARE MACC | El numeral reza: "Además de proyectos de generación, el modelo MACC está en capacidad de decidir si es óptimo construir una obra de transmisión para viabilizar la conexión de proyectos de generación". Dado que los proyectos pueden estar conectados en cualquier nivel de tensión, significa que el modelo MACC debe estar viendo la red completa del SIN y las capacidades de los equipos (líneas, transformadores, etc.) lo que el modelo matemático propuesto no contempla. | Para definir obras que viabilicen la conexión de nueva generación el modelo debe considerar la capacidad de la red, líneas y transformadores, y entre las soluciones óptimas que encuentre poder proponer nuevas obras, incluso repotenciaciones y nuevas tecnologías (BESS, D-FACTS, etc.) para hacer uso adecuado y eficiente de las redes de transporte de energía eléctrica en todos los niveles de tensión. | MACC | El MACC fue programado para tener en cuenta cualquier tipo de obra: líneas, trafos, BESS, FACTS, ). Los datos de entrada para el análisis es el costo de la obra y la capacidad que ésta puede liberar.
Si | 20221110064562 | ISA INTERCOLOMBIA | lquintero@intercolombia.com hbonilla@intercolombia.com | 5.2 DETERMINAR CAPACIDAD DE CONEXIÓN POR NODO | Se indica en el documento del modelo de optimización: "el cálculo de las capacidades por barra se realiza de manera individual; es decir, se analiza una a una las barras del sistema, asumiendo que las demás no reciben ninguna inyección de potencia nueva". El Código de Planeamiento (CREG025 de 1995) establece la entrega anual del “Informe de Oportunidades de Conexión” por parte de los transportadores, detallando las oportunidades disponibles para conectarse y usar el sistema. | Se solicita eliminar el requerimiento regulatorio de la entrega del informe de oportunidades de conexión teniendo en cuenta que UPME definirá las capacidades de cada subestación como parte del proceso y que los transportadores mantendrán actualizada la información ya reportada de acuerdo con la circular CREG 014 de 2022. | upme | Se traslada a la UPME
Si | 20221110064562 | ISA INTERCOLOMBIA | lquintero@intercolombia.com hbonilla@intercolombia.com | 5.6.1.3 Reducción por precio de bolsa | Se indica en el documento del modelo de optimización: "El valor por reducción de los precios de bolsa debe ser suministrados como parte del estudio de conexión que el agente promotor del proyecto entrega a la UPME". "Se propone a la UPME la unificación de la metodología a ser aplicada por los agentes de manera que no se presenten distorsiones en la estimación de este beneficio". | Se solicita informar para que fecha se contara con la directriz UPME respecto a la metodología a ser aplicada por los agentes para el cálculo de reducción de los precios de bolsa en los estudios que serán presentados antes del 18 de julio del 2022. | upme | Se traslada a la UPME
Si | 20221110064562 | ISA INTERCOLOMBIA | lquintero@intercolombia.com hbonilla@intercolombia.com | 5.6.1.4 Beneficio por reducción de perdidas | Se indica en el documento del modelo de optimización: "Los estudios de conexión deben entregar el efecto en las pérdidas del sistema que tiene el proyecto en energía anual (GWh/a). Para ello el agente realiza la estimación del valor de las pérdidas de energía sin proyecto y le resta las pérdidas de energía con proyecto, entregando entonces a la UPME en el estudio de conexión" | Se solicita informar para que fecha se contara con la directriz UPME respecto a los escenarios que deben ser considerados para el cálculo de pérdidas en los estudios que serán presentados antes del 18 de julio del 2022. | upme | Se traslada a la UPME
No | 20221110064572 | Prime Termovalle SAS | arodriguez@prime-energia.com | 5.6.1.1. Beneficios por emisiones evitadas | A qué tipo de tecnología corresponde el grupo de "Tecnologías limpias" mencionado en la tabla 5.2. | N/A | FNCER | Se refiere a tecnologias clasificadas como FNCER
No | 20221110064572 | Prime Termovalle SAS | arodriguez@prime-energia.com | 5.6.1.2. Beneficios por restricciones | Favor aclarar que tecnologías están incluidas en el concepto "Mezcla" contenida en la tabla de la figura 5-4 | N/A | Restricciones | Mezcla corresponde al uso de dos combustibles de manera simultanea para la producción de energía
No | 20221110064572 | Prime Termovalle SAS | arodriguez@prime-energia.com | 5.6.1.2. Beneficios por restricciones | Favor definir el valor (concepto) del Precio de Bolsa que hace parte de las variables contenidas en las fórmulas contenidas en este númeral. Es algunas hace referencia al Precio de Bolsa promedio de 5 años, Precio de Bolsa del última mes, Precio de Bolsa del último año. | N/A | Restricciones | Las temporalidades dependen de la variable y el efecto que se quiera medir. Sin embargo se revisó en el documento y se unifican aquellas en las que se evidenció que era posible unificar
No | 20221110064572 | Prime Termovalle SAS | arodriguez@prime-energia.com | 5.6.2.2. Beneficio por mejora en flexibilidad | Porque el Factor de flexibilidad (pag 44/50) del ciclo abierto es 0.29, tan bajo respecto al de ciclo combinado 0.34, vapor 0.31, diésel 0.53 o hidráulico 0.54, analizando la información del documento dice: 1. Flexibilidad es: un generador flexible es uno que puede aumentar o disminuir su generación rápidamente (alta rampa), tiene un bajo mínimo técnico y tiempos de arranque y parada rápidos (IEA, 2018). 2. Según la tabla del IRENA adjunta en la presentación y diferentes reportes de flexibilidad del mismo organismo se tienen: a. Ciclo combinado (CCGT) tiene rampa de 8-11%, mínimo técnico es 20-40%, tiempo de arranque de 30 minutos a 3 horas, mínima tiempo de arranque 4 horas y mínimo tiempo de parada 2 horas. b. Ciclo simple (OCGT) tiene rampa de 8-12%, mínimo técnico es 20-40%, tiempo de arranque de 5-10 minutos, mínima tiempo de arranque 10-30 minutos y mínimo tiempo de parada 30-60 minutos. c. Documento del IRENA: "FLEXIBILIDAD DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA": Los generadores de pico suelen tener características tecnoeconómicas opuestas. Están diseñados para una operación flexible con una puesta en marcha rápida y capacidades de rampa rápidas y un mínimo técnico bajo. Las unidades de pico son generalmente turbinas de gas (turbinas de gas de ciclo abierto) y generadores de combustión interna (motores de combustión interna). Consideramos que el ciclo simple debería tener una puntuación más alta que el ciclo a vapor y combinado por lo anteriormente mencionado. | N/A | Flexibilidad | Los datos para el estimación corresponde a los datos de fuentes publicas internacionales. En este caso de tecnologias de post flexibilization y promedio por planta. revisados los comentarios se ajusto el indice de flexibilidad
SI | 20221110065002 | ACOLGEN | presidencia@acolgen.org.co | NA | NA | Solo adjuntan un PDF con las recomendaciones, sin formato Excel
No | 20221110065092 | Black Orchid Solar | mdc@bogsolar.com cristian@bogsolar.com | 5.6.3 Beneficios temporales - Estado de los tramites ambientales | Clarificar terminos que se usan para Consulta Previa y Licencia Ambiental, para que sea mas explicito exactamente que tipo de licencia / permiso / certificado / documento aplica en cada caso |  | Estado Tramite Ambiental | Se explicara en el documento
No | 20221110065092 | Black Orchid Solar | mdc@bogsolar.com cristian@bogsolar.com | 5.6.3 Beneficios temporales - Estado de los tramites ambientales | Permiso arqueológico: Proponemos incluir los permisos de arqueología dentro de la tabla de criterios ambientales, por las siguientes razones: 1. Para alinear con la circular CREG 010 del 2022 -- caso 1 numeral “xix Información social y ambiental del proyecto”, ítem D. 2. Para tener mas criterios de evaluación para poder distinguir entre proyectos similares (ej, si hay muchos proyectos solares de 10MW buscando punto en la misma subestacion, va a ser dificil distinguir entre ellos, salvo por orden de llegada). | En la Tabla 5-6, agregar un item que otorgue puntos por obtener "Resolucion del Plan de manejo arqueologico" | Estado Tramite Ambiental | Se acepta el comentario y se incluye en la valoracion
No | 20221110065092 | Black Orchid Solar | mdc@bogsolar.com cristian@bogsolar.com | 5.6.1.2 Beneficio por restricciones | La instalación de Baterías de almacenamiento de energía (en conjunto con un proyecto de generación solar FV, por ejemplo) incrementa el factor de planta del proyecto en relacion a un proyecto convencional solar FV. Los mercados competitivos en los EE. UU. tienen o están en proceso de cambiar a una metodología de capacidad de transporte de carga efectiva (ELCC) para asignar el factor de capacidad a un recurso. ELCC utiliza el análisis de expectativa de pérdida de carga para cuantificar con precisión la contribución de adecuación de recursos de un recurso. Actualmente, PJM asigna un factor de capacidad del 79% para una batería de 4 horas de duración y otorga a una batería de 8 horas un factor de capacidad del 95%. https://www.pjm.com/-/media/committees-groups/committees/pc/2021/20210420-special/20210420-item-03b-how-effective-load-carrying-capability-works.ashx | En Tabla 5-3 Factor de planta: incluir tecnología "Proyectos FNCER con almacenamiento de energía en baterías" (ver documento de PJM para valores indicativos) | Restricciones | Una vez revisada la literatura sugerida se encuentra que la referencia de baterias corresponde a bancos exclusivamente que se conectan a la red, no es referida a planta de generación + baterias.
No | 20221110065092 | Black Orchid Solar | mdc@bogsolar.com cristian@bogsolar.com | 5.6.2.1 Aumento en la confiabilidad | La instalación de Baterías de almacenamiento de energía (en conjunto con un proyecto de generación solar FV) presenta un incremento de la ENFICC. Esto se debe a la posibilidad de incrementar la instalación de paneles solares para almacenar energía excedente a la aprobada en la frontera de generación. Por la misma razón permite un incremento del factor de planta del proyecto y contar con pronósticos de generación mas acertados. | En Tabla 5-4 Estimación ENFICC por tecnología, incluir tecnología "Proyectos FNCER con almacenamiento de energía en baterías" (valor por analizar) | confiabilidad | La bateria permite almacenar parte de la energía que se produjo y entregarla en otro momento pero en el neto no hay energía adicional, en la medida que se estime sobre la base de la capacidad neta de produccion de la planta. El punto propuesto de aumentar la capacidad de la planta mas alla de la capacidad solicitada en la asignacion de capacidad de conexión, con destino a almacenar energía en las baterias si se podria adicionar pero se considera que requieriria claridad regulatoria para todos los efectos de manejo de esta planta
No | 20221110065092 | Black Orchid Solar | mdc@bogsolar.com cristian@bogsolar.com | 5.6.2.2 Beneficio por mejora en flexibilidad | Basado en el criterio de flexibilidad de energia, y en la necesida de incremento del AGC con la incorporacion de fuentes con incertudumbre en el pronostico de generacion, los proyectos FNCER con almacenamiento de energia aportan a la flexibilidad del sistema al contar con pronosticos mas ascertados y valores de rampa de subida y bajada mayores a las tecnologias existentes, llegando a tener "ramp rates" de 100% en un minuto. De hecho la tasa de rampa de almacenamiento de batería es de +/-90% en 1 ciclo. Eso es 90% de total negativo a 90% de total positivo en un ciclo. Un ciclo es 16.67 milisegundos. (Algunos inversores de almacenamiento pueden funcionar incluso más rápido; por ejemplo, el modo Microgrid de Cynapower cuenta con controles de alta velocidad que son capaces de dar servicio a pasos de carga de hasta el 100 % de la potencia nominal en menos de 8 ms. https://dynapower.com/energy-storage-microgrids/) Debido a la tasa de rampa más rápida, un estudio del Pacific Northwest National Lab de 2008 sugiere que un megavatio (MW) de un recurso de respuesta rápida puede proporcionar el mismo servicio de regulación que 1,7 MW de una central hidroeléctrica promedio, 2,7 MW de una turbina de combustión promedio, o 29 MW de una turbina de vapor promedio (Makarov, et al. 2008). https://energy.ncsu.edu/storage/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/NC-Storage-Study-FINAL.pdf https://kleinmanenergy.upenn.edu/wp-content/uploads/2020/08/Energy-Storage-in-PJM_0-1.pdf | En Tabla 5-5 Factor Flex propuesto, incluir tecnología "Proyectos FNCER con almacenamiento de energía en baterías" (ver reportes de PJM y North Carolina, en enlaces adjuntos, para analizar posibles valores) | Flexibilidad | Los estudios revisados hacen referencia a la instalacion de bancos de baterias en microredes y la forma como estos bancos ayudan en flexibilizar la microred antes de producir efectos en la red nacional. No es referente a las baterias asosiadas directamente a la FNCER. Otras referencias se habla del uso de baterias para soporte de las actividades de distribucion y transmision pero nuevamente como un elemento o banco de baterias indentendiente operado por el operador de la red no asociado a una FNCER. Una planta renovable con sistema de bateria asociado si podria aportar algo de flexibilidad pero depende principalmente del tamaño y diseño de la bateria. No se cuenta con estudios suficientes para determinar este efecto combinado. finalmente se debe mencionar que en el supuesto de definir un indice asociado a la contribución de la bateria que acompaña la FNCER se debe resolver si el concepto de conexión deberia estar condicionado en ese caso a la inclusión de la bateria que permitio este puntaje
No | 20221110065142 | PHC SERVICIOS INTEGRADOS GROUP SAS | viviana.rueda@phc.com.co | 5.6.1.1 Beneficios por emisiones evitadas de CO2 | Este ítem se calcula teniendo en cuenta la energía media del proyecto estimada mediante un factor de plante genérico por tecnología, dejando de lado la eficiencia de los proyectos y que proyectos con la misma potencia instalada pueden tener diferente producción de energía por la calidad del recurso primario | Para obtener la reducción de emisiones de CO2 con la entrada del proyecto, se calcula entre los dos casos analizados, con proyecto y sin proyecto, la diferencia en el consumo de combustibles de cada planta de generación del sistema y se multiplica por su respectivo factor de emisiones de CO2. Este cálculo se realiza para cada serie hidrológica modelada por el SDDP y se toma como valor esperado el promedio aritmético de las 100 series hidrológicas. | Emisiones | La metodologia debe ser replicable y no suscrita a la disposicion de una herramienta tecnica específica
No | 20221110065142 | PHC SERVICIOS INTEGRADOS GROUP SAS | viviana.rueda@phc.com.co | 5.6.1.2 Beneficio por restricciones | No hay claridad en el cálculo del FactorR, la fórmula no representa el beneficio por restricciones que se quiere calcular | Simular con el power Factory con y sin proyecto y determinar la reducción de restricciones. Con esta información correr el SDDP con red con y sin el proyecto y determinar la reducción. Incluir los beneficios de reducción de racionamientos especialmente en el SDL y las mejoras en voltaje | Restricciones | No todos los agentes tienen el software, se busca una metodologia simple
No | 20221110065142 | PHC SERVICIOS INTEGRADOS GROUP SAS | viviana.rueda@phc.com.co | 5.6.1.3 Reducción por precio de bolsa | En este factor no se tiene en cuenta que el beneficio no es por el 100% de la demanda, en este caso se debería tener en cuenta solamente las transacciones en bolsa que son las que tendrían este beneficio | El precio de bolsa debe ser calculado con un modelo que represente adecuadamente el despacho de los diferentes recursos hidráulicos, térmicos y renovables, incluyendo la incertidumbre de la fuente primaria, se recomienda utilizar el SDDP. | precio marginal | No todos los agentes tienen el software, se busca una metodologia simple
No | 20221110065142 | PHC SERVICIOS INTEGRADOS GROUP SAS | viviana.rueda@phc.com.co | 5.6.1.4 Beneficio por reducción de perdidas | La fórmula no indica como se consideran las pérdidas para los diferentes niveles de tensión STN, STR y SDL, además el cálculo de las pérdidas depende exclusivamente del ajuste de la base de datos (generación y demanda) para el análisis eléctrico. En la monetización solo se tiene en cuenta el precio de bolsa y para las pérdidas en el STR y SDL se puede monetizar considerando la suma PB+T y PB+T+D respectivamente. | Se requiere que la UPME informe los escenarios de demanda y generación (despacho por planta y por área operativa) que se debe tener en cuenta para el cálculo de las pérdidas. Unificar la forma de monetizar las pérdidas incluyendo las pérdidas en el STN, STR y SDL. | Perdidas | Se traslada a la UPME
No | 20221110065142 | PHC SERVICIOS INTEGRADOS GROUP SAS | viviana.rueda@phc.com.co | 5.6.2.1 Aumento en la confiabilidad | Sólo se está considerando como aumento de la confiabilidad la enficc de cada proyecto y se deja por fuera los beneficios por disminución de la DNA en zonas del STR y SDL. | Se recomienda que se incluya como criterio de confiabilidad tambien los beneficios por disminución de la DNA que se venía calculando desde los estudios de conexión de las Res CREG 106 de 2006 y que se monetizaban con el CRO. | confiabilidad | Este concepto no se utiliza en los estudios de conexión de generación
No | 20221110065142 | PHC SERVICIOS INTEGRADOS GROUP SAS | viviana.rueda@phc.com.co | 5.6.2.2 Beneficio por mejora en flexibilidad | Reconsiderandar la forma de plasmar la flexibilidad de los recursos dado que para el recurso solar y eólico no se tendrían beneficios con la formula planteada dado que el valor de la variable Flex% es cero para estas dos tecnologías. Se está ignorando los aportes que en la operación en tiempo real las plantas eólicas y solares pueden ofrecer al sistema para mejorar la regulación de frecuencia y la regulación de voltaje considerando todos los requisitos técnicos que exige la resolución CREG 060 de 2019. Se está ignorando la flexibilidad que tienen estas plantas en su instalación modular que pueden aportar a la expansión del sistema. No se está incluyendo la flexibilidad que se aporta al área donde esté conectado el proyecto, en el sentido de incrementar más posibilidades de despacho del área. | Se recomienda considerar los beneficios que pueden ofrecer estos recursos a la regulación primaria y a la regulación de reactivos. Se puede utilizar GAPS para calcular la contribución de cada proyecto a la flexibilidad del área en la cual se conecta. | flexibilidad | De acuerdo con los analisis de XM, el AGC seria el servicio en donde existiria impacto medible por la entrada de renovables al SIN, es por que se seleccionó como el parámetro a comparar, ya que los demas parámetros serian muy similares. Se ajsutó el indice de flexibilidad incorporando una variable adicional, sin embrago para las FNCER no se cuenta con referencias que permitan adicionar un indice o variables adicionales en este momento
No | 20221110065142 | PHC SERVICIOS INTEGRADOS GROUP SAS | viviana.rueda@phc.com.co | 5.6.1 Valoración de los beneficios de orden económico | Encontramos que los beneficios están favoreciendo a las plantas mayores a 20 MW en detrimento de las de menor tamaño y especialmente las conectadas al SDL. Adiocionalmente se observa que hay una tendencia a premiar las plantas térmicas e hidráulicas en comparación con las eólicas y solares. |  | Metodologia | La metodologia no busca favorecer ninguna tecnologia
Si | 20221110065192 | CELSIA Colombia | casolano@celsia.com | 4.2 | De acuerdo con los lineamientos de política pública que estableció el Ministerio de Minas y Energía – MME mediante la Resolución MME 40311 de 2020, se indica que la UPME podrá priorizar los proyectos de generación que hayan sido asignados con compromisos en el SIN, por lo tanto, en la propuesta del consultar se agrupan dentro del Grupo 1 dichos proyectos. Adicionalmente, entendemos que dentro del mismo grupo se subdividen los proyectos entre Fila 1 y Fila 2 de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Resolución CREG 075 de 2021, entre proyectos que requieren obras de expansión y los que no requieren obras de expansión. Posteriormente se indica que los proyectos que aún teniendo compromisos con el SIN y que no necesiten obras de expansión, pero que no salieron asignados en la iteración con la capacidad disponible del SIN, deberán esperar a que la UPME defina las obras y las incluya en el modelo de optimización, además de considerar como Fecha de Entrada en Operación – FPO, la máxima entre la fecha del compromiso asignado y la fecha de entrada de la obra de expansión necesaria. Al respecto y, teniendo en cuenta que la asignación deberá corresponder a criterios razonables y proporcionados para cada contraparte, sugerimos que se tenga en cuenta las disposiciones que establece la Resolución CREG 022 de 2001 en el caso que un proyecto solicite una expansión del sistema y esta expansión será considerada de acuerdo con la necesidad que tiene el proyecto de generación. | La FPO que se defina deberá corresponder a la solicitada por el interesado, siempre y cuando sea razonable y coherente con el tiempo necesario para el desarrollo de una obra de expansión, garantizando el cumplimiento de sus compromisos con el SIN. | FPO | LA FPO sera la declara por el agente y solo se modifica en caso de que se requiera una obra no prevista por el agente. Si la obra permite la conexion de varios proyectos pues la FPO sera igual para todos
Si | 20221110065192 | CELSIA Colombia | casolano@celsia.com | 4.2 | Teniendo en cuenta los principios en que se baso la construcción del modelo y, además de la limitación que tiene analizar los sistemas de potencia de forma no lineal debido a su comportamiento y desempeño, valoramos la forma en que se realizó la formulación de un modelo matemático lineal simplificado con el objetivo de establecer un punto de partida que sirva para la asignación de capacidad de transporte en el SIN. De acuerdo con la figura 4.6 en donde se ilustra el proceso iterativo entre el modelo lineal y la validación eléctrica en el software utilizado por la UPME, entendemos que una vez se tenga una solución óptima se validará posteriormente las variables eléctricas y que cumplan los criterios de seguridad, confiabilidad y calidad del SIN; por lo tanto se considera que la solución óptima encontrada puede ser modificada tanto en el sentido de eliminar proyectos de generación en análisis como para incluir proyectos de generación de acuerdo con las condiciones encontradas. Al respecto, consideramos que no se han especifico criterios de parada o control en el cual se decida de manera objetiva cuando no realizar más iteraciones que eviten en cada iteración una modificación sustancial de los proyectos asignados y que pueda llevar a una solución no factible. | Proponemos que se implemente un criterio de parada, cuando se tengan multiples opciones de optimización factibles, en el que se garantice que entre dos iteraciones el cambio en el beneficio total del sistema sea inferior que un limite definidio previamente. | MACC | De acuerdo con el comentario. Se analizará con la UPME criterios de parada para el proceso
Si | 20221110065192 | CELSIA Colombia | casolano@celsia.com | 5.1 | En el numeral 5.1 se establece que, en el modelo de optimización no considera perfiles de demanda sino una única demanda a evaluar y que los perfiles que se utilizan en los estudios de conexión solamente serán utilizados en la validación eléctrica que realizara la UPME posteriormente; al respecto, consideramos que de acuerdo a que cada tecnología tiene un comportamiento y desempeño de acuerdo a diferentes perfiles de demanda, y las limitaciones eléctricas del SIN cambian en cada uno de los escenarios operativos, es importante que en el modelo de optimización se considere la variable de perfiles de demanda con el objetivo que el modelo de optimización escoja entre el desempeño de las diferentes tecnologías la que mayor beneficio aporte al SIN y sea coherente con su comportamiento. | Sugerimos que dentro del algoritmo de optimización se utilicen diferentes perfiles y escenarios de demanda debido a que el desempeño tanto del sistema como de la infraestructura varía; por lo tanto, incluir dentro de las variables el perfil demanda con el objetivo que los beneficios obtenidos en el algoritmo de optimización sea cohenete con el despeño que tienen el proyecto en el escenario respectivo o esperado. | MACC | Se analizará con la UPME la posibilidad de modelar varias demandas
Si | 20221110065192 | CELSIA Colombia | casolano@celsia.com | 5.5 | De acuerdo con el numeral 5.5 se establecieron los criterios para la valoración de los beneficios económicos, entre ellos aumento confiabilidad y mejora en la flexibilidad del SIN: • En el primero se propone valorar el aporte de energía firme del proyecto al sistema, considerando como el precio que tendría que pagar la demanda en caso de no tener una confiabilidad en el suministro energético. • En el segundo, se considero valorar la flexibilidad que el proyecto entrega por energía en el mediano y largo plazo, específicamente en la prestación del servicio de AGC. Es importante tener en cuenta el ámbito de aplicación de la Resolución CREG 075 de 2021, en el cual este esquema aplica a quienes estén interesados en conectarse como generadores, cogeneradores, autogeneradores o usuarios finales al SIN, excluyendo los proyectos a los que le aplica el esquema de la Resolución CREG 174 de 2021, es decir, el modelo de optimización para la asignación de capacidad de transporte en el SIN en consulta deberá contemplar los proyectos de generación > 1 MW así como los autogeneradores a gran escala con una potencia declarada ≥ 5 MW, así como los cogeneradores. Al respecto, de acuerdo con los criterios mencionados, consideramos pertinente que se revisen ya que todos los criterios deben ser razonables y proporcionados frente a la responsabilidad que cada proyecto puede adquirir con el sistema, debido a que: • El esquema del cargo por confiabilidad buscar garantizar la confiabilidad en el suministro de energía eléctrica a la demanda del SIN y, que las plantas que sean susceptibles de participar en este esquema de mercado deberán cumplir con unos requisitos específicos, entre los cuales encontramos las implicaciones de acceder al despacho central del Mercado de Energía Mayorista – MEM. • El esquema del servicio de AGC exige unas características técnicas a las plantas para prestar este servicio, entre los cuales tenemos una cantidad mínima de capacidad efectiva neta definida por el operador del sistema y otros requisitos tecnológicos especificados en la normatividad vigente. Por lo anterior, consideramos que: • Frente al criterio de confiabilidad y, teniendo en cuenta que los lineamientos de política del MME establece que se podrán priorizar proyectos de generación con compromisos en el sistema entre ellos el esquema del cargo por confiabilidad, debería considerar únicamente la ENFICC no comprometida para evaluar el criterio de confiabilidad, evitando que los proyectos con compromisos obtengan una puntuación doble en este aspecto. • Frente al criterio de flexibilidad, debería ser un criterio que evalué la flexibilidad que puede aportar el proyecto de generación al SIN de acuerdo con su desempeño como características técnicas, y no un criterio que evalué solamente como el desempeño que tiene en la prestación de un servicio específico que tiene una normatividad explicita en la actualidad. | Sugerimos que: • Frente al criterio de confiabilidad y, teniendo en cuenta que los lineamientos de política del MME establece que se podrán priorizar proyectos de generación con compromisos en el sistema entre ellos el esquema del cargo por confiabilidad, debería considerar únicamente la ENFICC no comprometida para evaluar el criterio de confiabilidad, evitando que los proyectos con compromisos obtengan una puntuación doble en este aspecto. • Frente al criterio de flexibilidad, debería ser un criterio que evalué la flexibilidad que puede aportar el proyecto de generación al SIN de acuerdo con su desempeño como características técnicas, y no un criterio que evalué solamente como el desempeño que tiene en la prestación de un servicio específico que tiene una normatividad explicita en la actualidad. | confiabilidad | No hay doble contabilización de beneficios por ENFICC por que el procedimiento separa los dos grupos. Frente a la flexibilidad se evalua con la mejor informacion disponible para el estado de desarrollo de los proyectos
No | 20221110065242 | Renewcol SAS | j.gil@suncolenergy.com | Numeral 04 propuesta de procedimiento de asignacion de capacidad | Proponer dentro del procedimiento de asignación de capacidad la priorización por obtención de licencia ambiental o avances ambientales generaría una dinámica de desarrollo de proyectos contraria a la política publica en la cual se pretende la implementación y expansión de energía renovable. Adicionalmente no es común y Colombia seria de los pocos países que en su regulación incluiría avances ambientales en priorización para la conexión teniendo en cuenta que el manejo de riesgo financiero para cualquier promotor se vería altamente afectado al tener que iniciar un proceso de licencia ambiental sin tener un punto de conexión lo cual en consecuencia ocasionaría una potencial fuga de inversión extranjera hacia mercadores con mayor flexibilidad. | Suprimir como indicador de priorización y cuantificación de puntaje cualquier requisito ambiental de los proyectos, ya que con los últimos cambios de la elevación de las garantías y las restricción de la posibilidad de cambio de FPO con base en la resolución CREG 075 de 2021 y resolución No 000528 de 2021 UPME, se da la confiabilidad de que el proyecto tenga una alta probabilidad de conexión al SIN. | Estado Tramite Ambiental | Revisados los comentarios de todos los agentes que presentaron observaciones sobre el tratamiento de la componente ambiental, la consultoria propone quitar el grupo B y mantener la evaluación de avances ambientales que incluye la etapa de entrega del EIA y licenciamiento. esto con el fin evitar que se puedan generar señales de preferencia por tamaños o tecnologias de proyectos
Si | 20221110065262 | SER COLOMBIA | regulatorio@ser-colombia.org | General | Plazo adicional para poder realizar comentarios con propuestas más sustentadas. El plazo adecuado es necesario para todos los interesados. | Dar un plazo adicional de 3 semanas, este plazo nos da el tiempo necesario para hacer propuestas de fondo | upme | Se traslada a la UPME
Si | 20221110065262 | SER COLOMBIA | regulatorio@ser-colombia.org | Cladificación por áreas operativas | La UPME debería dar a conocer previamente esa distribución, con el objeto de tener claro el área de análisis en el momento de elaborar los estudios de conexión. Así mismo, es importante que en este aspecto exista una alineación institucional entre la UPME y la CREG a la hora de definir estas áreas y cómo esta definición de áreas se armonizará con la propuesta regulatoria de esquema de precios nodales, toda vez que, este último busca dar señales de precio para localización de nuevos proyectos. | Armonizar las áreas operativas que se definan con las propuesta regulatoria por definir sobre esquemas de precios nodales. | upme | en la medida que la CREG establezca la metodologia, seguramente se debera revisar y ajustar las áreas
Si | 20221110065262 | SER COLOMBIA | regulatorio@ser-colombia.org | General | Armonización de grupos, pues la UPME ha mencionado que se tienes tres (3) grupos: a,b y c. Mientras que, en la propuesta de la consultoría solo se logran identificar dos (2) |  | Grupo 1 - con compromisos con el sistema | La consultoria recomendo dejar 2 grupos eliminando la priorización de proyectos con licenciamiento ambiental. Sin embergo, el MACC puede ser parametrizado. Se deja a la UPME la decision de como abrodarlo.
Si | 20221110065262 | SER COLOMBIA | regulatorio@ser-colombia.org | Criterio - Aporte a la confiabilidad | Consideramos que el criterio es inoficioso toda vez que: i) ya se está priorizando o asignando capacidad a aquellos proyectos con OEF y ii) no existe mecanismo regulatorio bajo el cual un proyecto declare ENFICC y no adquiera automáticamente OEF. | Eliminar el criterio sobre confiabilidad toda vez que es inoficioso | confiabilidad | En el análisis de los beneficios para el sistema el aporte a la confiabilidad se considera importante y consistente con la regulación y la política energética.
Si | 20221110065262 | SER COLOMBIA | regulatorio@ser-colombia.org | Criterio - Aporte a la confiabilidad | Es importante que la UPME y el equipo consultor aclaren la visión o el cómo se está considerando el aporte a la confiabilidad de las plantas menores y autogeneradores, toda vez que: i) si aportan a la confiabilidad del sistema y, ii) en términos de cuantificación de las OEF, dicha confiabilidad es difícil de determinar. | Eliminar el criterio sobre confiabilidad toda vez que es inoficioso | confiabilidad | El aporte de la ENFICC para todas las plantas de generación se tomará de acuerdo con la estimación de ENFICC hecha por la UPME
Si | 20221110065262 | SER COLOMBIA | regulatorio@ser-colombia.org | Priorización avances ambientales | Solicitar la licencia ambiental sin tener concepto aprobado no solo no es una práctica común, que incluye riesgos adicionales e innecesarios por los altos costos de adelantar este tipo de procesos en etapas tempranas del desarrollo; sino que, podría impactar de manera negativa a las autoridades ambientales y a la misma comunidad: i) En lo que respecta a las autoridades ambientales, éstas se encontrarían recibiendo un mayor número de solicitudes de trámites bajo escenarios no certeros. Lo que les impactaría en recursos y tiempo en sus evaluaciones por saturación de solicitudes y; ii) Frente a las comunidades, en etapa de licenciamiento se generan expectativas, las cuales pueden llegar a ser difíciles de manejar bajo escenarios con incertidumbre, lo que podría afectar el desarrollo de futuros proyectos | Temporalmente se solicita eliminar este criterio por los aspectos ya mencionados, como alcance a este documento se presentará una propuesta de fondo que recoja las necesidades de la Unidad, no derive en riesgos adicionales para los promotores y que no derive en un mecanismo que de prioridad a cierto tipo de proyectos | Estado Tramite Ambiental | Revisados los comentarios de todos los agentes que presentaron observaciones sobre el tratamiento de la componente ambiental, la consultoria propone quitar el grupo B y mantener la evaluación de avances ambientales que incluye la etapa de entrega del EIA y licenciamiento de la planta de generación. esto con el fin evitar que se puedan generar señales de preferencia por tamaños o tecnologias de proyectos. los pesos serán definidos por la UPME
Si | 20221110065262 | SER COLOMBIA | regulatorio@ser-colombia.org | Criterio 2 - Consultas previas | Dar claridad, ya que un proyecto puede tener más de una resolución mediante la cual se defina la procedencia de la consulta previa, es decir, se pueden tener comunidades a consultar de forma extemporánea, en algunos casos este reconocimiento se ha dado posterior a la radicación del EIA |  | Estado Tramite Ambiental | Se entiende esta situación como extraordinaria y fuera de la debida diligencia del promotor. En la medida que se informe a la UPME dentro de los tiempos previstos se tendrá en cuenta para los análisis
Si | 20221110065262 | SER COLOMBIA | regulatorio@ser-colombia.org | Criterio 3 - Soporte de no licenciamiento | Dar claridad sobre cuál sería el soporte a entregar en caso que el proyecto no requiera ningún tipo de licenciamiento ambiental, ni permisos ambientales. |  | Estado Tramite Ambiental | Debe anexar una certificación de la autoridad ambiental en la que se establezca que no necesita licencia, ni permisos
Si | 20221110065262 | SER COLOMBIA | regulatorio@ser-colombia.org | Permiso arqueológico | Dar claridad sobre por qué se solicita en el formulario el permiso arqueológico. |  | Estado Tramite Ambiental | De la revisión de los comentarios recibidos, la consultoria propone incluir en la mariz de evaluación los trámites arqueológicos. Sin embargo la UPME definira los criterios finales
Si | 20221110065262 | SER COLOMBIA | regulatorio@ser-colombia.org | Proyectos que requieren expansión | No es claro el momento en el que la UPME va a definir las expansiones que se van a tener en cuenta. Si bien en su momento la UPME indicó que solo evaluará sobre la información entregada por los OR, en los estudios de conexión se pueden presentar propuestas de obras de expansión, por lo tanto, no es claro cuáles ni cuándo dichas obras propuestas se van a tener en cuenta y cómo se van a asignar. | Cualquier sea el caso, las obras o metodología de obras de expansión a considerar debe ser conocida ex ante | upme | De acuerdo. Se traslada a la UPME
Si | 20221110065262 | SER COLOMBIA | regulatorio@ser-colombia.org | Integración algoritmo - análisis eléctrico | Vemos con preocupación los escenarios en los cuales el modelo dé soluciones no viables desde el punto de vista de análisis eléctricos. Lo anterior, dado que en estos casos se procede ajustar uno o varios parámetros dentro de una gama de n ajustes posibles, lo cual es un criterio completamente subjetivo; la preocupación radica en que no hay un protocolo o mecanismo claro para determinar los ajustes por hacer, más aún cuando en una gama de n posibles ajustes deriva en múltiples soluciones o múltiples y diferentes asignaciones de capacidad. | Temporalmente se plantea definir un protocolo claro sobre el orden o prioridad de ajustes a hacer cuando se presenten estos escenarios. | upme | Este procedimiento debe ser definido por la UPME
Si | 20221110065262 | SER COLOMBIA | regulatorio@ser-colombia.org | Mediciones de recurso primario en sitio | Resaltar que en la propuesta de consultoría no se exige que sean datos en sitio, pues asume factores de planta, entre otros, por lo que se debería armonizar eso con el formulario de colicitud de proceso de conexión. | Aceptar la propuesta hecha por SER Colombia sobre eliminar el POA y aceptar fuentes secundarias para las otras variables requeridas | upme | Se traslada a la UPME
Si | 20221110065262 | SER COLOMBIA | regulatorio@ser-colombia.org | Beneficio por disminución de precio de bolsa | Es importante que se defina y estandarice el modelo o metodología para calcular el beneficio por impacto el precio de bolsa, lo anterior en aras de nivelar la cancha y evitar posibles distorsiones o vicios en los estudios de conexión a la hora de obtener un mayor puntaje. Dar claridad sobre si esto es vinculante o no |  | upme | Se traslada a la UPME
Si | 20221110065262 | SER COLOMBIA | regulatorio@ser-colombia.org | Conexión profunda y conexión temporal | Solicitamos incluir los casos de solicitudes de conexión profunda en el modelo de optimización, dado que este tipo de conexión ya está perfectamente regulado en el artículo 21 de la Resolución 075 de 2021. Así mismo, es necesario incluir en este modelo las conexiones temporales que han sido aprobadas. |  | upme | Se traslada a la UPME. quien lo ha definido como un procedimiento aparte
Si | 20221110065262 | SER COLOMBIA | regulatorio@ser-colombia.org | Beneficio por mejora en flexibilidad | Vemos con especial preocupación que no se está teniendo en cuenta los aportes a la flexibilidad que tienen las tecnologías variables, puntualmente, considerando el marco regulatorio la tecnología solar y eólica ya aporta en materia de mejora a la regulación de frecuencia y de tensión. Así mismo, aportan a la flexibilidad al área en donde se conecten por contar con mayor despacho local. Por lo tanto, consideramos necesario incorporar los beneficios en materia de regulación primaria y de tensión, por ejemplo, puntuando según la flexibilidad que ofrezca el proyecto al área donde se va a conectar. | Puntuar según la flexibilidad que ofrezca el proyecto al área donde se va a conectar, reconocer aportes en regulación de frecuencia y tensión | Flexibilidad | Se reviso y ajustó el Indice de Flexibilidad. Sin embargo se debe señalar que requisitos de obligatorio cumplimiento no pueden ser valorados como aportes a la flexibilidad. En segundo lugar se debe mencionar que la literatura internacional muestra el aporte a la flexibilidad de las baterias como un elemento independeinte, no el efecto conjunto de una fuente FNCER y una bateria asociado, que permita proponer en este momento un indice o variable adicional
Si | 20221110065262 | SER COLOMBIA | regulatorio@ser-colombia.org | Cálculo de las restricciones | Identificamos oportunidades de mejora en el cálculo de este indicador, específicamente sobre el FactorR toda vez que el mismo no representa de manera adecuada el impacto. Una posible alternativa podría derivar de cuantificar por medio de software especializado el impacto sobre real en energía no atendida e impacto sobre la tensión | Cuantificar por medio de software especializado el impacto sobre real en energía no atendida e impacto sobre la tensión | Restricciones operativas | No todos los agentes tienen el software, se busca una metodologia simple
No | 20221110065282 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA | gregulacion@ebsa.com.co | 5.6.3 | En relación a la inclusión como factor de ponderación el estado de los tramites ambientales para la valoración de los beneficios de nuevas plantas, consideramos que tener como criterios ambientales el EIA y la Licencia ambiental obtenida para el momento de radicación de la solicitud, podría presentar efectos negativos en la decisión de asignación de la capacidad, esto debido a que estos aspectos demandan un tiempo establecido normativamente y los cuales no son gestionables por los promotores; así mismo, dada las fechas en las cuales se está proponiendo esta metodología, las cuales son próximas a la fecha límite de radicación de las solicitudes, resulta poco probable alcanzar a contar con estos en tan corto tiempo. De igual forma, consideramos que son aspectos que deben desarrollarse, pero no bajo incertidumbre, es decir, las decisiones de avanzar en el proyecto dependen de gran medida de la aprobación de la conexión, por lo tanto, el incurrir en altos costos puede desmotivar las decisiones de inversión bajo este escenario y más cuando no habría un retorno de estos costos en caso de la no aprobación de la conexión. Así mismo, deben presentarse dos alternativas de conexión en el estudio, las cuales deben estar muy bien estructuradas y ser competitivas y cada una de estas por lo tanto tendrá que tener los criterios ambientales mencionados. Ahora bien, teniendo en cuenta el concepto de la alternativa de conexión al proyecto de generación el cual corresponde a una variable importante dentro del EIA, esto dado que, si la línea requiere licenciamiento deberá tenerse en cuenta el trazado y diseño de esta. Adicionalmente, para el desarrollo del EIA se debe contar con el área de influencia definitiva del proyecto la cual se tiene una vez culminada la ingeniería de detalle de esta, es decir, con esta premisa de la UPME se fuerza a los promotores a desarrollar una ingeniería de detalle previo al concepto de conexión lo cual es contradictorio al no tener certeza a qué punto del SIN sé conectara el proyecto de generación. | Sugerimos no incluir como factor de ponderación los tramites ambientales por los motivos expuestos, en caso de que se incluyan tengan un menor porcentaje en la evaluación correspondiente. De igual forma, y dado que para determinadas plantas debido a su capacidad no requieren de licenciamiento ambiental, se pueda contar con criterios equitativos para su evaluación, sin llegar a tener un mayor beneficio por su tamaño. | UPME | Revisados los comentarios de todos los agentes que presentaron observaciones sobre el tratamiento de la componente ambiental, la consultoria propone quitar el grupo B y mantener la evaluación de avances ambientales que incluye la etapa de entrega del EIA y licenciamiento. esto con el fin evitar que se puedan generar señales de preferencia por tamaños o tecnologias de proyectos. los pesos serán definidos por la UPME
No | 20221110065362 | Atlas Renewable Energy Mexico | ngarcia@atlasren.com | Circular 037 de 2022 | El tiempo otorgado para presentar comentarios es insuficiente para una propuesta tan relevante. | Otorgar al menos dos semanas adicionales para presentar comentarios y sugerencia | upme | se traslada a la Upme
No | 20221110065362 | Atlas Renewable Energy Mexico | ngarcia@atlasren.com | General | La propuesta de optimización se propone por regiones pero el resultado de una región modificará los flujos de exportación/importación con otras regiones. Si lo anterior se toma en cuenta para analizar las regiones vecinas entonces afectará la asignación de capacidad en esas regiones. Si no se toma en cuenta, entonces se puede realizar una asignación de capacidad sobredimensionada o subdimensionada. | Delimitar la variación permitida en los flujos entre regiones al asignar capacidad a una región. | MACC | De acuerdo con el comentario. El MACC tiene la posibilidad de incorporar restricciones de límite de intercambio para minimizar este impacto entre áreas
No | 20221110065362 | Atlas Renewable Energy Mexico | ngarcia@atlasren.com | 4.2 Etapas del análisis para disponer la información para el MACC | Dar prioridad a los proyectos con compromiso de subasta (Grupo 1) tendrá un impacto negativo para la inversión en proyectos de energía eléctrica en Colombia. Entendemos que quieren dar certeza a los proyectos que adjudicaron en la subasta, pero esto tendrá 2 consecuencias: (i) al dar el mensaje de que UPME resolverá los conflictos de los proyectos adjudicados en la subasta se promoverá la presentación de proyectos con poca seriedad en las subastas, lo que afecta gravemente a Colombia pues necesita que se adjudiquen proyectos serios que tengan buena factibilidad para asegurar que los proyectos entren en las fechas y condiciones comprometidas, y (ii) se desincentivará la actividad comercial, y consecuentemente la inversión en proyectos, pues las empresas que estén ejecutando acuerdos comerciales estarán tomando el riesgo de que se realice una subasta con proyectos menos avanzados, menos serios y se les asigne la interconexión a estos últimos. | Proponemos eliminar esta prioridad. | general | La Resolucion asi lo establece
No | 20221110065362 | Atlas Renewable Energy Mexico | ngarcia@atlasren.com | 5.4 DETERMINACIÓN CAPACIDAD DE EXPORTACIÓN/IMPORTACIÓN | Como se van a priorizar las regiones? Si los proyectos se analizan por regiones, cuando se analice la primer región se van a modificar los flujos de importación/exportación entre esta región y otras. Al analizar la segunda región esta ya tendrá una afectación por las capacidades asignadas a la primer región. | Se propone que la UPME informar cómo va a realizar el análisis entre áreas operativas. Los límites de importación/exportación entre áreas. ¿Qué área importa y qué área exporta? | MACC | El analisis se hace por areas operativas de forma separada y el modelo tiene la opcion de incluir los limites de exportacion/inportacion entre areas. En complemento se traslada la consulta a la Upme
No | 20221110065362 | Atlas Renewable Energy Mexico | ngarcia@atlasren.com | 5.5 Valoración de los beneficios | No se especifica cómo se van a valorar los beneficios de un proyecto que solicita entradas en operación comercial parciales por etapas. Para dar más claridad comparto un ejemplo: un proyecto de 150 MW que solicite operación comercial de 50 MW en 2024 y 100 MW en 2025. | La valoración de los beneficios debería ser pondereada por la evaluación de cada etapa que entre en operación. Es decir, si un proecto solicita una una entrada en operación por etapas como el ejemplo en el comentario, se deberán valorra los beneficios de cada etapa y ponderar conforme a las capacidades y fechas de entrada. En el ejemplo del comentario se debería valorar la etapa de 50 MW con su respectiva fecha de operación y lo mismo para la etapa de 100 MW. La valoración final será una ponderación conforme a la capacidad (MW) de cada proyecto. | general | Este tipo de entradas no es tenida en cuenta en el MACC. Se socializará con la UPME para determinar si es necesario tenerla en cuenta.
No | 20221110065362 | Atlas Renewable Energy Mexico | ngarcia@atlasren.com | 5.6 FACTORES DE PONDERACIÓN - W | No se especifica cómo se desempatarán proyectos que al ser evaluados obtengan la misma puntuación, pero en suma uno genere más beneficios que otro. Ej: Un proyecto de 100MW traerá mayores beneficios en reducción de restricciones, perdidas, impacto en precio de bolsa y emisiones, comparado con uno menor a 20MW | Tener en cuenta el impacto de los proyectos al momento de otorgar los "pesos sugeridos W" | general | El desempate se realiza por fecha de completitud de información otorgada por la UPME.
No | 20221110065362 | Atlas Renewable Energy Mexico | ngarcia@atlasren.com | Figura 5-3 | La fórmula de beneficios incluye en cada una de las valoraciones la componente C restando a la valoración. Tal como se encuentra la fórmula ahora, un proyecto que tenga un beneficio de 100 COP en cada apartado (BRes, BPB, Bperd etc.) y un costo total de 100 COP en realidad está aportando un beneficio de 600 COP (100 COP * 6 rubros) vs un costo de 100 COP con un beneficio total de 500 COP. Pero si se mete esto a la fórmula el beneficio total será de 0 COP. Al contrario, un proyecto que tenga un beneficio de 10 COP por rubro pero un costo total de 9 COP debería de tener un beneficio de 60 COP vs el costo de 9 COP, resultando en un beneficio total de 51 COP. Mucho menor al beneficio total del proyecto anterior pero al cual se le dará prioridad porque el resultado de la fórmula será de 6 COP. | La fórmula debe quedar de la siguiente forma: BT$/kW = (W1 * Bres/kW + W2 * BPB/kW + …) - C - WA * PBTA | general | se busca estimar el beneficio neto de cada indicador, por eso el peso se aplica a la relacion completa (B-C)/kW. Se ajusta la formula para claridad del beneficio por kW.
No | 20221110065362 | Atlas Renewable Energy Mexico | ngarcia@atlasren.com | Tabla 5-5 Factor Flex propuesto | Las tecnologías Solar FV y Eolica tienen un factor flex del 0% | Se propone otorgar un valor a proyectos que tengan tecnologias hibridas para la tecnologia fotovoltaica y eolica, dado que al integrar baterias en su solución su factor Flex debería tener un peso interesante en el sistema | Flexibilidad | Se reviso y ajustó el Indice de Flexibilidad. Sin embargo se debe señalar que requisitos de obligatorio cumplimiento no pueden ser valorados como aportes a la flexibilidad. En segundo lugar se debe mencionar que la literatura internacional muestra el aporte a la flexibilidad de las baterias como un elemento independeinte, no el efecto conjunto de una fuente FNCER y una bateria asociado, que permita proponer en este momento un indice o variable adicional
No | 20221110065362 | Atlas Renewable Energy Mexico | ngarcia@atlasren.com | 5.6.3 Beneficios temporales - Estado de los tramites ambientales | 1. En la actualidad, para obtener una licencia ambiental, los EIA debe tener información precisa de los proyectos, es decir, que se debería conocer el punto de ataque a la subestación para indicar el área de incluencia del proyecto, lo cual no se sabria al momento de presentar la solicitud de conexión. 2. Si el punto de conexión es negado, una empresa seria habrá incurrido en costos y tiempo que hubiese podido invertir en otro proyecto. 3. Se esta incentivando la creación de portafolios de proyectos <10MW, que representaran el mismo trabajo que proyectos <100MW, lo que presentara congestión de solicitudes tanto en la UPME como en las corporaciones autonomas. Esto no garantizará el objetivo de los factores de ponderación de manera contundente | 1. No solicitar licencia ambiental en esta etapa. 2. Utilizar la ponderación de los factores de ponderación W para equilibrar la distribución de puntos donde los proyectos que más beneficios aporten tengan puntajes más altos. | Estado Tramite Ambiental | Revisados los comentarios de todos los agentes que presentaron observaciones sobre el tratamiento de la componente ambiental, la consultoria propone quitar el grupo B y mantener la evaluación de avances ambientales que incluye la etapa de entrega del EIA y licenciamiento de la planta de generación. esto con el fin evitar que se puedan generar señales de preferencia por tamaños o tecnologias de proyectos. los pesos serán definidos por la UPME
No | 20221110065362 | Atlas Renewable Energy Mexico | ngarcia@atlasren.com | 5.1. CRITERIOS DE DESEMPATE | Si varios proyectos quedan en empate, se dice que se le va a otorgar el punto por orden de llegada. | Se propone hacerlo de esta manera: si el proyecto seleccionado no pone las garantías, darle prioridad al siguiente, sin que tenga que volver a empezar el proceso de presentarse a la ventanilla del año siguiente | general | El desempate se realiza por fecha de completitud de información otorgada por la UPME.
Si | 20221110066622 | Upside Renewables | layg@upsidevaluegroup.com | NA | NA | Solo adjuntan un PDF con las recomendaciones, sin formato Excel
|  | Acolgen |  |  | Normalizar la penalizacion ambiental |  | Estado Tramite Ambiental | Se ajusta en el doc
|  | Acolgen |  |  | Figura 4.1 habla del grupo 1 |  | Grupo 1 - con compromisos con el sistema | El grupo 1 de la metodología corresponde a los proyectos que no requieren expnasion.
|  | ACOLGEN |  |  | Figura 5.4 solar y eolica ajustar a 0.5 como esta en la presentacion |  | Restricciones | Se ajusta en el doc
|  | ACOLGEN |  |  | Agregar en la tabla de ENFICC la hidro a gran escala y aparte las filo de agua |  | ENFICC | se agrega
|  | ACOLGEN |  |  | Ratificar que la tasa de descuento es el de 12% |  | general | se enfatizara
|  | ACOLGEN |  |  | Grafica Et |  | Et | Se ajusta a FPOM que hace referencia a la cantidad de meses entre el periodo de analisis establecido por la UPME y la FPO